Załącznik nr 4 do SWZ 

Numer postępowania: 18/SMRS/26 na wymianę dźwigu osobowego w budynku „A” Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana dźwigu osobowego w budynku „A” Szpitala Miejskiego                w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. przy ul. Wincentego Lipa 2 w Rudzie Śląskiej.

W budynku zamontowano w 2001 roku dźwig nr N3109002060  o udźwigu 1600 kg, obsługujący                                   7 przystanki.

Zamówienie obejmuje:

- demontaż istniejącego dźwigu wraz z utylizacją 

- zakup, dostawę, montaż i odbiór nowego dźwigu wraz z instalacją elektryczną, sterowaniem.

2. Wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych nowego dźwigu:

· Dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego, ciernego, o udźwigu Q-1600 kg,                                       z przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami oraz o parametrach EI60 - oznacza dźwig osobowy wyposażony w drzwi przystankowe (wejściowe na piętrach) o klasie odporności ogniowej EI60.

· Typ napędu — cierny, elektryczny, wyciągarka bezreduktorowa, zabezpieczenie termiczne silnika.

· Zespół napędowy umieszczony w maszynowni dźwigu.

· Udźwig Q-1600 kg/ 20 osób

· Ilość przystanków 7/7

· Wysokość podnoszenia 19 300 mm

· Oznaczenie przystanków -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5'

· Prędkość jazdy 1,0 m/s 
 

· Sterowanie -- szafa sterowa w maszynowni

· Typ sterowania — mikroprocesorowe

· Programowanie, kontrola, diagnostyka: jazda zbiorcza góra-dół, jazda kontrolowana — dostęp osoby uprawnionej transponder, karta lub kod na klawiaturze. Kontrola dostępu do dźwigu wymaga integracji z działającym obecnie systemem kart w Szpitalu. Kontrola zamykania                                 i otwierania drzwi, kontrola ilości jazd, kontrola czasu jazdy, ustawienia czasu otwierania, zamykania drzwi.

· Wymiary kabiny — do weryfikacji na wizji lokalnej 
szer. 1 500 mm x gł. 2 300mm x wys.  2100 mm

· Kabina: wykonana ze stali nierdzewnej lub laminatu

· Sufit: płaski, z oświetleniem LED wykonany ze stali nierdzewnej szlifowanej

· Komunikator: informacja głosowa o piętrach: 

· sygnał dojazdu dźwigu

· wyświetlacz pozycji kabiny

· strzałki kierunku jazdy

· wyświetlacz przeciążenia

· oświetlenie awaryjne

· kaseta dyspozycji (przyciski kasety oznaczone pismem Braille'a ze stałym podświetleniem)

· podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową

· przycisk parterowy wystający poza resztę przycisków

· cokolik ze stali nierdzewnej szlifowanej

· wentylacja grawitacyjna oraz wymuszona z kabiny

· stacyjka blokady drzwi

· lustro — tylna ściana kabiny

· poręcz — tylna ściana i jedna boczna ściana kabiny

· odboje w kabinie dźwigu – 2 rzędy

· interkom — łączność głosowa pomiędzy kabiną dźwigu podszybiem, a maszynownią.

· Łączność GSM — bezpośrednie połączenie z pogotowiem dźwigowym. Karta SIM i jej utrzymanie po stronie Szpitala.

· Drzwi kabinowe — 1 kpl.

Wymiary do weryfikacji na wizji lokalnej szer. 1 200 mm x wys. 2 000 mm

· Drzwi automatyczne, centralne, 4 panelowe, wyposażone w kurtynę świetlną, wykonane                        ze stali nierdzewnej, o wyglądzie 3D

· Drzwi przystankowe 7 kpl. 

· Wymiary do weryfikacji na wizji lokalnej: szer. 1 200 mm x wys. 2 000 mm 

· drzwi przeciwpożarowe El-60 -automatyczne centralne 4 - panelowe wykonane ze stali nierdzewnej

· Dodatkowo doświetlanie przystanku przy otwieraniu drzwi.

Zespół napędowy: - wciągarka elektryczna linowa z płynną regulacją prędkości, bezreduktorowa
Kaseta dyspozycji w kabinie:

· z wyświetlaczem na którym pokazany jest obecny przystanek, z stałym podświetlaniem przycisków oraz z zapowiedzią na którym przystanku obecnie otwarte są drzwi. 

· kodowanie jazdy szpitalnej na karcie dyspozycji w kabinie windy. 

Kaseta wezwań: 

· z wyświetlaczem gdzie znajduje się winda wraz z kierunkiem jazdy (strzałka góra/ dół) 

· blokada drzwi na kartę oraz transpondery do wind z poziomu parteru.
 

· Piętrowskazywacze w kabinie i na piętrach 7 kpl.

· Nowa instalacja elektryczna w szybie i maszynowni.

· Rama kabinowa z chwytaczami — 1 kpl. Działającymi zgodnie z normą w dwóch kierunkach góra i dół.

· Maszynownia dźwigu - nad szybem.

· Przeciwwaga ramowa.

· Ogranicznik prędkości - działający zgodnie z normą w dwóch kierunkach dół i góra.

· Liny nośne - komplet, stalowe z możliwością wzrokowej oceny stanu technicznego. 


· Wykonanie oświetlenia LED szybu i maszynowni windy.

System awaryjny - układ automatycznego zjazdu

· Dźwig wyposażony w UPS

Zjazd awaryjny do najbliższego przystanku. Dźwig samodzielnie dojeżdża do przystanku i otwiera drzwi uwalniając pasażerów.
Zjazd pożarowy - po otrzymaniu sygnału z centrali pożarowej, dźwig zjeżdża do wybranego, ustalonego przystanku.

Monitoring w kabinie dźwigu.


System dostępu z kasety wezwań i dyspozycji.

System wentylacji szybu sterowany elektronicznie. 

Dodatkowe podświetlenie każdego poziomu po otwarciu drzwi windy, na którym znajduje się kabina dźwigu — dodatkowe źródło światła zamontowane nad drzwiami przystankowymi.

3. Zadanie obejmuje:

1) Demontaż istniejącego dźwigu wraz z utylizacją.

2) Opracowanie i uzgodnienie w Urzędzie Dozoru Technicznego dokumentacji techniczno- rozruchowej dźwigu.

3) Zakup i dostawa dźwigu wraz z transportem na plac budowy.

4) Montaż dźwigu zgodnie z zatwierdzoną przez Urząd Dozoru Technicznego dokumentacją. 

5) Wykonanie pomiarów elektrycznych.

6) Wykonanie badań technicznych przez Jednostkę Notyfikującą — UDT-CERT.

7) Udział w procesie rejestracji dźwigu przeprowadzanej przez Urząd Dozoru Technicznego.

4. Zadanie obejmuje również konserwację zamontowanej windy w okresie gwarancji (serwis – czas oczekiwania na przyjazd serwisu 30 minut).

5. Zamawiający wymaga kompletu dokumentacji techniczno-odbiorowej i rejestracyjnej.                                                Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również odbiory UDT.

6. Zamawiający oczekuje realizacji zadania w terminie maksymalnie do 16 tygodni od dnia przekazania terenu budowy oraz gwarancji na zamontowane urządzenia i wykonane prace przez okres minimum  60 miesięcy od daty odbioru urządzenia przez UDT.

7. Zaleca się, aby każdy z Wykonawców dokonał oględzin miejsca budowy na etapie sporządzania ofert, celem sprawdzenia warunków panujących w terenie. Zamawiający jednocześnie informuje, iż odbycie wizji lokalnej jest fakultatywne, a brak uczestnictwa w tej czynności nie będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18. Wizja terenu będzie możliwa do przeprowadzenia od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 a 14:00 -                                po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnego terminu z Działem Technicznym Szpitala                                (tel. 032 344 07 13).
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