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	Załącznik nr 1A do SWZ



	Nazwa urządzenia
	Ilość


	Parametry techniczne- minimalne wymagania Zamawiającego
	Oferowane parametry techniczne (wypełnia Wykonawca)

	DŹWIG OSOBOWY
	1 szt.
	PARAMETRY DŹWIGU OSOBOWEGO

DANE DŹWIGU:

•             TYP: osobowy

•             NAPĘD: elektryczny, bez maszynowni

•             Sterowanie: mikroprocesorowe

•             Udźwig: min 450 kg / 6-8 osób

•             max. liczba startów: min 240 startów/h

•             Wysokość podnoszenia: max 30 m

•             Prędkość: od 1 do 2 m/s

KABINA NIEPRZELOTOWA:

•             Panele ścienne – wykonana z paneli ze stali nierdzewnej lub laminatu

•             Podłoga –wykładzina antypoślizgowa

•             Poręcz

•             Oświetlenie w podwieszanym suficie

•             Wentylator

•             Panel sterowania ze stali nierdzewnej , w przyciski w języku Braile’a

•             Cyfrowy pietrowskazywacz, przycisk alarm, strzałki kierunku jazdy

•             Oświetlenie awaryjne - 2h

WYMIARY:

- szerokość 1000 mm

- głębokość 1300 mm

- wysokość 2100 mm

DRZWI KABINOWE AUTOMATYCZNE CENTRALNE:

•             Szerokość otwarcia 800 mm wysokość 2000 mm

•             Automatyczne centralne, dwu-panelowe, wykonane ze stali nierdzewnej

•             Kurtyna świetlna

PARAMETRY SZYBU

•             Szerokość szybu
1750 mm

•             Głębokość szybu
1550 mm

•             Wysokość nadszybia
3400 mm

•             Głębokość podszybia
1100 mm

DANE DODATKOWE:

•             Okablowanie w szybie

•             Funkcja zjazdu pożarowego (na stałym zasilaniu)

•             Funkcja zjazdu awaryjnego po zaniku zasilania (do najbliższego przystanku)

•             Piętrowskazywacze na wszystkich przystankach

· Zastosować wentylację w górnej części 
· montaż oraz budowa szybu windowego
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