Załącznik do Formularza ofertowego

Numer postępowania: WIR.271.1.7.2026.MKU

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miejska Hrubieszów zwana dalej „Zamawiającym”

ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów, woj. lubelskie,

WYKONAWCA:

…………………………………………………..…..…………

…………………………………………………..…..…………

…………………………………………………..…..…………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………..…..…………

…………………………………………………..…..…………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

„Oświadczenie wykonawcy o zgodności przedmiotu oferty z wymaganiami zamawiającego”

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest zadanie pn.: „Dostawa stacjonarnego zespołu prądotwórczego wraz z ręcznym przełącznikiem źródeł zasilania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026” prowadzonego przez Gminę Miejską Hrubieszów, oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia:

Oznaczenie modelu, producenta, kraju pochodzenia:

Stacjonarny zespół prądotwórczy

- producent: ……………………..

- model / typ: ……………………

- kraj pochodzenia ………………………

Ręczny przełącznik źródeł zasilania

- producent: ……………………..

- model / typ: ……………………

- kraj pochodzenia ………………………

spełnia następujące parametry:

| Nazwa elementu / parametru lub cechy | Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia | Oświadczenie o spełnianiu wymagań |
| --- | --- | --- |
| Stacjonarny zespół prądotwórczy - wymagania: |  |  |
| Agregat wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i standardami (lub normami równoważnymi): | - ISO 8528-1:2018 - Zastosowanie, klasyfikacja mocy, parametry znamionowe i osiągi; definicja mocy PRP i ESP | spełnia / nie spełnia*) |
|  | - ISO 8528-5:2025 - Wymagania konstrukcyjne, parametry pracy ustalonej i przejściowej oraz klasa wykonania G2/G3. | spełnia / nie spełnia*) |
|  | - ISO 8528-10:2022 - Pomiar i deklarowanie hałasu emitowanego przez zespół prądotwórczy. | spełnia / nie spełnia*) |
| Dostarczony sprzęt jest: | - wolny od wad prawnych, fizycznych konstrukcyjnych, materiałowych oraz, gotowy do zastosowania w układzie awaryjnego zasilania obiektu po wykonaniu wymaganych prac instalacyjnych. | spełnia / nie spełnia*) |
|  | - fabrycznie nowy, nienoszący oznak użytkowania, pochodzi z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski, pochodzi z seryjnej produkcji z uwzględnieniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta dla oferowanego modelu sprzętu. | spełnia / nie spełnia*) |
| Wymagane jest, aby agregat spełniał parametry: | Moc znamionowa PRP - Minimum 100 k W /125 kVA PRP. | spełnia / nie spełnia*) |
|  | Napięcie i częstotliwość - 400/230 V AC, 50 Hz, 3 fazy + N + PE. | spełnia / nie spełnia*) |
|  | Silnik - Wysokoprężny diesel, chłodzony cieczą, przystosowany do pracy stacjonarnej | spełnia / nie spełnia*) |
|  | Prędkość obrotowa - Preferowane 1500 obr./min. | spełnia / nie spełnia*) |
|  | Prądnica - Synchroniczna, bezszczotkowa, z automatyczną regulacją napięcia AVR. | spełnia / nie spełnia*) |
|  | Rozruch - Rozruch elektryczny z akumulatora, z kompletnym akumulatorem rozruchowym w zestawie. | spełnia / nie spełnia*) |
|  | Sterownik - Cyfrowy sterownik zespołu prądotwórczego z wyświetlaczem i diagnostyką alarmów. | spełnia / nie spełnia*) |
|  | Sterowanie zewnętrzne - Wejście remote start do uruchamiania zdalnego, preferowany styk bezpotencjałowy. | spełnia / nie spełnia*) |
|  | Sygnały do automatyki - Sygnał generator gotowy / generator available / generator ready po osiągnięciu prawidłowego napięcia i częstotliwości; dopuszczalny styk przekaźnikowy lub wyjście równoważne. | spełnia / nie spełnia*) |
|  | Wyposażenie pomocnicze - Ładowarka konserwująca akumulator, grzałka bloku silnika lub grzałka płynu chłodzącego z termostatem, AVR, czujniki i zabezpieczenia eksploatacyjne. | spełnia / nie spełnia*) |
|  | Obudowa Wyciszona - obudowa przemysłowa lub wykonanie równoważne, dopuszczone przez producenta do pracy po prawidłowej instalacji w pomieszczeniu. | spełnia / nie spełnia*) |
|  | Paliwo - Olej napędowy; zbiornik paliwa zintegrowany lub zewnętrzny zgodnie z ofertą. | spełnia / nie spełnia*) |
|  | Wyłącznik awaryjny - Wymagany przycisk awaryjnego zatrzymania STOP dostępny przy urządzeniu. | spełnia / nie spełnia*) |
| Wymagane funkcje sterownika i zabezpieczenia agregatu: | Pomiar i prezentacja podstawowych parametrów elektrycznych: napięcie, częstotliwość, prąd, moc lub obciążenie, licznik motogodzin. | spełnia / nie spełnia*) |
|  | Sygnalizacja stanów pracy: gotowość, praca, awaria, alarm, niski poziom paliwa lub inny sygnał równoważny, jeśli przewiduje go producent. | spełnia / nie spełnia*) |
|  | Zabezpieczenia co najmniej przed: niskim ciśnieniem oleju, wysoką temperaturą silnika, przekroczeniem prędkości obrotowej, przeciążeniem, zwarciem, awarią ładowania akumulatora i nieudanym rozruchem. | spełnia / nie spełnia*) |
|  | Możliwość lokalnego uruchamiania i zatrzymywania z panelu agregatu oraz współpracy z zewnętrznym układem przełączania źródeł zasilania. | spełnia / nie spełnia*) |
|  | Możliwość przekazania sygnału gotowości agregatu do przełączenia obciążenia po ustabilizowaniu napięcia i częstotliwości. | spełnia / nie spełnia*) |
| Zewnętrzny ręczny przełącznik źródeł zasilania, przeznaczony do pracy w układzie sieć - 0 - agregat. Urządzenie stanowi element układu rezerwowego zasilania, potocznie określanego jako układ SZR, jednak wymagany przełącznik ma być urządzeniem ręcznym, bez funkcji samoczynnego przełączania. |  |  |
| Ręczny przełącznik źródeł zasilania 250 A | Typ - Ręczny przełącznik źródeł zasilania sieć - 0 - agregat. | spełnia / nie spełnia*) |
|  | Układ pracy - 1-0-11 z mechaniczną pozycją neutralną 0. | spełnia / nie spełnia*) |
|  | Liczba biegunów - 4P - przełączane LI, L2, L3 oraz N. | spełnia / nie spełnia*) |
|  | Prąd znamionowy - Minimum 250 A. | spełnia / nie spełnia*) |
|  | Napięcie znamionowe - Minimum 400/415 V AC, dopuszczalne wyższe napięcie znamionowe. | spełnia / nie spełnia*) |
|  | Kategoria pracy - Przystosowany do przełączania pod obciążeniem zgodnie z dokumentacją producenta; preferowane AC-23A lub równoważne dla 400 V. | spełnia / nie spełnia*) |
|  | Montaż - Do montażu w rozdzielnicy lub zewnętrznej obudowie na płycie montażowej / szynach montażowych / szynach prądowych, odpowiednio do konstrukcji producenta. | spełnia / nie spełnia*) |
|  | Napęd - Ręczny napęd obrotowy, wałek i rączka na elewację drzwi lub obudowy, jeśli wymaga tego miejsce montażu. | spełnia / nie spełnia*) |
|  | Bezpieczeństwo - Blokada mechaniczna uniemożliwiająca jednoczesne połączenie sieci elektroenergetycznej i agregatu; wyraźne pozycje SIEĆ / 0 / AGREGAT. | spełnia / nie spełnia*) |
|  | Powinien spełniać normę IEC 60947-3:2020+A1:2025 lub normę równoważną w zakresie przełączników i rozłączników. Jeżeli producent klasyfikuje urządzenie jako MTSE/TSE, urządzenie powinno dodatkowo spełniać IEC 60947-6-1:2026 lub normę równoważną. | spełnia / nie spełnia*) |
| Wymagany sposób pracy układu zasilania awaryjnego: | Po zaniku napięcia z sieci elektroenergetycznej agregat może zostać uruchomiony lokalnie lub zewnętrznie zgodnie z funkcją remote start, po spełnieniu warunków bezpieczeństwa i obsługi. | spełnia / nie spełnia*) |
|  | Po osiągnięciu przez agregat prawidłowego napięcia i częstotliwości sterownik agregatu powinien udostępnić sygnał generator gotowy / generator ready. | spełnia / nie spełnia*) |
|  | Przełączenie odbiorów z sieci na agregat powinno odbywać się przez przełącznik źródeł w układzie 1-0-11, z zachowaniem pozycji 0 pomiędzy źródłami. | spełnia / nie spełnia*) |
|  | Powrót z agregatu na sieć powinien następować po potwierdzeniu obecności prawidłowego zasilania sieciowego i wykonaniu przełączenia przez pozycję 0. | spełnia / nie spełnia*) |
|  | Układ nie może dopuścić do równoległego połączenia agregatu z siecią elektroenergetyczną ani do wstecznego podania napięcia z agregatu do sieci. | spełnia / nie spełnia*) |

*) niepotrzebne skreślić

Powyższe oświadczenie składam zgodnie z moją najlepszą wiedzą, na podstawie informacji uzyskanych od producenta oraz dokumentów towarzyszących urządzeniu.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

............................................................                        ............................................................

(miejscowość, data)                                                             (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy)

Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający dopuszcza inne formaty plików i podpisów zgodnie z zapisami SWZ