Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym 
pn. „Dostawa stacjonarnego zespołu prądotwórczego wraz z ręcznym przełącznikiem źródeł zasilania 
w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”
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ZAMAWIAJĄCY:
[bookmark: _Hlk130817574]Gmina Miejska Hrubieszów zwana dalej „Zamawiającym”
ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów, woj. lubelskie,

WYKONAWCA:
…………………………………………………..…..…………
…………………………………………………..…..…………
…………………………………………………..…..…………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………..…..…………
…………………………………………………..…..…………
 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

	
„Oświadczenie wykonawcy o zgodności przedmiotu oferty 
z wymaganiami zamawiającego”




Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest zadanie pn.: „Dostawa stacjonarnego zespołu prądotwórczego wraz z ręcznym przełącznikiem źródeł zasilania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026” prowadzonego przez Gminę Miejską Hrubieszów, oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia:

Oznaczenie modelu, producenta, kraju pochodzenia: 

Stacjonarny zespół prądotwórczy
- producent: …………………….. 		
- model / typ: ……………………
- kraj pochodzenia ………………………

Ręczny przełącznik źródeł zasilania
- producent: …………………….. 		
- model / typ: ……………………
- kraj pochodzenia ………………………

spełnia następujące parametry: 
	Nazwa elementu / parametru lub cechy
	Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia
	Oświadczenie o spełnianiu wymagań

	Stacjonarny zespół prądotwórczy - wymagania:

	Agregat wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i standardami 
(lub normami równoważnymi):
	- ISO 8528-1:2018 - Zastosowanie, klasyfikacja mocy, parametry znamionowe i osiągi; definicja mocy PRP i ESP
	spełnia /
nie spełnia*)

	
	- ISO 8528-5:2025 - Wymagania konstrukcyjne, parametry pracy ustalonej i przejściowej oraz klasa wykonania G2/G3.
	spełnia /
nie spełnia*)

	
	- ISO 8528-10:2022 - Pomiar i deklarowanie hałasu emitowanego przez zespół prądotwórczy.
	spełnia /
nie spełnia*)

	Dostarczony sprzęt jest:
	- wolny od wad prawnych, fizycznych konstrukcyjnych, materiałowych oraz, gotowy do zastosowania w układzie awaryjnego zasilania obiektu po wykonaniu wymaganych prac instalacyjnych.
	spełnia /
nie spełnia*)

	
	- fabrycznie nowy, nienoszący oznak użytkowania, pochodzi z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski, pochodzi z seryjnej produkcji z uwzględnieniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta dla oferowanego modelu sprzętu.
	spełnia /
nie spełnia*)

	Wymagane jest, aby agregat spełniał parametry:

	Moc znamionowa PRP - Minimum 100 k W /125 kVA PRP.
	spełnia /
nie spełnia*)

	
	Napięcie i częstotliwość - 400/230 V AC, 50 Hz, 3 fazy + N + PE. 
	spełnia /
nie spełnia*)

	
	Silnik - Wysokoprężny diesel, chłodzony cieczą, przystosowany do pracy stacjonarnej
	spełnia /
nie spełnia*)

	
	Prędkość obrotowa - Preferowane 1500 obr./min.
	spełnia /
nie spełnia*)

	
	Prądnica - Synchroniczna, bezszczotkowa, z automatyczną regulacją napięcia AVR.
	spełnia /
nie spełnia*)

	
	Rozruch - Rozruch elektryczny z akumulatora, z kompletnym akumulatorem rozruchowym w zestawie.
	spełnia /
nie spełnia*)

	
	Sterownik - Cyfrowy sterownik zespołu prądotwórczego z wyświetlaczem i diagnostyką alarmów.
	spełnia /
nie spełnia*)

	
	Sterowanie zewnętrzne - Wejście remote start do uruchamiania zdalnego, preferowany styk bezpotencjałowy.
	spełnia /
nie spełnia*)

	
	Sygnały do automatyki - Sygnał generator gotowy / generator available / generator ready po osiągnięciu prawidłowego napięcia i częstotliwości; dopuszczalny styk przekaźnikowy lub wyjście równoważne.  
	spełnia /
nie spełnia*)

	
	Wyposażenie pomocnicze - Ładowarka konserwująca akumulator, grzałka bloku silnika lub grzałka płynu chłodzącego z termostatem, AVR, czujniki i zabezpieczenia eksploatacyjne.  
	spełnia / 
nie spełnia*)

	
	Obudowa Wyciszona - obudowa przemysłowa lub wykonanie równoważne, dopuszczone przez producenta do pracy po prawidłowej instalacji w pomieszczeniu.
	spełnia / 
nie spełnia*)

	
	Paliwo - Olej napędowy; zbiornik paliwa zintegrowany lub zewnętrzny zgodnie z ofertą.
	spełnia / 
nie spełnia*)

	
	Wyłącznik awaryjny - Wymagany przycisk awaryjnego zatrzymania STOP dostępny przy urządzeniu.
	spełnia /
nie spełnia*)

	Wymagane funkcje sterownika i zabezpieczenia agregatu:

	Pomiar i prezentacja podstawowych parametrów elektrycznych: napięcie, częstotliwość, prąd, moc lub obciążenie, licznik motogodzin.
	spełnia /
nie spełnia*)

	
	Sygnalizacja stanów pracy: gotowość, praca, awaria, alarm, niski poziom paliwa lub inny sygnał równoważny, jeśli przewiduje go producent.
	spełnia /
nie spełnia*)

	
	Zabezpieczenia co najmniej przed: niskim ciśnieniem oleju, wysoką temperaturą silnika, przekroczeniem prędkości obrotowej, przeciążeniem, zwarciem, awarią ładowania akumulatora i nieudanym rozruchem.
	spełnia /
nie spełnia*)

	
	Możliwość lokalnego uruchamiania i zatrzymywania z panelu agregatu oraz współpracy z zewnętrznym układem przełączania źródeł zasilania.
	spełnia /
nie spełnia*)

	
	Możliwość przekazania sygnału gotowości agregatu do przełączenia obciążenia po ustabilizowaniu napięcia i częstotliwości.
	spełnia /
nie spełnia*)

	Zewnętrzny ręczny przełącznik źródeł zasilania, przeznaczony do pracy w układzie sieć - 0 - agregat. Urządzenie stanowi element układu rezerwowego zasilania, potocznie określanego jako układ SZR, jednak wymagany przełącznik ma być urządzeniem ręcznym, bez funkcji samoczynnego przełączania.

	Ręczny przełącznik źródeł zasilania 250 A 
	Typ - Ręczny przełącznik źródeł zasilania sieć - 0 - agregat. 
	spełnia /
nie spełnia*)

	
	Układ pracy - 1-0-11 z mechaniczną pozycją neutralną 0.
	spełnia /
nie spełnia*)

	
	Liczba biegunów - 4P - przełączane LI, L2, L3 oraz N. 
	spełnia /
nie spełnia*)

	
	Prąd znamionowy - Minimum 250 A. 
	spełnia /
nie spełnia*)

	
	Napięcie znamionowe - Minimum 400/415 V AC, dopuszczalne wyższe napięcie znamionowe. 
	spełnia /
nie spełnia*)

	
	Kategoria pracy - Przystosowany do przełączania pod obciążeniem zgodnie z dokumentacją producenta; preferowane AC-23A lub równoważne dla 400 V. 
	spełnia /
nie spełnia*)

	
	Montaż - Do montażu w rozdzielnicy lub zewnętrznej obudowie na płycie montażowej / szynach montażowych / szynach prądowych, odpowiednio do konstrukcji producenta. 
	spełnia /
nie spełnia*)

	
	Napęd - Ręczny napęd obrotowy, wałek i rączka na elewację drzwi lub obudowy, jeśli wymaga tego miejsce montażu. 
	spełnia /
nie spełnia*)

	
	Bezpieczeństwo - Blokada mechaniczna uniemożliwiająca jednoczesne połączenie sieci elektroenergetycznej i agregatu; wyraźne pozycje SIEĆ / 0 / AGREGAT. 
	spełnia /
nie spełnia*)

	
	Powinien spełniać normę IEC 60947-3:2020+A1:2025 lub normę równoważną w zakresie przełączników i rozłączników. Jeżeli producent klasyfikuje urządzenie jako MTSE/TSE, urządzenie powinno dodatkowo spełniać IEC 60947-6-1:2026 lub normę równoważną.
	spełnia / 
nie spełnia*)

	Wymagany sposób pracy układu zasilania awaryjnego:
	Po zaniku napięcia z sieci elektroenergetycznej agregat może zostać uruchomiony lokalnie lub zewnętrznie zgodnie z funkcją remote start, po spełnieniu warunków bezpieczeństwa i obsługi.
	spełnia /
nie spełnia*)


	
	Po osiągnięciu przez agregat prawidłowego napięcia i częstotliwości sterownik agregatu powinien udostępnić sygnał generator gotowy / generator ready.
	spełnia /
nie spełnia*)

	
	Przełączenie odbiorów z sieci na agregat powinno odbywać się przez przełącznik źródeł w układzie 1-0-11, z zachowaniem pozycji 0 pomiędzy źródłami. 
	spełnia /
nie spełnia*)

	
	Powrót z agregatu na sieć powinien następować po potwierdzeniu obecności prawidłowego zasilania sieciowego i wykonaniu przełączenia przez pozycję 0. 
	spełnia /
nie spełnia*)

	
	Układ nie może dopuścić do równoległego połączenia agregatu z siecią elektroenergetyczną ani do wstecznego podania napięcia z agregatu do sieci. 
	spełnia /
nie spełnia*)


*) niepotrzebne skreślić



Powyższe oświadczenie składam zgodnie z moją najlepszą wiedzą, na podstawie informacji uzyskanych od producenta oraz dokumentów towarzyszących urządzeniu.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

		


............................................................                        ............................................................
(miejscowość, data)                                                             (podpis osoby uprawnionej 
		do reprezentowania wykonawcy)

 





Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający dopuszcza inne formaty plików i podpisów zgodnie z zapisami SWZ
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