| CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUDYNEK OCENIANY |  |  |  | PP_BUDYNEK_OCENIANY |  |  |  |  |  |  |  |
| RODZAJ BUDYNKU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADRES BUDYNKU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Białystok, 15-950 Białystok, ul. Kilińskiego 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAZWA PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garaż |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA |  |  |  |  | [m2] |  | 97,5 |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA |  |  | Au |  | [m2] |  | 97,5 |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKAŃ |  |  | PUM |  | [m2] |  | 0,0 |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA USŁUG |  |  | PUU |  | [m2] |  | 0,0 |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  |  | Af |  | [m2] |  | 80,7 |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  |  |  |  | [m2] |  | 80,7 |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA CHŁODZONA |  |  | AC |  | [m2] |  | 0,0 |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA CHŁODZONA |  |  |  |  | [m2] |  | 0,0 |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  |  |  |  | [m2] |  | 0,0 |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA MIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  |  |  |  | [m2] |  | 0,0 |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  |  |  |  | [m2] |  | 80,7 |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA |  |  |  |  | [m2] |  | 97,5 |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  |  |  |  | [m2] |  | 80,7 |  |  |  |  |
| KUBATURA CAŁKOWITA (NETTO) |  |  |  |  | [m3] |  | 261,0 |  |  |  |  |
| KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) |  |  |  |  | [m3] |  | 219,3 |  |  |  |  |
| JEDNOSTKOWA WIELKOŚĆ EMISJI CO2 |  |  | ECO2 |  | [t CO2/(m2·rok)] |  | 0,047 |  |  |  |  |
| UDZIAŁ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ |  |  | UOZE |  | [%] |  | 0,0 |  |  |  |  |
| DANE KLIMATYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STREFA KLIMATYCZNA |  |  |  |  |  |  | STREFA IV |  |  |  |  |
| PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA |  |  | Θe |  | [oC] |  | -22,0 |  |  |  |  |
| ŚREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA |  |  | Θm,e |  | [oC] |  | 6,9 |  |  |  |  |
| STACJA METEOROLOGICZNA |  |  |  |  |  |  | Białystok |  |  |  |  |
| PROJEKTOWE STRATY CIEPŁA NA OGRZEWANIE BUDYNKU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA PRZEZ PRZENIKANIE |  |  | ΦT |  | [W] |  | 3 567,6 |  |  |  |  |
| PROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEPŁA |  |  | ΦV |  | [W] |  | 3 020,1 |  |  |  |  |
| CAŁKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA |  |  | Φ |  | [W] |  | 6 587,7 |  |  |  |  |
| NADWYŻKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKÓW OSŁABIONEGO OGRZEWANIA |  |  | ΦRH |  | [W] |  | 0,0 |  |  |  |  |
| PROJEKTOWE OBCIĄŻENIE CIEPLNE BUDYNKU |  |  | ΦHL |  | [W] |  | 6 587,7 |  |  |  |  |
| WSKAŹNIKI I WSPÓŁCZYNNIKI STRAT CIEPŁA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  |  | ΦHL,A |  | [W/m2] |  | 81,6 |  |  |  |  |
| WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  |  | ΦHL,V |  | [W/m3] |  | 30,0 |  |  |  |  |
| OBLICZENIOWA ROCZNA ILOŚĆ ZUŻYWANEGO NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SYSTEM TECHNICZNY |  | RODZAJ NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII |  |  |  | ILOŚĆ NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII |  |  | JEDNOSTKA (m2·rok) |  |  |  |
| OGRZEWCZY |  | Energia elektryczna. |  |  |  | 36,737 |  |  | kWh |  |  |  |
| PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ |  | Energia elektryczna. |  |  |  | 1,394 |  |  | kWh |  |  |  |
| CHŁODZENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WBUDOWANEJ INSTALACJI OŚWIETLENIA |  | Energia elektryczna. |  |  |  | 6,000 |  |  | kWh |  |  |  |

| PARAMETRY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PP_PRZEGRODY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZEGRODY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PP_PRZEGRODY_WIELOWARSTWOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.P. | SYMBOL | OPIS |  |  | RODZAJ |  |  |  | U [W/m2K] | Umax [W/m2K] |  |  | STAN | WT 2021 |  |  |  | POWIERZCHNIA [m2] |  |
| 1 | PG | Podłoga na gruncie |  |  | Podłoga na gruncie |  |  |  | 0,414 |  |  |  | I |  |  |  |  | 93,53 |  |
| 2 | SC_1 | Ściana zewnętrzne parter |  |  | Ściana zewnętrzna |  |  |  | 0,482 |  |  |  | I |  |  |  |  | 114,43 |  |
| 3 | SCW | Ściana zewnętrzne parter |  |  | Ściana wewnętrzna |  |  |  | 0,462 |  |  |  | I |  |  |  |  | 37,19 |  |
| 4 | STR | Dach 24,5 cm |  |  | Dach |  |  |  | 0,328 | 0,700 |  |  | P | ü |  |  |  | 106,07 |  |
| OKNA I DRZWI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PP_PRZEGRODY_TYPOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.P. | SYMBOL | OPIS |  |  |  |  | gG |  | U [W/m2K] | Umax [W/m2K] |  |  | STAN | WT 2021 |  |  |  | POWIERZCHNIA [m2] |  |
| 1 | DZ1 | Drzwi zewnętrzne |  |  |  |  | 0,50 |  | 1,300 | 1,300 |  |  | P | ü |  |  |  | 32,24 |  |
| PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE BUDYNKU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SYSTEM OGRZEWCZY |  |  | ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU | OPIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ |  |  |  |
|  |  |  | WYTWARZANIE CIEPŁA | ELEKTRYCZNY GRZEJNIK BEZPOŚREDNI - konwektorowy, płaszczyznowy, promiennikowy i podłogowy kablowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,99 |  |  |  |
|  |  |  | PRZESYŁ CIEPŁA | ŹRÓDŁO CIEPŁA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy, kominek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | AKUMULACJA CIEPŁA | BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | REGULACJA I WYKORZYSTANIE CIEPŁA | ELEKTRYCZNE GRZEJNIKI BEZPOŚREDNIE - konwektorowe, płaszczyznowe, promiennikowe z regulatorem P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,91 |  |  |  |
| SYSTEM PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ |  |  | ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU | OPIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ŚREDNIA ROCZNA SPRAWNOŚĆ |  |  |  |
|  |  |  | WYTWARZANIE CIEPŁA | Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 |  |  |  |
|  |  |  | PRZESYŁ CIEPŁA | MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezpośrednio przy punktach poboru - bez obiegów cyrkulacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | AKUMULACJA CIEPŁA | Brak zasobnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
| WENTYLACJA |  |  |  | Wentylacja grawitacyjna, kanałami murowanymi i nawiewnikami powietrza w stolarce. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STATYSTYKA POMIESZCZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PP_POMIESZCZENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.P. | TYP POMIESZCZENIA |  |  |  | OGRZEWANE | ILOŚĆ |  | TEMPERATURA [oC] |  |  |  | POWIERZCHNIA [m2] |  |  | KUBATURA [m3] |  |  |  |  |
| 1 | Garaż |  |  |  |  | 4 |  | 5,0 |  |  |  | 80,7 |  |  | 219,3 |  |  |  |  |
| 2 | smietnik |  |  |  |  | 1 |  | -11,0 |  |  |  | 16,8 |  |  | 41,7 |  |  |  |  |
| BRAK CHŁODZONYCH POMIESZCZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PODSUMOWANIE PARAMETRÓW ENERGETYCZNYCH |  | PP_PODSUMOWANIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ | QH,nd |  | [kWh/rok] | 2 670,9 |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH | Qk,H |  | [kWh/rok] | 2 964,7 |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH | Eel,pom,H |  | [kWh/rok] | 0,0 |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI |  |  | [kWh/rok] | 2 964,7 |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/rok] | 7 411,8 |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/rok] | 0,0 |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | Qp,H |  | [kWh/rok] | 7 411,8 |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ | EUH |  | [kWh/m2rok] | 33,1 |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/m2rok] | 36,7 |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/m2rok] | 0,0 |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | EKH |  | [kWh/m2rok] | 36,7 |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/m2rok] | 91,8 |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/m2rok] | 0,0 |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | EPH |  | [kWh/m2rok] | 91,8 |
| WENTYLACJA MECHANICZNA |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ | QV,nd |  | [kWh/rok] | 0,0 |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH | Qk,V |  | [kWh/rok] | 0,0 |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH | Eel,pom,V |  | [kWh/rok] | 0,0 |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI |  |  | [kWh/rok] | 0,0 |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/rok] | 0,0 |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/rok] | 0,0 |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | Qp,V |  | [kWh/rok] | 0,0 |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ | EUV |  | [kWh/m2rok] | 0,0 |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/m2rok] | 0,0 |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/m2rok] | 0,0 |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | EKV |  | [kWh/m2rok] | 0,0 |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/m2rok] | 0,0 |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/m2rok] | 0,0 |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | EPV |  | [kWh/m2rok] | 0,0 |
| CIEPŁA WODA UŻYTKOWA |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ | QW,nd |  | [kWh/rok] | 108,0 |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH | Qk,W |  | [kWh/rok] | 112,5 |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH | Eel,pom,W |  | [kWh/rok] | 0,0 |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI |  |  | [kWh/rok] | 112,5 |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/rok] | 281,2 |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/rok] | 0,0 |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | Qp,W |  | [kWh/rok] | 281,2 |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ | EUW |  | [kWh/m2rok] | 1,3 |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/m2rok] | 1,4 |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/m2rok] | 0,0 |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | EKW |  | [kWh/m2rok] | 1,4 |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/m2rok] | 3,5 |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/m2rok] | 0,0 |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | EPW |  | [kWh/m2rok] | 3,5 |
| CHŁODZENIE |  |  |  |  |
| BRAK CHŁODZONYCH POMIESZCZEŃ |  |  |  |  |

| OŚWIETLENIE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ |  |  | Qk,L | [kWh/rok] | 484,2 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ |  |  | Qp,L | [kWh/rok] | 1 210,5 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ |  |  | EKL | [kWh/m2rok] | 6,0 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ |  |  | EPL | [kWh/m2rok] | 15,0 |  |
| ŁĄCZNIE DLA BUDYNKU |  |  |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ |  |  | Qu (Qnd) | [kWh/rok] | 2 778,9 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | Qk | [kWh/rok] | 3 561,4 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | Eel,pom | [kWh/rok] | 0,0 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI |  |  |  | [kWh/rok] | 3 561,4 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  |  | [kWh/rok] | 8 903,5 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  |  | [kWh/rok] | 0,0 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI |  |  | Qp | [kWh/rok] | 8 903,5 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  |  | [kWh/m2rok] | 44,1 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  |  | [kWh/m2rok] | 0,0 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  |  | [kWh/m2rok] | 110,3 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  |  | [kWh/m2rok] | 0,0 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ |  |  |  |  |  |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ |  |  | EU | [kWh/m2rok] | 34,4 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI |  |  | EK | [kWh/m2rok] | 44,1 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI |  |  | EP | [kWh/m2rok] | 110,3 |  |
| JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DLA BUDYNKU WG WT 2021 |  |  | EPWT 2021 | [kWh/m2rok] | 95,0 |  |
| SPRAWDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WARUNKÓW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO |  |  |  |  |  |  |
| WARUNEK WSKAŹNIKA EP |  |  |  |  | NIE DOTYCZY2 |  |
| WARUNEK WSPÓŁCZYNNIKÓW U PRZEGRÓD |  |  |  |  | SPEŁNIONY3 |  |
| BUDYNEK SPEŁNIA WYMAGANIA WT 2021 w powyższym zakresie1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 328): Budynek nowo wznoszony powinien być zaprojektowany m.in. tak, aby wartość wskaźnika EP była mniejsza od wartości granicznej oraz przegrody zewnętrzne odpowiadały wymaganiom izolacyjności cieplnej. Dodatkowo w Rozporządzeniu podane są wymagania dotyczące wyposażenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki nie są sprawdzane przez program). |  |  |  |  |  |
| 2 |  | W przypadku budynku podlegającego przebudowie, spełnienie warunku EP nie jest wymagane. |  |  |  |  |  |
| 3 |  | W przypadku budynku podlegającego przebudowie, wymagania izolacyjności muszą spełnić jedynie przegrody podlegające przebudowie. |  |  |  |  |  |