Wykaz oferowanego agregatu – część nr 2

Po modyfikacji

# Część nr 2: Agregat

| Wymagania techniczne / OPZ | Parametr oferowany (należy wpisać TAK/NIE lub faktyczny parametr) |
| --- | --- |
| 4.1. Silnik spalinowy |  |
| • Typ: wysokoprężny (diesel), czterosuwowy, chłodzony cieczą, do pracy ciągłej i rezerwowej |  |
| • Układ cylindrów: min. 4 cylindry |  |
| • Moc mechaniczna (netto): min. 36 kW |  |
| • Prędkość obrotowa: 1500 obr/min |  |
| • Regulator obrotów: elektroniczny |  |
| • Emisja spalin: min. Stage II lub równoważna |  |
| • Smarowanie ciśnieniowe z filtrem oleju |  |
| • Instalacja elektryczna: 12 V |  |
| • Zbiornik paliwa: min. 180 l (autonomia min. 20 h przy 75% mocy) |  |
| • Zużycie paliwa 50% obciążenia: ≤ 6,5 l/h |  |
| • Zużycie paliwa 75% obciążenia: ≤ 8,4 l/h |  |
| • Zużycie paliwa 100% obciążenia: ≤ 10,5 l/h |  |
| • Rozruch elektryczny, akumulator min. 100 Ah, ładowarka i grzałka bloku |  |
| • Zabezpieczenia: niskie ciśnienie oleju, wysoka temperatura, poziom paliwa, awaria ładowania |  |
| 4.2. Prądnica |  |
| • Typ: synchroniczna, bezszczotkowa, jednołożyskowa, samowzbudna |  |
| • Uzwojenie: miedziane |  |
| • Sprawność: min. 88% |  |
| • Podtrzymanie prądu zwarciowego: min. 300% przez 10 s |  |
| • THD ≤ 5% |  |
| • AVR ± 1% |  |
| • ISO 8528-5 klasa G3 lub równoważna |  |
| • IP23 |  |
| • Klasa izolacji H |  |
| • Chłodzenie powietrzem |  |
| • Moc PRP min. 40 kVA (32 kW) przy 400 V |  |
| • Moc ESP min. 44 kVA (35,2 kW) przy 400 V |  |
| • 400/230 V, 3-fazowe |  |
| • 50 Hz |  |
| • cos φ = 0,8 |  |
| 4.3. Panel sterowania i złącza |  |
| • Sterownik cyfrowy z obsługą SZR/ATS, pomiar 3 faz, rejestrator min. 300 zdarzeń |  |
| • Wyłącznik główny i zewnętrzny wyłącznik awaryjny |  |
| • Sygnalizacja akustyczna i optyczna |  |
| • Gniazda/złącza stałe do szybkiego podłączenia SZR |  |
| • Zabezpieczenia nadprądowe, zwarciowe i przeciążeniowe |  |
| • Wskaźniki parametrów i licznik motogodzin |  |
| 4.4. Konstrukcja i wymiary |  |
| • Obudowa wyciszona, odporna na warunki atmosferyczne |  |
| • Rama stalowa z wanną retencyjną |  |
| • Dwa wlewy paliwa i wskaźnik poziomu paliwa |  |
| • Wibroizolatory i tłumik z kompensacją drgań |  |
| • Transport wózkiem widłowym i dźwigiem |  |
| • Moc akustyczna maks. 92 dB(A) |  |
| • Hałas w 7 m maks. 63 dB(A) |  |
| • Długość do 2400 mm |  |
| • Szerokość do 1200 mm |  |
| • Wysokość do 1500 mm |  |
| • Masa do 1100 kg |  |
| 5. Wymagania dotyczące płyty fundamentowej |  |
| • Długość 300 cm |  |
| • Szerokość 150 cm |  |
| • Grubość 15 cm |  |
| • Beton C30/37 |  |
| • Płyta żelbetowa zbrojona |  |
| • Wypoziomowane i zagęszczone podłoże |  |
| • Wizja lokalna |  |
| • Lokalizacja uzgodniona z Zamawiającym |  |
| 6. Montaż i podłączenie elektryczne |  |
| • Dostawa agregatu |  |
| • Możliwość przenoszenia |  |
| • Pełne uziemienie |  |
| • Podłączenie do SZR z zapasem przewodów |  |
| • Wpięcie do istniejącej instalacji |  |
| • Pomiary i protokoły |  |
| • Uruchomienie testowe i szkolenie |  |
| 7. Wymagania minimalne, jakościowe i neutralne technologicznie |  |
| • Spełnienie wymagań OPZ |  |
| • Rozwiązania równoważne |  |
| • Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| • Zgodność CE/EMC/LVD/Stage II |  |
| • Części zamienne min. 5 lat |  |
| 8. Standardy i normy |  |
| • ISO 8528-5 G3 |  |
| • Normy generatorów i instalacji NN |  |
| • Zasady wiedzy technicznej |  |
| • Normy hałasu i wibracji |  |
| • Przepisy krajowe i UE |  |
| 9. Warunki odbioru |  |
| • Dokumentacja techniczna i gwarancyjna |  |
| • Odbiór płyty |  |
| • Odbiór montażu i podłączeń |  |
| • Test funkcjonalny |  |
| • Brak usterek, wycieków i nadmiernych wibracji |  |
| • Protokół odbioru |  |
| 10. Sposób weryfikacji |  |
| • Pomiary elektryczne |  |
| • Pomiary uziemienia |  |
| • Testy pod obciążeniem |  |
| • Porównanie z dokumentacją |  |
| • Deklaracje zgodności CE |  |
| • Oględziny |  |
| 11. Wymagania eksploatacyjne i serwisowe |  |
| • Gwarancja min. 12 miesięcy lub 1000 motogodzin |  |
| • Możliwość wydłużenia do 5 lat |  |
| • Serwis na miejscu |  |
| • Szkolenie użytkowników |  |
| • Dokumentacja w języku polskim |  |

12. Postanowienia końcowe

Wykonawca zapewnia kompletność dostawy, montażu i uruchomienia. Każdy element konieczny do pełnej poprawnej pracy agregatu, a niewymieniony wprost w OPZ, uważa się za zawarty w zakresie zamówienia, o ile wynika to z zasad wiedzy technicznej lub charakteru zamówienia.