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Wykaz oferowanego agregatu – część nr 2
Po modyfikacji

Część nr 2: Agregat
	Wymagania techniczne / OPZ
	Parametr oferowany (należy wpisać TAK/NIE lub faktyczny parametr)

	4.1. Silnik spalinowy
	

	• Typ: wysokoprężny (diesel), czterosuwowy, chłodzony cieczą, do pracy ciągłej i rezerwowej
	

	• Układ cylindrów: min. 4 cylindry
	

	• Moc mechaniczna (netto): min. 36 kW
	

	• Prędkość obrotowa: 1500 obr/min
	

	• Regulator obrotów: elektroniczny
	

	• Emisja spalin: min. Stage II lub równoważna
	

	• Smarowanie ciśnieniowe z filtrem oleju
	

	• Instalacja elektryczna: 12 V
	

	• Zbiornik paliwa: min. 180 l (autonomia min. 20 h przy 75% mocy)
	

	• Zużycie paliwa 50% obciążenia: ≤ 6,5 l/h
	

	• Zużycie paliwa 75% obciążenia: ≤ 8,4 l/h
	

	• Zużycie paliwa 100% obciążenia: ≤ 10,5 l/h
	

	• Rozruch elektryczny, akumulator min. 100 Ah, ładowarka i grzałka bloku
	

	• Zabezpieczenia: niskie ciśnienie oleju, wysoka temperatura, poziom paliwa, awaria ładowania
	

	4.2. Prądnica
	

	• Typ: synchroniczna, bezszczotkowa, jednołożyskowa, samowzbudna
	

	• Uzwojenie: miedziane
	

	• Sprawność: min. 88%
	

	• Podtrzymanie prądu zwarciowego: min. 300% przez 10 s
	

	• THD ≤ 5%
	

	• AVR ± 1%
	

	• ISO 8528-5 klasa G3 lub równoważna
	

	• IP23
	

	• Klasa izolacji H
	

	• Chłodzenie powietrzem
	

	• Moc PRP min. 40 kVA (32 kW) przy 400 V
	

	• Moc ESP min. 44 kVA (35,2 kW) przy 400 V
	

	• 400/230 V, 3-fazowe
	

	• 50 Hz
	

	• cos φ = 0,8
	

	4.3. Panel sterowania i złącza
	

	• Sterownik cyfrowy z obsługą SZR/ATS, pomiar 3 faz, rejestrator min. 300 zdarzeń
	

	• Wyłącznik główny i zewnętrzny wyłącznik awaryjny
	

	• Sygnalizacja akustyczna i optyczna
	

	• Gniazda/złącza stałe do szybkiego podłączenia SZR
	

	• Zabezpieczenia nadprądowe, zwarciowe i przeciążeniowe
	

	• Wskaźniki parametrów i licznik motogodzin
	

	4.4. Konstrukcja i wymiary
	

	• Obudowa wyciszona, odporna na warunki atmosferyczne
	

	• Rama stalowa z wanną retencyjną
	

	• Dwa wlewy paliwa i wskaźnik poziomu paliwa
	

	• Wibroizolatory i tłumik z kompensacją drgań
	

	• Transport wózkiem widłowym i dźwigiem
	

	• Moc akustyczna maks. 92 dB(A)
	

	• Hałas w 7 m maks. 63 dB(A)
	

	• Długość do 2400 mm
	

	• Szerokość do 1200 mm
	

	• Wysokość do 1500 mm
	

	• Masa do 1100 kg
	

	5. Wymagania dotyczące płyty fundamentowej
	

	• Długość 300 cm
	

	• Szerokość 150 cm
	

	• Grubość 15 cm
	

	• Beton C30/37
	

	• Płyta żelbetowa zbrojona
	

	• Wypoziomowane i zagęszczone podłoże
	

	• Wizja lokalna
	

	• Lokalizacja uzgodniona z Zamawiającym
	

	6. Montaż i podłączenie elektryczne
	

	• Dostawa agregatu
	

	• Możliwość przenoszenia
	

	• Pełne uziemienie
	

	• Podłączenie do SZR z zapasem przewodów
	

	• Wpięcie do istniejącej instalacji
	

	• Pomiary i protokoły
	

	• Uruchomienie testowe i szkolenie
	

	7. Wymagania minimalne, jakościowe i neutralne technologicznie
	

	• Spełnienie wymagań OPZ
	

	• Rozwiązania równoważne
	

	• Urządzenie fabrycznie nowe
	

	• Zgodność CE/EMC/LVD/Stage II
	

	• Części zamienne min. 5 lat
	

	8. Standardy i normy
	

	• ISO 8528-5 G3
	

	• Normy generatorów i instalacji NN
	

	• Zasady wiedzy technicznej
	

	• Normy hałasu i wibracji
	

	• Przepisy krajowe i UE
	

	9. Warunki odbioru
	

	• Dokumentacja techniczna i gwarancyjna
	

	• Odbiór płyty
	

	• Odbiór montażu i podłączeń
	

	• Test funkcjonalny
	

	• Brak usterek, wycieków i nadmiernych wibracji
	

	• Protokół odbioru
	

	10. Sposób weryfikacji
	

	• Pomiary elektryczne
	

	• Pomiary uziemienia
	

	• Testy pod obciążeniem
	

	• Porównanie z dokumentacją
	

	• Deklaracje zgodności CE
	

	• Oględziny
	

	11. Wymagania eksploatacyjne i serwisowe
	

	• Gwarancja min. 12 miesięcy lub 1000 motogodzin
	

	• Możliwość wydłużenia do 5 lat
	

	• Serwis na miejscu
	

	• Szkolenie użytkowników
	

	• Dokumentacja w języku polskim
	



12. Postanowienia końcowe 
Wykonawca zapewnia kompletność dostawy, montażu i uruchomienia. Każdy element konieczny do pełnej poprawnej pracy agregatu, a niewymieniony wprost w OPZ, uważa się za zawarty w zakresie zamówienia, o ile wynika to z zasad wiedzy technicznej lub charakteru zamówienia. 
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