Załącznik Nr 6 do SWZ

/Opis Przedmiotu Zamówienia/

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) NA ROBOTY BUDOWLANE

## Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pod nazwą: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starej Wsi.

Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45321000-3 Izolacja cieplna

45410000-4 Roboty w zakresie usuwania gruzu

90511000-2 Usługi wywozu odpadów

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

Szczegółowe zasady dotyczące opisu technicznego przedmiotowych robót zawiera Załącznik Nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia – projekt robót budowlanych, przedmiar robót*, kosztorys ofertowy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Przy określeniu ryczałtowej ceny ofertowej obejmującej wykonanie przedmiotowego zamówienia należy uwzględnić niniejsze informacje, dane wynikające z dokumentacji projektowej, przedmiaru robót*, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), wniosków wypływających z przeprowadzonej ewentualnie wizji lokalnej w terenie oraz wyjaśnień treści SWZ.

Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń oraz wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę podane w załączonych dokumentach są przykładowe. Dopuszcza się rozwiązania równoważne, tzn. zastosowanie innych materiałów i urządzeń o parametrach i właściwościach co najmniej takich samych lub lepszych od podanych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m. in. wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.

*Przedmiar robót jest uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia.

Dodatkowo Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenia posiadały poniższe minimalne parametry/dokumenty, nawet jeśli dokumentacja projektowa stanowi inaczej:

- moduły fotowoltaiczne

| Opis wymagań | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| moc nominalna* | min. 600 Wp |
| technologia | monokrystaliczny, TOPCon N-Type, bifacjalny |
| sprawność * | min. 21.5 % |
| tolerancja mocy | min. ±0/5,00 Wp |
| temperaturowy wsp. mocy | 0…-0,30%/°C lub 0 … -0,30%/°K |
| współczynnik wypełnienia ** | min. 78,0% |
| wymagane certyfikaty | PN – EN 61215 lub równoważna PN – EN 61730 lub równoważna |
| obciążenie wiatrem (siła ssania, tył panela) | min. 2400 Pa |
| obciążenie śniegiem (przód panela) | min. 5400 Pa |
| standardowa gwarancja produktowa | min. 15 lat |
| gwarancja wydajności | 1 rok - min. 97% mocy 25 lat – min. 87% mocy |

* Parametry podane są dla standardowych warunków testowania STC, tj. dla nasłonecznienia równego 1000 W/m2, temperatury modułu 25°C oraz współczynniku masy powietrza AM wynoszącym 1,5.

**współczynnik wypełnienia FF = moc rzeczywista/moc pozorna=(Vmpp**  Impp**)/(Voc**Isc**)

b) inwertery

| Opis wymagań | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Typ | trójfazowy, beztransformatorowe |
| stopień ochrony obudowy | min. IP65 |
| zakres temperatury pracy | min. „-25°C…+50°C” |
| napięcie startu | max. 250 V |
| współczynnik THD | max. 3 % |
| sprawność maksymalna | min. 97.0 % |
| sprawność europejska | min. 97.0 % |
| komunikacja | Wi-Fi lub LAN |
| Normy i certyfikaty | PN-EN 50549-1:2019 lub równoważna |
| Gwarancja Producenta | min. 10 lat |

c) magazyny energii

| Opis wymagań | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Pojemność użytkowa | 2 x Min. 12,0 kWh |
| Ilość cykli | Min. 6000 Cykli |
| Stopień ochrony | min. IP65 |
| Gwarancja Producenta | min. 10 lat |
| Normy i certyfikaty | PN-EN 50549-1:2019 lub równoważna |

Zamawiający wymaga aby następujące materiały/urządzenia spełniały poniższe dodatkowe  warunki:

- pompy ciepła – okres żywotności minimum 10 lat

- moduły fotowoltaiczne – wymagany okres żywotności minimum 10 lat,

- baterie magazynów energii  - nie mogą zawierać części zawierających kadm w ilości powyżej 0,001% wagowo

- falowniki – nie mogą zawierać kondensatorów zawierających fluorowane substancje organiczne

- lampy led - nie mogą zawierać kondensatorów zawierających fluorowane substancje organiczne oraz środków opóźniających palność

- rurarz instalacji centralnego ogrzewania nie może zawierać elementów plastikowych oraz środków chemicznych opóźniających palność.

Wykonawca powyższe warunki potwierdzi na etapie akceptacji materiałów przez nadzór inwestorski skargami katalogowymi lub oświadczeniem producenta lub oświadczeniem Wykonawcy lub innym dokumentem.

Wykonawca będzie używał sprzętów, które będą posiadać niezbędne badania techniczne oraz będą zasilane/ładowane ze źródeł OZE. W związku z tym wykonawca powinien wykorzystywać narzędzia typu wkrętarka, szlifierka kątowa, zgrzewarka, wózek widłowy zasilane elektrycznie i/lub posiadające akumulatory elektryczne, które będą ładowane energią elektryczną z OZE (np. fotowoltaika lub biogaz). Wykonawca będzie zobowiązany do ładowania sprzętu z przenośnych stanowisk fotowoltaicznych lub w siedzibie firmy z energii pochodzącej z OZE lub w innym miejscu gdzie jest zainstalowana instalacja fotowoltaiczna. Wykonawca w celu potwierdzenia będzie musiał przedłożyć stosowne oświadczenie w tym zakresie.