- OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU 
ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego – dom pomocy społecznej

Kategoria obiektu budowlanego – XI.

2. Zamierzony sposób użytkowania i program użytkowy obiektu

Sposób użytkowania obiektu bez zmian – dom pomocy społecznej. Ilość osób pracujących    w obiekcie bez zmian. W ramach niniejszej inwestycji projektuje się przebudowę instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z dogrzewaniem i chłodzeniem powietrza celem poprawy mikroklimatu w pomieszczeniu kuchni oraz pralni. Stan istniejący nie zapewnia optymalnych parametrów klimatu. Wentylacja jest w stanie złym i nie spełnia wymaganych ilości powietrza wentylacyjnego. Krotność wymian jest za mała, jak również temperatura powietrza nie zapewnia optymalnej pracy w pomieszczeniach.

Zakres opracowania obejmuje następujące instalacje wentylacji mechanicznej:

- Instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła dla pomieszczenia kuchnia

- Instalację wentylacji mechanicznej grawitacyjnej wspomaganej mechaniczne pomieszczeń pralni.

3. Forma i funkcja obiektu

Forma architektoniczna: bez zmian

Dostosowanie do istniejącego krajobrazu: bez zmian

W układzie wentylacyjnym wykorzystano istniejące czerpnie w elewacji oraz istniejącą wyrzutnię terenową, pozostałe prace zlokalizowane są wewnątrz budynku, nie prowadzi się żadnych robót budowlanych mających wpływ na formę architektoniczną budynku i jego dostosowanie do istniejącego krajobrazu.

Funkcja obiektu budowlanego: bez zmian, dom pomocy społecznej

4. Charakterystyczne parametry obiektu

Bez zmian. Nie prowadzi się żadnych robót budowlanych mających wpływ na charakterystyczne parametry obiektu.

5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Nie dotyczy. W ramach inwestycji nie prowadzi się żadnych ziemnych.

6. Informacja o liczbie lokali i mieszkań użytkowych

Nie dotyczy. Przedmiotowa inwestycja nie wpływa na zmianę liczby lokali mieszkalnych       i użytkowych.

7. Informacja o liczbie lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych

Nie dotyczy. Przedmiotowa inwestycja nie wpływa na zmianę liczby lokali mieszkalnych       i użytkowych.

8. Sposób zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu  przez osoby niepełnosprawne

Obiekt jest dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz do transportu osób na łóżkach. Przedmiotowa inwestycja nie zmienia dotychczasowych warunków do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

a) zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków i wód opadowych

bez zmian

b) emisja zanieczyszczeń gazowych

bez zmian

c) rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

odpady komunalne – ilość odpadów bez zmian

d) właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania

inwestycja nie wpłynie na zwiększenie emisji hałasu, nie wystąpi również zjawisko wibracji

e)  wpływ na istniejący drzewostan, glebę, wody powierzchniowe i podziemne

inwestycja nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan, wody powierzchniowe 
i podziemne

10. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Nie dotyczy.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy.

- Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano – instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

- Instalacja wentylacji mechanicznej zgodnie z poniższym opisem:

- założenia do bilansu cieplnego i powietrznego obiektu

Projektowany obiekt znajduje się w strefie  klimatycznej zimowej -  III i w strefie klimatycznej letniej -  II

Parametry obliczeniowe dla obliczeń zapotrzebowania energii cieplnej dla układów wentylacyjnych w okresach zimowym i letnim przyjęto zgodnie z tablicą 1.

Tab.1. Parametry powietrza zewnętrznego dla lata i zimy wg PN -76/B-03420

| Pora roku | Temperatura [ºC] | Entalpia [kcal/kg] | Entalpia [kJ/kg] | Wilgotność względna Φ[%] | Zawartość wilgoci x[g/kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lato | Lato 22-24 | 14.5 | 63 | 45 | 11.9 |
| zima | Zima 20-16 | -4.4 | -18.9 | 100 | 0.8 |

Obliczenia ilości powietrza wentylacyjnego dla obiektu  dokonano w oparciu o wymaganą niezbędną ilość krotność wymian powietrza w pomieszczeniu kuchni oraz pralni. Ilości te wynoszą:

- dla pomieszczeń kuchni zaprojektowano 25 wymian powietrza w pomieszczeniu co daje 9000m3/h

- dla pomieszczeń pralni zaprojektowano 10 wymian powietrza w pomieszczeniu co daje 7000m3/h

Wartości te sprawdzono także dla 8 wymian powietrza w pomieszczeniu.

Maksymalny dopuszczalny równoważny poziom dźwięku przenikającego do pomieszczenia od wyposażenia technicznego budynku nie powinien przekraczać wartości wyspecyfikowanych w poniższej tabeli 2 oraz wartości podanych w PN-87/B-02151/02.

Tab.2. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniu.

| Rodzaj pomieszczenia | Poziom dźwięku dB(A) |
| --- | --- |
| Kuchni | 45 |
| Pom. pralni | 40 |

Dopuszczalny poziom hałasu emitowanego na zewnątrz wyrażony równoważnym poziomem dźwięku w dB określa Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998r. (Dz. U. Nr 66 poz. 436) i wynosi 55 dB w porze dnia oraz 45 dB w porach nocnych.

- bilans powietrzny pomieszczeń

W części rysunkowej  projektu.

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE:

- Zakłada  się wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła oraz grzaniem i chłodzeniem powietrza wentylacyjnego.

-  Projektuje się niezależne układy wentylacyjne dla kuchni i pralni

-  Nagrzewnice w centralach będą nagrzewnicami rewersyjnymi na bazie wbudowanej pompy ciepła w opcji grzanie i chłodzenie.

- Regulację temperatury przewiduję się jako regulację automatyczną.

- Praca układu wentylacji sterowana jest w sposób ręczny poprzez on/off 
układu z poziomu skrzynki zasilająco sterującej.

Układy wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej:

-N1/W1-nawiew, wywiew z pomieszczeń  kuchni

-N2/W2-nawiew, wywiew z pomieszczeń  pralni

- N1/W1 - Instalacja WENTYLACJI nawiewno-wywiewnej DLA PRALNI

Dla  pomieszczeń pralni  projektuje się indywidualny układ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła z grzaniem i chłodzeniem powietrza wentylacyjnego - UKŁAD WENTYLACYJNY N1/W1.

Wentylację zapewniać będzie centrala z wymiennikiem krzyżowym, przeciwprądowym, nagrzewnicą elektryczną, rewersyjną pompą ciepła w trybie grzanie i chłodzenie, filtracją F5-nawiew /G5-wywiew. Centrala będzie posiadał trybu chłodzenia.  W zimie, lecie i okresach przejściowych powietrze świeże o temperaturze 22-24 st C zostanie przygotowane w centrali do odpowiedniej temperatury nawiewu (20C – zima, te – 21-20C ). Centralę zlokalizowano w pomieszczeniu piwnicznych wg części graficznej.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu wewnętrznym N1/W1

Dane techniczne:

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna  z krzyżowym  odzyskiem ciepła  w wykonaniu wewnętrznym z sekcjami:

- wentylatorową,

- filtracji (filtry kieszeniowe klasy F5/G4)

- wymiennikiem krzyżowym

- nagrzewnica elektryczna

- wbudowana pompa ciepła

Wraz z kompletnym systemem sterowania i automatyki:

Dane techniczne podstawowe:

Vn.			                 = 7000m3/h

Vw			                 = 4000m3/h

pn.		                             = 200/200Pa

Qel.                                              = 4x1,25  kW/400V

Qg                                                = 18,0  kW/230V nagrzewnica elektryczna-wspomagająca

Qgpc                                            =  23,0  kW

Qch                                              = 25,0 kW

UWAGA: WENTYLATORY EC

Epr 2021

NAWIEW POWIETRZA: Powietrze świeże po uzdatnieniu w centrali wentylacyjnej N1 doprowadzane zostanie systemem kanałów wentylacyjnych do pomieszczeń  i nawiewane będzie poprzez nawiewniki wirowe wraz ze skrzynką rozprężną oraz anemostaty, kratki przystosowane do zabudowy w na kanałach,  kanały jako elementy prowadzone po wierzchu  i częściowo w strefie kanałów podwieszanych.

Przy projektowaniu rozprowadzenia głównych kanałów instalacji wentylacyjnej wzięto pod uwagę fakt, iż mają one przebiegać w sposób widoczny. Na głównym kanale nawiewnym za centralą N1 przewidziano również montaż tłumików akustycznych.

WYWIEW POWIETRZA : Powietrze usuwane będzie z pomieszczeń poprzez okrągłe lub prostokątne wywiewniki sufitowe, skąd po przejściu przez odzysk centrali wywiewnej W1 usuwane będzie na zewnątrz. Przy projektowaniu rozprowadzenia głównych kanałów instalacji wentylacyjnej wykorzystano przestrzeń pod stropem, kanały po wierzchu do ewentualnej obudowy g-k .Na głównym kanale wywiewnym za centralą W1 przewidziano również montaż tłumików akustycznych. Elementy wywiewne projektuje się jako kratki ścienne z przepustnicą regulacyjną OD.

- N2/W2 - Instalacja WENTYLACJI nawiewno-wywiewnej dla KUCHNI

Dla pomieszczenia kuchni zaprojektowano zrównoważoną mechaniczna wentylacje nawiewno - wywiewna realizowana przez:

- centrale nawiewną  o wydajności 9000/9000 m3/h .

Z  uwagi na technologie kuchni oraz mocy urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniu ustalono na podstawie wytycznych normy zagranicznej VDI 2052, krotność wymiany powietrza dla okresu letniego na poziomie min.  25-krotnosci. Przyjęta krotność wymian została uwarunkowana dużymi zyskami ciepła i wilgoci w pomieszczeniu oraz wymogami technicznymi związanymi z praca okapów.

Dobór urządzeń wg dyrektywy 1253/2015 .

Przy doborze urządzeń kluczowe są parametry:

W tym celu wprowadzono ograniczenia i regulacje w kilku zakresach:

•  Doboru urządzeń,

•  Zastosowanych podzespołów

•  Oznaczania urządzeń i dokumentacji z nią związanej

•  Badania zgodności produktów z dyrektywą.

Przy projektowanej wentylacji uwzględniono rozmieszczenie technologii kuchennej.

1.  Sprawność odzysku ciepła η t_swnm :

W  2016  r  minimalna  sprawność  dla  UOC  układów  z  odzyskiem  ciepła  regeneracyjnym  (wymiennik  obrotowy  )  i  rekuperacyjny  (  wymiennik  krzyżowy  )  musi  być  na  poziomie minimum 67%

W przypadku odzysku z medium pośredniczącym ( odzysk glikolowy ) na poziomie 63% .

Dla okresu zimowego z uwagi na możliwość naturalnej kompensacji zysków ciepła i wilgoci oraz oszczędności energii ustalono maksymalna krotność wymian na poziomie n=16 -20 (dla tej krotności wymian została ustalona moc nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej. Uwzględnia ona także temperaturę wywiewu na poziomie do 30 st C oraz wysokosprawny krzyżowy, przeciwprądowy odzysk ciepła o sprawności 76 %.

Powietrze świeże pobierane będzie z czerpni ściennej, skąd po poddaniu filtracji nawiewane będzie do pomieszczenia kuchni przez nawiewniki umieszczone w kanale wentylacyjnym nawiewnym oraz poprzez okapy z wbudowanymi nawiewnikami wiązki wychwytujące.

Dla okresu zimowego przewiduje się podgrzanie powietrza świeże.go przez nagrzewnice pompy ciepła. Nagrzewnica wyposażona będzie w tryb chłodzenia. Powietrze ogrzewane będzie w zależności od zysków ciepła w pomieszczeniu, przy czym temperatura nawiewu      w okresie zimowym nie powinna być niższa ni_ T = +16 oC. Nagrzewnice należy wyposażyć w system automatyki.

Dla potrzeb zasilania nagrzewnicy wykorzystuje się energię elektryczną do napędu pompy ciepła.

Wywiew realizowany będzie przez systemy instalacji oparte na wcześniej wspomnianej centrali wentylacyjnej w wykonaniu wewnętrznym umieszczoną w pomieszczeniu piwnicznym.

Układ centrali wentylacyjnej odzyskuje ciepło  z powietrza z procesów technologii kuchni.

Centrala wywiewna usuwa powietrze z kuchni oraz z pomieszczeń pomocniczych poprzez wywiewniki zamontowane na kanałach wentylacyjnych oraz poprzez okap kuchenny.

Nad urządzeniami kuchennymi zostanie zamontowany na wysokości 1,4 m od blatu do urządzeń.

Założono, iż wentylatory wywiewne i wyciągowy z kuchni i zostaną zblokowane praca          z wentylatorem nawiewnym w centrali wentylacyjnej.

Ponadto zostaną wyposażone w 5-stopnione przełączniki regulacji prędkości obrotowej umożliwiającej zmianę wydajności wentylatorów.

Nawiew powietrza do pomieszczenia kuchni realizowany będzie kratkami wentylacyjnymi prostokątnymi montowanymi na kanałach wentylacyjnych, kratki łatwo zdejmowalne i łatwe do czyszczenia. Projektuje się kanały wentylacyjne prostokątne typu A/I. Wywiew realizowany również kratkami wentylacyjnymi prostokątnymi, także w wykonaniu do kuchni.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu wewnętrznym N2/W2

Dane techniczne:

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna  z krzyżowym  odzyskiem ciepła  w wykonaniu wewnętrznym z sekcjami:

- wentylatorową,

- filtracji (filtry kieszeniowe klasy F5/G4)

- wymiennikiem krzyżowym

-nagrzewnica elektryczna

-wbudowana pompa ciepła

Wraz z kompletnym systemem sterowania i automatyki:

Dane techniczne podstawowe:

Vn.			                 = 9000m3/h

Vw			                 = 9000m3/h

pn.		                             = 600/600Pa

Qel.                                              = 4x1,12  kW/400V

Qg                                                = 18,0  kW/230V nagrzewnica elektryczna-wspomagająca

Qgpc                                            = 29,5kW

Qch                                              = 33,2 kW

UWAGA: WENTYLATORY EC

Epr 2021

UKŁAD WENTYLACYJNY ODCIĄGI Z OKAPÓW:

Dla potrzeb usuwania zysków ciepła i wilgoci znad urządzeń technologicznych centralnych projektuje się okap wyspowy  ze stali kwasoodpornej wyposażone w filtry tłuszczowe            o wymiarach 4300x2900/h=540 mm o wydajności: Vn=5000 m3/h. , Vw=7000m3/h.

Wywiew realizowany przy pomocy centrali wentylacyjnej wywiewnej  przeznaczonej do wyciągu oparów kuchennych (silnik wentylatora poza struga wyciąganego powietrza, filtry tłuszczowe). Centrala usytuowana jako podwieszana w komunikacji kuchennej.

Okap ze względu na wysoko c  kuchni h=3,0m pełni jedyny wyciąg powietrza.

Pracę wywiewu z okapu należy sprzężyc  z układem wentylacji mechanicznej nawiewnej.

Dla poszczególnych zgodnie z nową aranżacją dobiera się okapy o wymiarach 1300x1000x540 o wydajności Vw=650 m3/h. Okapy dodatkowe zaznaczono na części graficznej.

- tłumiki akustyczne

Na instalacji nawiewnej i wywiewnej przewidziano montaż tłumików akustycznych               o zdolności tłumienia L=30 dBA w paśmie 250 Hz.

- czerpnie i wyrzutnie powietrza

W układzie wentylacyjnym wykorzystano istniejące czerpnie w elewacji oraz istniejącą wyrzutnie terenową.

- Warunki ochrony przeciwpożarowej

Instalacja wentylacji mechanicznej jest wykonana wyłącznie z materiałów niepalnych i nie stwarzających zagrożenia pożarowego. Wszystkie przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pożarowego należy wyposażyć w klapy ppoż. o odporności ogniowej równej odporności przebijanej przegrody.

- Pozostałe warunki ochrony przeciwpożarowej bez zmian.

mgr inż. arch. Sabina Bagińska

nr up.06/OPOKK/2014

ZAŁĄCZNIK NR 1

Tabela nr 1 Tabela mikroklimatycznych w pomieszczeniu kuchni

- ZAŁĄCZNIK NR 2

- Tabela nr 2 Tabela mikroklimatycznych w pomieszczeniu pralni