Załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Lubsza”

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

- Dostawę i montaż, uruchomienie oraz konfiguracja fabrycznie  nowych 45 sztuk opraw oświetleniowych solarno-LED o mocy nie mniejszej niż 50W,  montowanych na stalowych słupach o wysokości nie mniej niż 5,0 m na fundamencie  z prefabrykatów wraz z niezbędnym osprzętem na terenie gminy Lubsza zgodnie z lokalizacjami w dokumentacji technicznej.

- Przeprowadzenie badań, prób i pomiarów.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

- Wykonanie wszystkich pozostałych robót i czynności określonych w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Ponad to:

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

- zastosowania opraw oświetleniowych posiadających oznakowanie CE;

- zastosowania wyłącznie nowych opraw oświetleniowych solarno-LED wyprodukowanych na terenie Unii Europejskiej lub nowych opraw dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie Unii Europejskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- wykonania wszelkich uzgodnień, uzyskania wymaganych opinii, decyzji administracyjnych, przeprowadzenia analiz, badań oraz wykonania innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

Słupy  o następujących parametrach:

- Słup stalowy o grubości ścianki nie mniejszej niż 4mm, wysokości nie niższym niż h=5m wykonanego z stali o profilu okrągłym.

- Wysięgnik oprawy minimum 0,5 m

- Słup stalowy ocynkowany

- Słup mocowany do prefabrykowanego fundamentu

- słup wyposażony zgodnie z konstrukcją producenta umożliwiającą prawidłowy montaż autonomicznej oprawy solarnej.

Oprawa uliczna LED (parametry potwierdzane w przedmiotowych środkach dowodowych)

- Moc oprawy LED:  min. 50W

- Strumień Świetlny: min. 9 000 lm

- Skuteczność świecenia oprawy: min. 190lm/W

- temperatura barwowa światła od 4000 do 6500 K;

- Oprawa solarno-LED musi być wyposażona w akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy (LiFePO₄) lub litowo-jonowy o minimalnej pojemności 768 Wh oraz napięciu nominalnym 25,6 V lub wyższym. Akumulator musi stanowić integralną część oprawy i być umieszczony wewnątrz jej obudowy. Nie dopuszcza się stosowania akumulatorów montowanych poza obudową oprawy, w szczególności pod panelami fotowoltaicznymi lub w gruncie

- Akumulator LiFePO₄ lub litowo-jonowy  powinien posiadać wbudowany system zarządzania baterią (BMS) zapewniający co najmniej:

- ochronę przed przeładowaniem,

- ochronę przed nadmiernym rozładowaniem,

- ochronę przed przeciążeniem,

- ochronę przed zwarciem,

- ochronę temperaturową,

- kontrolę procesu ładowania

- Oprawa powinna być przystosowana do pracy w warunkach klimatycznych występujących na terenie Polski, w zakresie temperatur pracy nie gorszym niż od -20°C do +55°C.

- Stopień ochrony: min. IP65

- Żywotność źródła światła: min. 50 000 h ciągłej pracy

- minimum 2500 pełnych cykli ładowania.

Panel solarny(parametry potwierdzane w przedmiotowych środkach dowodowych):

- Panel solarny monokrystaliczny lub sylikonowo- krystaliczny

- panel solarny: min. moc: 240Wp

- Panel fotowoltaiczny powinien posiadać certyfikat zgodności z normami IEC 61215 oraz IEC 61730

- Warunki pracy : -20˚C do +55˚C

Przedmiotowe środki dowodowe powinny dodatkowo potwierdzać:

1.	Gwarancja producenta na oprawę oświetleniową uliczną LED wynosi minimum 10 lat i nie jest objęta powyższym kryterium oceny ofert.

2.	Gwarancja producenta na panele solarne wynosi minimum ok. 25 lat i nie jest objęta powyższym kryterium oceny ofert.

Sterowanie oprawami

- Oprawy muszą umożliwiać zmianę parametrów pracy przy wykorzystaniu pilota.

- Sterowanie powinno umożliwiać zmianę co najmniej:

- harmonogramu świecenia,

- poziomu mocy,

- trybów pracy.

- Pierwsza konfiguracja wszystkich opraw zostanie wykonana przez Wykonawcę podczas montażu zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

- Po zakończeniu realizacji zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- pilot umożliwiający zmianę ustawień,

- instrukcję obsługi w języku polskim.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania systemu zdalnego zarządzania oprawami (on-line lub aplikacji mobilnej) jako rozwiązania opcjonalnego, niewchodzącego w zakres podstawowego zamówienia.

- Zamawiający wymaga, aby zmiana ustawień opraw nie powodowała utraty gwarancji.

- Wymagania funkcjonalne

Oprawy powinny zapewniać:

•	automatyczne ładowanie akumulatora energią słoneczną,

•	automatyczne załączanie i wyłączanie oświetlenia,

•	autonomiczną pracę bez konieczności podłączenia do sieci elektroenergetycznej,

•	możliwość zmiany parametrów świecenia po zamontowaniu opraw,

•	automatyczne zarządzanie energią przez system BMS.

•	automatyczne załączanie po zmierzchu oraz wyłączanie po świcie.