					        Załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia 


Opis przedmiotu zamówienia:


Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Lubsza”

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Dostawę i montaż, uruchomienie oraz konfiguracja fabrycznie  nowych 45 sztuk opraw oświetleniowych solarno-LED o mocy nie mniejszej niż 50W,  montowanych na stalowych słupach o wysokości nie mniej niż 5,0 m na fundamencie  z prefabrykatów wraz z niezbędnym osprzętem na terenie gminy Lubsza zgodnie z lokalizacjami w dokumentacji technicznej. 
2) Przeprowadzenie badań, prób i pomiarów.
3) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
4) Wykonanie wszystkich pozostałych robót i czynności określonych w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Ponad to:
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:
a) zastosowania opraw oświetleniowych posiadających oznakowanie CE;
b) zastosowania wyłącznie nowych opraw oświetleniowych solarno-LED wyprodukowanych na terenie Unii Europejskiej lub nowych opraw dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie Unii Europejskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
c) wykonania wszelkich uzgodnień, uzyskania wymaganych opinii, decyzji administracyjnych, przeprowadzenia analiz, badań oraz wykonania innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.


Słupy  o następujących parametrach: 
1. Słup stalowy o grubości ścianki nie mniejszej niż 4mm, wysokości nie niższym niż h=5m wykonanego z stali o profilu okrągłym.
2. Wysięgnik oprawy minimum 0,5 m
3. Słup stalowy ocynkowany 
4. Słup mocowany do prefabrykowanego fundamentu
5. słup wyposażony zgodnie z konstrukcją producenta umożliwiającą prawidłowy montaż autonomicznej oprawy solarnej.


Oprawa uliczna LED (parametry potwierdzane w przedmiotowych środkach dowodowych)
1. Moc oprawy LED:  min. 50W 
2. Strumień Świetlny: min. 9 000 lm 
3. Skuteczność świecenia oprawy: min. 190lm/W
4. temperatura barwowa światła od 4000 do 6500 K; 
5. Oprawa solarno-LED musi być wyposażona w akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy (LiFePO₄) lub litowo-jonowy o minimalnej pojemności 768 Wh oraz napięciu nominalnym 25,6 V lub wyższym. Akumulator musi stanowić integralną część oprawy i być umieszczony wewnątrz jej obudowy. Nie dopuszcza się stosowania akumulatorów montowanych poza obudową oprawy, w szczególności pod panelami fotowoltaicznymi lub w gruncie	
6. Akumulator LiFePO₄ lub litowo-jonowy  powinien posiadać wbudowany system zarządzania baterią (BMS) zapewniający co najmniej:
· ochronę przed przeładowaniem,
· ochronę przed nadmiernym rozładowaniem, 
· ochronę przed przeciążeniem,
· ochronę przed zwarciem, 
· ochronę temperaturową, 
· kontrolę procesu ładowania
7. Oprawa powinna być przystosowana do pracy w warunkach klimatycznych występujących na terenie Polski, w zakresie temperatur pracy nie gorszym niż od -20°C do +55°C.
8. Stopień ochrony: min. IP65
9. Żywotność źródła światła: min. 50 000 h ciągłej pracy 
10. minimum 2500 pełnych cykli ładowania.

Panel solarny(parametry potwierdzane w przedmiotowych środkach dowodowych):

1. Panel solarny monokrystaliczny lub sylikonowo- krystaliczny
2. panel solarny: min. moc: 240Wp
3. Panel fotowoltaiczny powinien posiadać certyfikat zgodności z normami IEC 61215 oraz IEC 61730
4. Warunki pracy : -20˚C do +55˚C

Przedmiotowe środki dowodowe powinny dodatkowo potwierdzać:

1.	Gwarancja producenta na oprawę oświetleniową uliczną LED wynosi minimum 10 lat i nie jest objęta powyższym kryterium oceny ofert.
2.	Gwarancja producenta na panele solarne wynosi minimum ok. 25 lat i nie jest objęta powyższym kryterium oceny ofert.


Sterowanie oprawami

1. Oprawy muszą umożliwiać zmianę parametrów pracy przy wykorzystaniu pilota.
2. Sterowanie powinno umożliwiać zmianę co najmniej: 
1) harmonogramu świecenia, 
2) poziomu mocy, 
3) trybów pracy. 
3. Pierwsza konfiguracja wszystkich opraw zostanie wykonana przez Wykonawcę podczas montażu zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
4. Po zakończeniu realizacji zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 
1) pilot umożliwiający zmianę ustawień, 
2) instrukcję obsługi w języku polskim. 
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania systemu zdalnego zarządzania oprawami (on-line lub aplikacji mobilnej) jako rozwiązania opcjonalnego, niewchodzącego w zakres podstawowego zamówienia. 
6. Zamawiający wymaga, aby zmiana ustawień opraw nie powodowała utraty gwarancji.
7. Wymagania funkcjonalne
Oprawy powinny zapewniać:
•	automatyczne ładowanie akumulatora energią słoneczną, 
•	automatyczne załączanie i wyłączanie oświetlenia, 
•	autonomiczną pracę bez konieczności podłączenia do sieci elektroenergetycznej, 
•	możliwość zmiany parametrów świecenia po zamontowaniu opraw, 
•	automatyczne zarządzanie energią przez system BMS. 
•	automatyczne załączanie po zmierzchu oraz wyłączanie po świcie.




