PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego zapewniający awaryjne zasilanie Siedziby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu oraz Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu

Zamawiający:		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
			Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu
			ul. Kombajnistów 76
			41-200 Sosnowiec

Adres inwestycji:	ul. Kombajnistów 76,41-200 Sosnowiec
			działka nr 3610/46, obręb 10

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień (CPV)

71323100-9 – usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

45315300-1 – instalacje zasilania elektrycznego

45317300-5 – elektryczne urządzenia rozdzielcze

45311000-0 – roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

31127000-2 – jednostki prądotwórcze

31127000-2 – prądnice awaryjne

45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223200-8 – roboty konstrukcyjne

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania inwestycyjnego obejmująca opracowanie pełnej dokumentacji projektowej (w tym uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń i uzgodnień), dostawę, montaż oraz uruchomienie fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego w wyciszonej obudowie atmosferycznej wraz z systemem Samoczynnego Załączania Rezerwy (SZR). System zapewni pełne zasilanie awaryjne dla Siedziby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu oraz powiązanej Stacji Pogotowia Ratunkowego 
przy ul. Kombajnistów 76.

Na budynku siedziby Pogotowia zamontowana jest instalacja fotowoltaiczna o mocy 39 kW. Oferowany system awaryjnego zasilania musi zostać zaprojektowany i połączony z siecią 
w taki sposób, aby zapewnić pełne, bezkolizyjne i bezpieczne współdziałanie generatora 
z istniejącą mikroinstalacją fotowoltaiczną.

- Opis stanu istniejącego i lokalizacji inwestycji

Teren planowanej lokalizacji posadowienia agregatu to obszar zieleni w bliskiej odległości 
od wjazdu na teren zakładu oraz altany (oznaczony kolorem czerwonym na planie sytuacyjnym). Teren inwestycji jest płaski, w pozostałej części utwardzony kostką brukową. Teren wyposażony jest w kompletną infrastrukturę techniczną: sieć wodociągowa, kanalizację sanitarną i deszczową, parking, linie elektryczne, chodniki oraz urządzoną zieleń. 
Dojazd i dojście do terenu inwestycji odbywa się bezpośrednio od ulicy Kombajnistów.

- Wymagania dotyczące realizacji i sprzętu

  - Stan techniczny

Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą, 
wolne od wad i obciążeń osób trzecich oraz pochodzące z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta na terenie Unii Europejskiej. 
Niedozwolone są urządzenia prototypowe, z wyprzedaży lub wycofywane 
ze wsparcia (end-of-life / end-of-support).

  - Odpowiedzialność Wykonawcy

Wykonawca w pełni odpowiada za poprawność połączeń fizycznych i logicznych, konfigurację i uruchomienie systemu. Przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest zweryfikować rozwiązania techniczne i opracować projekt wykonawczy, który musi zostać zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

  - Ciągłość pracy obiektu

Prace będą realizowane przy w pełni funkcjonującym obiekcie pogotowia ratunkowego. Przerwy w dostawie energii muszą być minimalizowane i każdorazowo uzgadniane z wyprzedzeniem. Prace nie mogą zakłócać bieżącego funkcjonowania części administracyjnej i operacyjnej pogotowia.

- Szczegółowe wymagania techniczne agregatu prądotwórczego

  - Parametry podstawowe i eksploatacyjne

| Rodzaj pracy | Praca rezerwowa (standby) |
| --- | --- |
| Moc znamionowa (PRP) | 108 kW |
| Napięcie wyjściowe / częstotliwość | 400 V, 50 Hz (3 fazy) |
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy (diesel) |
| Certyfikacja | Certyfikat CE |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące lub 1000 godzin pracy |

  - Wymagania dotyczące obudowy

| Typ: | Wyciszona, przystosowana do pracy na zewnątrz (atmosferyczna) |
| --- | --- |
| Wykonanie: | Blacha ocynkowana elektrolitycznie, malowana proszkowo, zapewniająca wysoką odporność antykorozyjną |
| Poziom hałasu: | Maksymalnie 68 dB mierzony z odległości 7 metrów |
| Bezpieczeństwo i dostęp: | Stopień ochrony minimum IP44, wewnętrzna ochrona przed kontaktem z gorącymi elementami silnika i układu wydechowego, drzwi serwisowe zamykane na klucz, łatwo dostępny zewnętrzny awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa |

  - Wymagania dotyczące silnika napędowego

| Typ: | Spalinowy wysokoprężny (diesel), wyposażony w minimum 4 cylindry |
| --- | --- |
| Pojemność skokowa: | Minimum 3,9 litra |
| Prędkość obrotowa: | 1500 obr./min. z elektroniczną lub elektryczną regulacją obrotów |
| Układy pomocnicze: | Pojemność układu chłodzenia od 5 do 15 litrów; pojemność układu olejowego od 5 do 15 litrów |
| Autonomia pracy: | Zbiornik paliwa o pojemności min. 100 litrów, zapewniający 12 godzin ciągłej pracy przy obciążeniu 75% mocy znamionowej |

  - Wymagania dotyczące prądnicy

| Moc prądnicy (PRP): | Minimum 130 kVA |
| --- | --- |
| Konstrukcja: | Synchroniczna, samowzbudna, samoregulująca, bezszczotkowa |
| Regulacja napięcia: | Elektroniczny stabilizator napięcia (AVR) |
| Klasa izolacji: | Klasa H, stopień ochrony min. IP 23 |
| Współczynnik mocy: | cos φ = 0,8 |

  - Panel sterowania (sterownik) i wyposażenie dodatkowe

| Interfejs: | Wyświetlacz LCD, tryb pracy ręczny oraz w pełni automatyczny |
| --- | --- |
| Funkcje kontrolne: | Monitoring prędkości obrotowej, napięcia, częstotliwości, czasu pracy, stanu naładowania akumulatora rozruchowego, sygnalizacja i ochrona przed stanami alarmowymi (niskie ciśnienie oleju, wysoka temperatura, itp.) |
| Układ SZR: | Dostarczany w dedykowanej, wiszącej lub stojącej obudowie metalowej o stopniu ochrony min. IP 54, wyposażony w blokadę mechaniczną i elektryczną uniemożliwiającą jednoczesne załączenie obu źródeł zasilania (sieć / generator) |
| Wyposażenie pomocnicze: | Rama bezwyciekowa (wanna retencyjna) o pojemności min. 100% wszystkich płynów eksploatacyjnych, zewnętrzne punkty spustowe płynów, automatyczna grzałka płynu chłodzącego silnik, automatyczna ładowarka akumulatorów, interfejs komunikacyjny dla zdalnego monitoringu (GSM lub Ethernet) |

- Przedmiar robót i zakres prac instalacyjnych

Przedmiar robót przedstawiony poniżej ma charakter wyłącznie pomocniczy, informacyjny  i poglądowy. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawcę przed złożeniem oferty.

- Warunki formalno-prawne i organizacja robót

  - Zgłoszenia i pozwolenia budowlane

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przeprowadzenie właściwej procedury administracyjnej wymaganej prze z Prawo Budowlane. Zamawiający na pisemny wniosek udzieli pełnomocnictwa do reprezentowania przed organami administracji architektoniczno-budowlanej.

  - Plan BIOZ

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek robót budowlanych na terenie budowy. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przedstawić Zamawiającemu Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

  - Ochrona środowiska

Wykonawca zobowiązany jest do minimalizacji wpływu robót na środowisko naturalne.
Wszelkie odpady budowlane i ziemne (np. gruz, nadmiar ziemi z wykopów) muszą być utylizowane zgodnie z ustawą o odpadach na koszt Wykonawcy. Agregat musi posiadać pełną wannę retencyjną chroniącą grunt przed ewentualnym wyciekiem paliwa lub oleju.

  - Uporządkowanie terenu

Po zakończeniu prac, teren zielony i sąsiadujący utwardzoną kostką brukową musi zostać przywrócony przez Wykonawcę do stanu pierwotnego (wyrównanie, uzupełnienie ziemi, obsianie trawą, naprawa ubytków kostki, itp.)

- Dokumentacja powykonawcza i szkolenie personelu

Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego jest dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej w trzech (3) egzemplarzach papierowych oraz dwóch (2) egzemplarzach 
w wersji cyfrowej (format PDF oraz formaty edytowalne na nośniku pendrive).

Dokumentacja powykonawcza musi zawierać:

- Pełną dokumentację projektowo – wykonawczą ze wszystkimi naniesionymi zmianami.

- Dokumentację Techniczno-Ruchową (DTR) wybudowanych systemów 
i dostarczonych urządzeń (w języku polskim)

- Protokoły badań i sprawdzeń instalacji, próby funkcjonalne układu SZR 
oraz protokoły robót ulegających zakryciu.

- Protokoły pomiarów elektrycznych:

- badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (impedancji pętli zwarcia)

- badanie działania wyłączników różnicowoprądowych (RCD)

- pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli zasilających

- Atesty, certyfikaty deklaracji zgodności CE wbudowanych wyrobów budowlanych 
i urządzeń oraz zatwierdzone karty materiałowe.

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego z zasad bezpiecznej obsługi, testowania oraz codziennej eksploatacji agregatu. Szkolenie zostanie potwierdzone pisemnym protokołem zawierającym: temat, szczegółowy zakres szkolenia, datę, czas trwania oraz listę z podpisami uczestników.

- Ramy czasowe i zasady rozliczeń finansowych

  - Termin wykonania

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować całe zadanie inwestycyjne (od projektu do uruchomienia) w terminie 4 miesięcy od daty podpisania umowy.

  - Forma wynagrodzenia

Wynagrodzenie za realizację umowy ma charakter ryczałtowy i stanowi wartość ostateczną, która nie podlega żadnym zmianom ani waloryzacji w trakcie trwania umowy.

  - Odbiór i płatność

Rozliczenie finansowe nastąpi jednorazowo na podstawie bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego podpisanego przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Faktura zostanie zapłacona przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od jej otrzymania.

- Gwarancja i serwis gwarancyjny

  - Okres gwarancji

Wykonawca udziela pełnej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy (lub 1000 godzin pracy urządzenia, w zależności co nastąpi pierwsze) od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru

  - Serwis i przeglądy

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania bezpłatnych przeglądów serwisowych zgodnie z harmonogramem i wymaganiami producenta silnika / prądnicy, bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego. Każdy przegląd musu być zakończony sporządzeniem protokołu.

  - Zgłoszenie awarii

Wykonawca ma obowiązek pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia awarii w ciągu 1 dnia roboczego oraz usunięcie zaistniałej usterki lub awarii w czasie nieprzekraczającym 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia.

  - Rękojmia

Niezależnie od gwarancji, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne przedmiotu zamówienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Opracował: 	Michał Michalewicz, St. Spec. ds. technicznych

Lipiec 2026r.