Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia: Adaptacja pomieszczeń podziemnych na obiekt zbiorowej ochrony 
wraz z zakupem i montażem agregatu prądotwórczego zapewniającym awaryjne zasilanie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.

1. Przedmiot i zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy niż 2025) stacjonarny agregat prądotwórczy w obudowie zewnętrznej, odpornej na warunki atmosferyczne i wyciszonej. Zakres prac obejmuje:

- Dostawę agregatu do siedziby Zamawiającego.

- Posadowienie urządzenia na przygotowanym fundamencie.

- Wykonanie instalacji elektrycznych (zasilających i sterowniczych).

- Montaż i konfigurację układu SZR.

- Uruchomienie technologiczne, przeprowadzenie testów obciążeniowych oraz przeszkolenie personelu.

2. Parametry techniczne agregatu

Agregat musi spełniać następujące minimalne wymagania:

- Rodzaj pracy: Praca rezerwowa (Standby).

- Moc znamionowa: 135 kVA / 108 kW (Moc PRP).

- Napięcie: 400V, 50 Hz, 3-fazowy.

- Rodzaj paliwa: Olej napędowy (Diesel).

- Silnik: Chłodzony cieczą, z elektroniczną regulacją obrotów.

- Prądnica: Bezszczotkowa, samowzbudna, z elektronicznym regulatorem napięcia (AVR).

- Obudowa: Zewnętrzna, odporna na korozję, wyciszona (poziom hałasu max 68 dB z odległości 7m).

- Zbiornik paliwa: Wbudowany w ramę, zapewniający min. 12 godzin pracy przy 75% obciążenia.

3. System Automatyki i SZR

Układ sterowania musi zapewniać pełną automatykę procesów:

- Panel sterowania: Mikroprocesorowy, z wyświetlaczem LCD (menu w j. polskim).

- Układ SZR (Samoczynne Załączanie Rezerwy):

  - Montowany w dedykowanej szafie lub w rozdzielnicy głównej budynku.

  - Logika: Monitorowanie zaniku napięcia, automatyczny start agregatu, przełączenie odbiorów, powrót na sieć po stabilizacji napięcia sieciowego i schłodzenie silnika.

- Komunikacja: Możliwość zdalnego monitoringu stanu agregatu (np. poprzez moduł GSM lub Ethernet).

4. Szczegółowy zakres prac projektowych, montażowych i instalacyjnych

4.1. Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji formalno-prawnych

- Przygotowanie kompletnego projektu wykonawczego (branża elektryczna i konstrukcyjna) uwzględniającego lokalizację agregatu, trasę kablową oraz sposób wpięcia w instalację obiektu.

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego (na podstawie udzielonych pełnomocnictw) wszelkich niezbędnych pozwoleń, opinii i decyzji administracyjnych wymaganych prawem (np. zgłoszenie robót, decyzje środowiskowe jeśli wymagane, uzgodnienia ppoż.).

- Uzgodnienie projektu z Inspektorem Nadzoru lub wyznaczoną osobą ze strony Zamawiającego przed przystąpieniem do prac.

4.2. Wykonanie fundamentu i roboty budowlane towarzyszące

- Wytyczenie miejsca posadowienia zgodnie z projektem.

- Wykonanie wykopu, podbudowy oraz zbrojonego fundamentu betonowego o nośności i wymiarach dostosowanych do masy i gabarytów agregatu (z uwzględnieniem wibroizolacji).

- Wykonanie niezbędnych przepustów dla kabli zasilających, sterowniczych oraz uziemiających.

- Odtworzenie nawierzchni (trawników, chodników, kostki brukowej) naruszonej w toku prac do stanu pierwotnego.

4.3. Dostawa i logistyka

- Transport fabrycznie nowego agregatu do siedziby Zamawiającego.

- Rozładunek przy użyciu specjalistycznego sprzętu (HDS, dźwig) będącego w gestii Wykonawcy.

- Zabezpieczenie urządzenia na czas transportu i składowania przed montażem.

4.4. Posadowienie i montaż mechaniczny

- Umieszczenie agregatu na przygotowanym fundamencie.

- Trwałe zakotwienie urządzenia do podłoża.

- Montaż elementów tłumiących drgania (jeśli nie są zintegrowane z ramą agregatu).

4.5. Wykonanie instalacji elektrycznych

- Dostawa i montaż kabli energetycznych o przekroju dobranym do mocy urządzenia i spadków napięć.

- Dostawa i montaż okablowania sterowniczego pomiędzy sterownikiem agregatu a układem SZR.

- Wykonanie lub rozbudowa instalacji uziemiającej (osiągnięcie wymaganych parametrów rezystancji uziemienia zgodnie z PN-EN).

- Montaż niezbędnych zabezpieczeń elektrycznych i przeciwprzepięciowych.

4.6. Montaż i konfiguracja układu SZR

- Instalacja szafy Samoczynnego Załączania Rezerwy w miejscu wskazanym w projekcie.

- Wykonanie niezbędnych przeróbek w rozdzielnicy głównej budynku (RG) w celu umożliwienia bezpiecznego przełączania źródeł zasilania.

- Oprogramowanie i konfiguracja logiki SZR (priorytety, czasy zwłoki, progi napięciowe).

- Zapewnienie blokady mechanicznej i elektrycznej uniemożliwiającej jednoczesne podanie napięcia z sieci i agregatu.

4.7. Uruchomienie, testy i szkolenie

- Uruchomienie technologiczne: Sprawdzenie wszystkich systemów (smarowania, chłodzenia, paliwowego) i pierwsze odpalenie.

- Testy obciążeniowe: Przeprowadzenie prób pracy agregatu pod rzeczywistym obciążeniem obiektu (praca pełna) oraz opcjonalnie z użyciem sztucznego obciążenia (opornicy).

- Przeszkolenie personelu: Instruktaż dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie bieżącej obsługi, kontroli płynów eksploatacyjnych oraz procedur awaryjnych.

- Przekazanie dokumentacji: Dostarczenie protokołów pomiarowych, instrukcji obsługi w j. polskim oraz karty gwarancyjnej.

5. Dokumentacja i Gwarancja

Wykonawca wraz z urządzeniem dostarczy:

- Dokumentację Techniczno-Ruchową (DTR) w języku polskim.

- Deklarację zgodności CE.

- Protokół z prób obciążeniowych.

- Schemat ideowy podłączenia SZR do instalacji obiektu.

- Gwarancja: Minimum 24 miesiące na urządzenie i wykonane prace montażowe.

- Serwis: Zapewnienie serwisu gwarancyjnego z czasem reakcji do 24 godzin.