Załącznik nr 12 do SWZ

Nr postępowania: DZ.261.13.2026

Zmiany 21.08.2026 r.

Zamawiający:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

REJONOWE POGOTOWIE RATUNKOWE W SOSNOWCU

41-200 SOSNOWIEC, ul. Kombajnistów 76

NIP: 644-28-75-419  REGON: 271998066

Wykonawca:

........................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEIDG – odpowiednio)

reprezentowany przez:

........................................................................................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa reprezentacji)

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego zapewniającego awaryjne zasilanie Siedziby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu oraz Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu – w formule „zaprojektuj i wybuduj”

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO ROZWIĄZANIA
I WYKAZ PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA I ZASADY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

1. Formularz należy wypełnić w sposób jednoznacznie identyfikujący oferowane rozwiązanie, w szczególności przez wskazanie producenta, modelu, typu lub wariantu oraz konkretnych wartości parametrów. Samo sformułowanie „zgodnie z SWZ”, „spełnia” albo równoważne nie zastępuje podania danych wymaganych w formularzu.

2. Część I i II formularza stanowią treść oferty. Po upływie terminu składania ofert nie jest dopuszczalna zmiana producenta, modelu, wariantu, konfiguracji ani parametrów oferowanego rozwiązania, z wyjątkiem poprawienia omyłek na zasadach określonych w ustawie PZP.

3. Jeżeli kompletny zespół prądotwórczy jest konfigurowany z kilku urządzeń lub podzespołów, Wykonawca wskazuje ich producentów i modele oraz dołącza dokument producenta, integratora lub wykonawcy jednoznacznie przyporządkowujący te elementy do oferowanej konfiguracji.

4. Przedmiotowe środki dowodowe wskazane w Części III należy złożyć wraz z ofertą. Dokumenty muszą dotyczyć zaoferowanego modelu lub konfiguracji i umożliwiać weryfikację wymagań wskazanych w Części II.

5. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają spełnienie wymaganych cech i parametrów. W przypadku dokumentu obejmującego kilka modeli Wykonawca zaznacza lub w inny jednoznaczny sposób wskazuje dane odnoszące się do oferowanego rozwiązania.

6. Zamawiający przewiduje możliwość wezwania do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 107 ust. 2 PZP, z uwzględnieniem art. 107 ust. 3 PZP. Uzupełnienie dokumentów nie może prowadzić do zmiany treści oferty ani do wykreowania po terminie składania ofert nowego modelu, konfiguracji lub parametru.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty składa się w postaci i w sposób określony w SWZ oraz przepisach dotyczących dokumentów elektronicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

8. Wartości graniczne wskazane jako „minimum”, „maksimum”, „nie mniej niż” lub „nie więcej niż” są wymaganiami bezwzględnymi. Parametry pozostawione do ostatecznego doboru w projekcie należy opisać przez wskazanie oferowanego rozwiązania bazowego oraz potwierdzenie zachowania wszystkich minimów SWZ, PFU i OPZ.

CZĘŚĆ I. IDENTYFIKACJA OFEROWANEGO ROZWIĄZANIA

| Lp. | Dane identyfikacyjne | Dane oferowanego rozwiązania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent kompletnego zespołu prądotwórczego / integrator | [wypełnia Wykonawca] |
| 2. | Model, typ, wariant i oznaczenie oferowanej konfiguracji | [wypełnia Wykonawca] |
| 3. | Producent i model silnika | [wypełnia Wykonawca] |
| 4. | Producent i model prądnicy | [wypełnia Wykonawca] |
| 5. | Producent i model sterownika agregatu | [wypełnia Wykonawca] |
| 6. | Producent i model układu SZR / aparatury przełączającej | [wypełnia Wykonawca] |
| 7. | Producent i model modułu zdalnego monitoringu | [wypełnia Wykonawca] |
| 8. | Planowany rok produkcji / potwierdzenie produkcji nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą | [wypełnia Wykonawca] |
| 9. | Podmiot zapewniający uruchomienie i serwis autoryzowany (nazwa, adres) | [wypełnia Wykonawca] |

CZĘŚĆ II. PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE OFEROWANEGO ROZWIĄZANIA

W kolumnie „Parametr oferowany” należy wpisać konkretną wartość, cechę, model albo opis rozwiązania. W kolumnie ostatniej należy wskazać numer dokumentu z Części III i stronę, na której parametr został potwierdzony.

| Lp. | Parametr / element | Wymaganie minimalne Zamawiającego | Parametr oferowany / opis rozwiązania | Nr PŚD i strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. PARAMETRY PODSTAWOWE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |
| 1 | Rodzaj pracy | Praca rezerwowa (standby). | [wypełnia Wykonawca] | nr …… / str. …… |
| 2 | Podstawa określenia mocy | Rating PRP i ESP według PN-ISO 8528-1 lub normy równoważnej; należy wskazać zastosowaną normę/specyfikację. | [wypełnia Wykonawca] | nr …… / str. …… |
| 3 | Moc znamionowa PRP | Co najmniej 135 kVA / 108 kW przy cos φ = 0,8, bez uwzględnienia ewentualnego obniżenia parametrów poniżej minimum. | [wypełnia Wykonawca] | nr …… / str. …… |
| 4 | Moc ESP | Należy podać wartość producenta w kVA i kW. | [wypełnia Wykonawca] | nr …… / str. …… |
| 5 | Napięcie / częstotliwość / liczba faz | 400 V / 50 Hz / 3 fazy. | [wypełnia Wykonawca] | nr …… / str. …… |
| 6 | Rodzaj paliwa | Olej napędowy (diesel). | [wypełnia Wykonawca] | nr …… / str. …… |
| 7 | Autonomia przy 75% PRP | Co najmniej 12 godzin ciągłej pracy przy 75% mocy PRP, z rezerwą eksploatacyjną. Należy podać pojemność zbiornika [l] oraz zużycie paliwa przy 75% PRP [l/h]. | [wypełnia Wykonawca] | nr …… / str. …… |
| 8 | Stan i pochodzenie urządzenia | Fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą, wolne od wad i obciążeń osób trzecich, pochodzące z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta na terenie UE; urządzenie niewycofywane ze wsparcia (bez statusu end-of-life/end-of-support). | [wypełnia Wykonawca] | nr …… / str. …… |
| B. SILNIK I PRĄDNICA |  |  |  |  |
| 9 | Silnik napędowy | Wysokoprężny, chłodzony cieczą, przystosowany do pracy rezerwowej i wymaganej mocy; należy podać producenta, model, liczbę cylindrów i pojemność skokową (parametry informacyjne). | [wypełnia Wykonawca] | nr …… / str. …… |
| 10 | Prędkość i regulacja obrotów | 1500 obr./min; regulacja elektroniczna lub elektryczna zapewniająca stabilność parametrów wymaganą dla układu rezerwowego. | [wypełnia Wykonawca] | nr …… / str. …… |
| 11 | Zabezpieczenia silnika | Czujniki, alarmy i zabezpieczenia co najmniej dla niskiego ciśnienia oleju, wysokiej temperatury cieczy chłodzącej, przekroczenia obrotów i nieudanego rozruchu. | [wypełnia Wykonawca] | nr …… / str. …… |
| 12 | Konstrukcja prądnicy | Synchroniczna, samowzbudna, samoregulująca, bezszczotkowa; dobrana do obciążeń nieliniowych oraz prądów rozruchowych obiektu. | [wypełnia Wykonawca] | nr …… / str. …… |
| 13 | Regulacja napięcia | Elektroniczny regulator napięcia AVR. | [wypełnia Wykonawca] | nr …… / str. …… |
| 14 | Klasa izolacji / stopień ochrony prądnicy | Klasa izolacji H; stopień ochrony co najmniej IP23. | [wypełnia Wykonawca] | nr …… / str. …… |
| 15 | Współczynnik mocy | cos φ = 0,8. | [wypełnia Wykonawca] | nr …… / str. …… |
| C. OBUDOWA, OCHRONA ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWO |  |  |  |  |
| 16 | Obudowa | Wyciszona, przystosowana do stałej pracy na zewnątrz, odporna na warunki atmosferyczne i korozję. | [wypełnia Wykonawca] | nr …… / str. …… |
| 17 | Zabezpieczenie antykorozyjne | Blacha ocynkowana i malowana proszkowo albo rozwiązanie równoważne zapewniające co najmniej porównywalną odporność antykorozyjną. | [wypełnia Wykonawca] | nr …… / str. …… |
| 18 | Poziom ciśnienia akustycznego LpA | Nie więcej niż 96 dB(A) w odległości 7 m. Należy podać warunki pomiarowe i obciążenie, dla których wartość została określona. | [wypełnia Wykonawca] | nr …… / str. …… |
| 19 | Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA | Należy podać gwarantowany LWA [dB/1 pW] i potwierdzić zgodność z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi emisji hałasu urządzeń używanych na zewnątrz. | [wypełnia Wykonawca] | nr …… / str. …… |
| 20 | Stopień ochrony obudowy | Co najmniej IP44. | [wypełnia Wykonawca] | nr …… / str. …… |
| 21 | Dostęp i ochrona użytkownika | Drzwi serwisowe zamykane na klucz; zabezpieczenie przed kontaktem z gorącymi i ruchomymi elementami; łatwo dostępny zewnętrzny awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa. | [wypełnia Wykonawca] | nr …… / str. …… |
| 22 | Ochrona przed wyciekiem | Rama bezwyciekowa lub wanna retencyjna o pojemności co najmniej 100% płynów eksploatacyjnych; bezpieczne punkty spustowe, odpowietrzenie, pomiar poziomu i napełnianie paliwa. | [wypełnia Wykonawca] | nr …… / str. …… |
| 23 | Gabaryty i masa | Należy podać długość, szerokość, wysokość [mm] oraz masę eksploatacyjną [kg] – dane do projektu fundamentu, transportu i zachowania dostępu serwisowego. | [wypełnia Wykonawca] | nr …… / str. …… |
| 24 | Wibroizolacja / odprowadzenie spalin i ciepła | Rozwiązania ograniczające przenoszenie drgań oraz zapewniające bezpieczne odprowadzenie spalin i ciepła zgodnie z dokumentacją producenta i projektem. | [wypełnia Wykonawca] | nr …… / str. …… |
| D. STEROWANIE I UKŁAD SZR |  |  |  |  |
| 25 | Panel sterowania | Mikroprocesorowy, wyświetlacz LCD, tryb ręczny i automatyczny; menu w języku polskim. | [wypełnia Wykonawca] | nr …… / str. …… |
| 26 | Funkcje kontrolne i alarmowe | Monitoring co najmniej: prędkości obrotowej, napięcia, częstotliwości, czasu pracy, stanu akumulatora; sygnalizacja alarmów i zdarzeń. | [wypełnia Wykonawca] | nr …… / str. …… |
| 27 | Obudowa układu SZR | Dedykowana metalowa obudowa wisząca lub stojąca, stopień ochrony co najmniej IP54, albo zabudowa w rozdzielnicy głównej zapewniająca równoważną ochronę. | [wypełnia Wykonawca] | nr …… / str. …… |
| 28 | Parametry aparatury SZR | Prąd znamionowy, liczba biegunów, sposób przełączania przewodu neutralnego, zdolność zwarciowa i nastawy zgodne z projektem, bilansem mocy i obliczeniami zwarciowymi. Należy podać parametry bazowe oferowanego aparatu. | [wypełnia Wykonawca] | nr …… / str. …… |
| 29 | Blokady i funkcje serwisowe SZR | Blokada mechaniczna i elektryczna uniemożliwiająca jednoczesne załączenie sieci i generatora; tryb ręczny i automatyczny, test, obejście serwisowe (bypass), sygnalizacja położenia i rejestr zdarzeń. | [wypełnia Wykonawca] | nr …… / str. …… |
| 30 | Logika działania | Monitoring zaniku i nieprawidłowych parametrów sieci, automatyczny rozruch, przełączenie odbiorów, powrót na sieć po jej stabilizacji oraz cykl schłodzenia silnika. | [wypełnia Wykonawca] | nr …… / str. …… |
| E. WSPÓŁPRACA Z INSTALACJĄ FOTOWOLTAICZNĄ |  |  |  |  |
| 31 | Zabezpieczenie przed pracą równoległą | Rozwiązanie musi wykluczać niezamierzoną pracę równoległą agregatu z siecią i istniejącą instalacją PV o mocy 39 kWp. | [wypełnia Wykonawca] | nr …… / str. …… |
| 32 | Sterowanie falownikami PV | Odłączenie lub kontrolowane wyłączenie falowników podczas pracy wyspowej oraz bezpieczny, automatyczny lub kontrolowany powrót do pracy po przywróceniu zasilania sieciowego, z uwzględnieniem wymagań OSD i producenta instalacji PV. | [wypełnia Wykonawca] | nr …… / str. …… |
| F. ZDALNY MONITORING I WYPOSAŻENIE POMOCNICZE |  |  |  |  |
| 33 | Interfejs komunikacyjny | GSM lub Ethernet, z możliwością zdalnego dostępu dla Zamawiającego. | [wypełnia Wykonawca] | nr …… / str. …… |
| 34 | Zakres zdalnego monitoringu | Co najmniej: stan źródła i SZR, napięcia, częstotliwość, prąd, moc, poziom paliwa, alarmy i historia zdarzeń. | [wypełnia Wykonawca] | nr …… / str. …… |
| 35 | Konta, licencje i transmisja danych | Przekazanie Zamawiającemu kont, haseł, konfiguracji i kopii zapasowej ustawień. Wszystkie licencje i koszty transmisji w okresie gwarancji wliczone w cenę, chyba że Zamawiający pisemnie zaakceptuje inne rozwiązanie. | [wypełnia Wykonawca] | nr …… / str. …… |
| 36 | Wyposażenie pomocnicze | Co najmniej automatyczna grzałka płynu chłodzącego silnik oraz automatyczna ładowarka akumulatorów. | [wypełnia Wykonawca] | nr …… / str. …… |
| G. ZGODNOŚĆ, GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |  |
| 37 | Oznakowanie i ocena zgodności | Oznakowanie CE oraz deklaracja zgodności UE/WE dla kompletnego zespołu prądotwórczego i układu SZR, zgodnie z mającym zastosowanie unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym; dokumenty właściwe dla zastosowanych wyrobów budowlanych zostaną przekazane na etapie odbioru. | [wypełnia Wykonawca] | nr …… / str. …… |
| 38 | Okres gwarancji | 36, 48 albo 60 miesięcy – zgodnie z formularzem ofertowym. Gwarancja obejmuje cały przedmiot zamówienia i nie wygasa wcześniej z powodu osiągnięcia określonej liczby motogodzin. | [wypełnia Wykonawca] | nr …… / str. …… |
| 39 | Przeglądy gwarancyjne | W cenie: wszystkie przeglądy wymagane przez producenta, dojazd, robocizna, materiały eksploatacyjne, filtry, płyny, części zużywane w ramach przeglądów i zagospodarowanie odpadów. | [wypełnia Wykonawca] | nr …… / str. …… |
| 40 | Obsługa awarii | Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do 2 godzin; dla awarii krytycznej zdalna diagnoza niezwłocznie, przyjazd serwisu do 24 godzin i w tym czasie przywrócenie funkcji zasilania awaryjnego przez naprawę albo źródło zastępcze; pozostałe wady – do 7 dni, z zastrzeżeniem terminu zaakceptowanego przez Zamawiającego. | [wypełnia Wykonawca] | nr …… / str. …… |
| 41 | Uruchomienie i serwis autoryzowany | Uruchomienie wymagane dla zachowania gwarancji oraz serwis gwarancyjny zapewnia producent albo autoryzowany serwis oferowanej marki. | [wypełnia Wykonawca] | nr …… / str. …… |

CZĘŚĆ III. WYKAZ WYMAGANYCH PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

Poniższe dokumenty należy złożyć wraz z ofertą. Jeden dokument może potwierdzać kilka wymagań. Wykonawca wskazuje nazwę pliku oraz strony zawierające dane dotyczące oferowanego rozwiązania.

| Lp. | Wymagany przedmiotowy środek dowodowy | Zakres potwierdzenia / dopuszczalna postać | Nazwa pliku i strony |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentacja techniczna producenta kompletnego zespołu prądotwórczego | Karta katalogowa, specyfikacja techniczna albo równoważny dokument producenta/integratora, identyfikujący oferowany model lub konfigurację i potwierdzający co najmniej moc PRP/ESP, napięcie, częstotliwość, rodzaj pracy, silnik, prądnicę, obudowę i sterownik. | [wypełnia Wykonawca] |
| 2. | Dokumentacja podzespołów | Karty katalogowe silnika, prądnicy, sterownika, SZR i modułu komunikacyjnego – w zakresie, w jakim dane te nie wynikają jednoznacznie z dokumentu wskazanego w poz. 1. Dopuszczalny jest zestaw dokumentów wraz z oświadczeniem przyporządkowującym je do oferowanej konfiguracji. | [wypełnia Wykonawca] |
| 3. | Dokument potwierdzający parametry mocy i zużycia paliwa | Dokument producenta lub raport z badań potwierdzający rating PRP i ESP według PN-ISO 8528-1 albo normy równoważnej oraz zużycie paliwa przy 75% PRP, pozwalające zweryfikować wymaganą autonomię pracy. | [wypełnia Wykonawca] |
| 4. | Dokumentacja akustyczna | Dokument producenta lub raport z pomiaru potwierdzający LpA ≤ 98 dB(A) w odległości 7 m, ze wskazaniem warunków pomiaru, oraz dokument wskazujący gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA i zgodność z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi emisji hałasu urządzeń używanych na zewnątrz. | [wypełnia Wykonawca] |
| 5. | Dokument dotyczący oceny zgodności i oznakowania CE | Kopia deklaracji zgodności UE/WE dla oferowanego typu/modelu kompletnego zespołu prądotwórczego i – jeżeli jest odrębnym wyrobem – układu SZR. Jeżeli deklaracja jest wystawiana dopiero dla wyprodukowanego egzemplarza, dopuszcza się dokument producenta/integratora potwierdzający zastosowane prawodawstwo harmonizacyjne, przeprowadzenie wymaganej oceny zgodności i zobowiązanie do przekazania właściwej deklaracji oraz oznakowania najpóźniej przy dostawie. | [wypełnia Wykonawca] |
| 6. | Opis współpracy z instalacją PV | Opis funkcjonalny lub schemat blokowy przygotowany przez producenta, integratora albo Wykonawcę, przedstawiający sposób wykluczenia pracy równoległej, sterowanie/odłączenie falowników w pracy wyspowej i bezpieczny powrót do zasilania sieciowego. | [wypełnia Wykonawca] |
| 7. | Dokumentacja zdalnego monitoringu | Karta katalogowa lub opis techniczny potwierdzający interfejs, zakres monitorowanych danych, rejestr zdarzeń, sposób dostępu, wymagane licencje i koszty transmisji w okresie gwarancji. | [wypełnia Wykonawca] |
| 8. | Oświadczenie o stanie, pochodzeniu i wsparciu produktu | Oświadczenie producenta, autoryzowanego dystrybutora albo Wykonawcy, że oferowane urządzenie będzie fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą, pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucji producenta na terenie UE oraz nie jest produktem wycofywanym ze wsparcia (end-of-life/end-of-support). | [wypełnia Wykonawca] |

CZĘŚĆ IV. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

1. Oświadczam, że dane podane w Części I i II odnoszą się do jednego, jednoznacznie zidentyfikowanego oferowanego rozwiązania i są zgodne z załączonymi przedmiotowymi środkami dowodowymi.

2. Oświadczam, że oferowane rozwiązanie spełnia wszystkie wymagania SWZ, PFU i OPZ, również te, które nie zostały powtórzone w niniejszym formularzu.

3. Zobowiązuję się, że dokumentacja przekazywana przy dostawie i odbiorze, w tym deklaracje zgodności, instrukcje, dokumentacja hałasowa, karty materiałowe i dokumenty autoryzacji serwisu, będzie dotyczyć rzeczywiście dostarczonego urządzenia i będzie zgodna z parametrami wskazanymi w ofercie.

4. Potwierdzam, że zaoferowany okres gwarancji wynosi:  □ 36 miesięcy   □ 48 miesięcy   □ 60 miesięcy i jest zgodny z formularzem ofertowym.

Data: ..........................................................

Dokument podpisuje osoba uprawniona do reprezentacji Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym – zgodnie z SWZ.