PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY – zmiany 21.08.2026 r.

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego zapewniającego awaryjne zasilanie Siedziby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu oraz Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu 
– w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Zamawiający:		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
			Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu
			ul. Kombajnistów 76
			41-200 Sosnowiec

Adres inwestycji: ul. Kombajnistów 76, 41-200 Sosnowiec, działka nr 3610/46, obręb 10.

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień (CPV)

71323100-9 – usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

45315300-1 – instalacje zasilania elektrycznego

45317300-5 – elektryczne urządzenia rozdzielcze

45311000-0 – roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

31122000-7 – jednostki prądotwórcze

31127000-2 – prądnice awaryjne

45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223200-8 – roboty konstrukcyjne

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania inwestycyjnego obejmująca opracowanie pełnej dokumentacji projektowej (w tym uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń i uzgodnień), dostawę, montaż oraz uruchomienie fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego w wyciszonej obudowie atmosferycznej wraz z systemem Samoczynnego Załączania Rezerwy (SZR). System zapewni pełne zasilanie awaryjne dla Siedziby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu oraz powiązanej Stacji Pogotowia Ratunkowego 
przy ul. Kombajnistów 76.

Na budynku siedziby Pogotowia zamontowana jest instalacja fotowoltaiczna o mocy 39 kW. Oferowany system awaryjnego zasilania musi zostać zaprojektowany i połączony z siecią 
w taki sposób, aby zapewnić pełne, bezkolizyjne i bezpieczne współdziałanie generatora 
z istniejącą mikroinstalacją fotowoltaiczną.

- Opis stanu istniejącego i lokalizacji inwestycji

Teren planowanej lokalizacji posadowienia agregatu to obszar zieleni w bliskiej odległości 
od wjazdu na teren zakładu oraz altany (oznaczony kolorem czerwonym na planie sytuacyjnym). Teren inwestycji jest płaski, w pozostałej części utwardzony kostką brukową. Teren wyposażony jest w kompletną infrastrukturę techniczną: sieć wodociągowa, kanalizację sanitarną i deszczową, parking, linie elektryczne, chodniki oraz urządzoną zieleń. 
Dojazd i dojście do terenu inwestycji odbywa się bezpośrednio od ulicy Kombajnistów.

- Wymagania dotyczące realizacji i sprzętu

  - Stan techniczny

Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą, 
wolne od wad i obciążeń osób trzecich oraz pochodzące z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta na terenie Unii Europejskiej. 
Niedozwolone są urządzenia prototypowe, z wyprzedaży lub wycofywane 
ze wsparcia (end-of-life / end-of-support).

  - Odpowiedzialność Wykonawcy

Wykonawca w pełni odpowiada za poprawność połączeń fizycznych i logicznych, konfigurację i uruchomienie systemu. Przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest zweryfikować rozwiązania techniczne i opracować projekt wykonawczy, który musi zostać zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

  - Ciągłość pracy obiektu

Prace będą realizowane przy w pełni funkcjonującym obiekcie pogotowia ratunkowego. Przerwy w dostawie energii muszą być minimalizowane 
i każdorazowo uzgadniane z wyprzedzeniem. Prace nie mogą zakłócać bieżącego funkcjonowania części administracyjnej i operacyjnej pogotowia.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia plan ciągłości zasilania i plan przełączeń, obejmujący harmonogram wyłączeń, zabezpieczenie odbiorów krytycznych, osoby odpowiedzialne, procedurę awaryjną i możliwość natychmiastowego przywrócenia zasilania. Każde planowane wyłączenie wymaga co najmniej 5 dni roboczych uprzedniego uzgodnienia, chyba że Zamawiający dopuści krótszy termin.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z nieuzgodnionej 
lub nieprawidłowej przerwy w zasilaniu. Jeżeli planowane prace wymagają odłączenia istniejącego źródła rezerwowego, Wykonawca zapewni na własny koszt tymczasowe źródło zasilania o parametrach zaakceptowanych 
przez Zamawiającego.

- Szczegółowe wymagania techniczne agregatu prądotwórczego

  - Parametry podstawowe i eksploatacyjne

| Rodzaj pracy | Praca rezerwowa (standby) |
| --- | --- |
| Moc znamionowa (PRP) | Minimum 135 kVA / 108 kW w ratingu PRP według PN-ISO 8528-1, przy cos φ = 0,8; Wykonawca poda również moc ESP. Dobór potwierdzi projekt na podstawie bilansu mocy i prądów rozruchowych. |
| Napięcie wyjściowe / częstotliwość | 400 V, 50 Hz (3 fazy) |
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy (diesel) |
| Certyfikacja | Oznakowanie CE oraz deklaracja zgodności UE dla kompletnego zespołu prądotwórczego i układu SZR, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami; dokumenty właściwe dla zastosowanych wyrobów budowlanych. W przypadku urządzeń objętych przepisami dotyczącymi emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz wymagane są także oznaczenie gwarantowanego poziomu mocy akustycznej LWA i właściwa dokumentacja zgodności. |
| Gwarancja | Minimum 36 miesięcy, zgodnie z ofertą, bez wcześniejszego wygaśnięcia z powodu osiągnięcia określonej liczby motogodzin. |

  - Wymagania dotyczące obudowy

| Typ: | Wyciszona, przystosowana do pracy na zewnątrz (atmosferyczna) |
| --- | --- |
| Wykonanie: | Blacha ocynkowana elektrolitycznie, malowana proszkowo, zapewniająca wysoką odporność antykorozyjną |
| Poziom hałasu: | Poziom ciśnienia akustycznego LpA ≤ 98 dB(A) w odległości 7 m, potwierdzony dokumentem producenta lub raportem z pomiaru wskazującym warunki pomiarowe. Niezależnie należy podać gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA oraz wskazać dokument zgodności, jeżeli przepisy wymagają takiego oznaczenia. |
| Bezpieczeństwo i dostęp: | Stopień ochrony minimum IP44, wewnętrzna ochrona przed kontaktem z gorącymi elementami silnika i układu wydechowego, drzwi serwisowe zamykane na klucz, łatwo dostępny zewnętrzny awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa |

  - Wymagania dotyczące silnika napędowego

| Typ: | Silnik wysokoprężny, chłodzony cieczą, przystosowany do pracy rezerwowej, zapewniający wymagane parametry mocy, rozruchu i trwałości; bez narzucania liczby cylindrów, o ile rozwiązanie spełnia wszystkie parametry funkcjonalne. |
| --- | --- |
| Pojemność skokowa: | Pojemność skokowa dobrana przez producenta do wymaganej mocy i warunków pracy; parametr informacyjny podawany w ofercie, bez minimalnej wartości ograniczającej konkurencję. |
| Prędkość obrotowa: | 1500 obr./min. z elektroniczną lub elektryczną regulacją obrotów |
| Układy pomocnicze: | Układy chłodzenia i smarowania o pojemności oraz wydajności zgodnej z dokumentacją producenta, z czujnikami, alarmami i zabezpieczeniami wymaganymi do bezpiecznej pracy przy pełnym obciążeniu. |
| Autonomia pracy: | Zbiornik paliwa zintegrowany z agregatem albo instalacją, o pojemności wyliczonej z deklarowanego zużycia paliwa tak, aby zapewnić co najmniej 12 godzin ciągłej pracy przy 75% mocy PRP, z rezerwą eksploatacyjną; wymagane zabezpieczenie przed wyciekiem, pomiar poziomu, odpowietrzenie i bezpieczne napełnianie. |

  - Wymagania dotyczące prądnicy

| Moc prądnicy (PRP): | Minimum 135 kVA / 108 kW w ratingu PRP; prądnica dobrana do obciążeń nieliniowych i prądów rozruchowych obiektu, z podaniem mocy ESP. |
| --- | --- |
| Konstrukcja: | Synchroniczna, samowzbudna, samoregulująca, bezszczotkowa |
| Regulacja napięcia: | Elektroniczny stabilizator napięcia (AVR) |
| Klasa izolacji: | Klasa H, stopień ochrony min. IP 23 |
| Współczynnik mocy: | cos φ = 0,8 |

  - Panel sterowania (sterownik) i wyposażenie dodatkowe

| Interfejs: | Wyświetlacz LCD, tryb pracy ręczny oraz w pełni automatyczny |
| --- | --- |
| Funkcje kontrolne: | Monitoring prędkości obrotowej, napięcia, częstotliwości, czasu pracy, stanu naładowania akumulatora rozruchowego, sygnalizacja i ochrona przed stanami alarmowymi (niskie ciśnienie oleju, wysoka temperatura, itp.) |
| Układ SZR: | Dedykowana obudowa metalowa min. IP54; prąd znamionowy, liczba biegunów, sposób przełączania przewodu neutralnego i zdolność zwarciowa według projektu; blokady mechaniczne i elektryczne, tryb ręczny i automatyczny, test, obejście serwisowe, rejestr zdarzeń i sygnalizacja położenia. |
| Wyposażenie pomocnicze: | Rama bezwyciekowa/wanna retencyjna o pojemności co najmniej 100% płynów eksploatacyjnych, grzałka płynu chłodzącego, automatyczna ładowarka akumulatorów, zewnętrzny wyłącznik awaryjny, zdalny monitoring GSM/Ethernet z przekazaniem Zamawiającemu kont, haseł, konfiguracji i licencji wymaganych w okresie gwarancji. |

- Przedmiar robót i zakres prac instalacyjnych

Przedmiar robót przedstawiony poniżej ma charakter wyłącznie pomocniczy, informacyjny  
i poglądowy. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawcę przed złożeniem oferty.

- Warunki formalno-prawne i organizacja robót

  - Zgłoszenia i pozwolenia budowlane

Wykonawca odpowiada za ustalenie i przeprowadzenie właściwej procedury administracyjnej wymaganej przepisami Prawa budowlanego oraz przepisami odrębnymi, 
w tym za sporządzenie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień, opinii, zgłoszeń i decyzji niezbędnych do legalnego wykonania i użytkowania przedmiotu zamówienia.

  - Plan BIOZ

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca sporządzi i przedstawi Zamawiającemu 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika 
z Prawa budowlanego, oraz w każdym przypadku instrukcję bezpiecznego wykonania robót 
i plan organizacji prac w czynnym obiekcie.

  - Ochrona środowiska

Wszelkie odpady budowlane i ziemne należy selektywnie gromadzić, ewidencjonować, transportować i przekazywać uprawnionym odbiorcom zgodnie z ustawą o odpadach; dokumenty potwierdzające zagospodarowanie odpadów Wykonawca przekaże Zamawiającemu na żądanie. Koszty ponosi Wykonawca.

  - Uporządkowanie terenu

Po zakończeniu prac, teren zielony i sąsiadujący utwardzoną kostką brukową musi zostać przywrócony przez Wykonawcę do stanu pierwotnego (wyrównanie, uzupełnienie ziemi, obsianie trawą, naprawa ubytków kostki, itp.)

- Dokumentacja powykonawcza i szkolenie personelu

Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego jest dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej w trzech (3) egzemplarzach papierowych oraz dwóch (2) egzemplarzach 
w wersji cyfrowej (format PDF oraz formaty edytowalne na nośniku pendrive).

Dokumentacja powykonawcza musi zawierać:

- Pełną dokumentację projektowo – wykonawczą ze wszystkimi naniesionymi zmianami.

- Dokumentację Techniczno-Ruchową (DTR) wybudowanych systemów 
i dostarczonych urządzeń (w języku polskim)

- Protokoły badań i sprawdzeń instalacji, próby funkcjonalne układu SZR 
oraz protokoły robót ulegających zakryciu.

- Protokoły pomiarów elektrycznych:

- badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (impedancji pętli zwarcia)

- badanie działania wyłączników różnicowoprądowych (RCD)

- pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli zasilających

- Deklaracje zgodności UE i dokumenty potwierdzające oznakowanie CE urządzeń, deklaracje właściwości użytkowych lub krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobów budowlanych – stosownie do mających zastosowanie przepisów – 
oraz zatwierdzone karty materiałowe.

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego z zasad bezpiecznej obsługi, testowania oraz codziennej eksploatacji agregatu. Szkolenie zostanie potwierdzone pisemnym protokołem zawierającym: temat, szczegółowy zakres szkolenia, datę, czas trwania oraz listę z podpisami uczestników.

- Ramy czasowe i zasady rozliczeń finansowych

  - Termin wykonania

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować całe zadanie inwestycyjne (od projektu do uruchomienia) w terminie nie później niż 20.11.2026r.

  - Forma wynagrodzenia

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie przewidywalne koszty prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna wyłącznie w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie PZP oraz w projektowanych postanowieniach umowy, w tym w razie prawidłowo zleconej zmiany zakresu lub wystąpienia okoliczności objętej jednoznaczną klauzulą zmiany.

  - Odbiór i zapłata wynagrodzenia

Zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo na podstawie protokołu odbioru końcowego. Zamawiający może odmówić odbioru wyłącznie w przypadku wad istotnych, uniemożliwiających bezpieczne użytkowanie lub osiągnięcie wymaganej funkcji. Wady nieistotne wpisuje się do protokołu z terminem ich usunięcia i nie wyłączają odbioru ani uprawnień Zamawiającego z gwarancji, rękojmi, kar umownych lub obniżenia wynagrodzenia.

- Gwarancja i serwis gwarancyjny

  - Okres gwarancji

Wykonawca udziela gwarancji na okres wskazany w ofercie, nie krótszy niż 36 miesięcy, liczony od odbioru końcowego. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy przedmiotu zamówienia i nie wygasa wcześniej wskutek osiągnięcia określonej liczby motogodzin. Ograniczenia gwarancji producenta nie ograniczają zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego.

  - Serwis i przeglądy

W okresie gwarancji Wykonawca wykonuje bezpłatnie wszystkie przeglądy wymagane przez producenta, wraz z dojazdem, robocizną, materiałami eksploatacyjnymi, filtrami, płynami, częściami zużywanymi w ramach przeglądów i zagospodarowaniem odpadów, bez dodatkowego wezwania Zamawiającego. Każdy przegląd kończy się protokołem i wpisem do dokumentacji serwisowej.

  - Zgłoszenie awarii

Wykonawca potwierdzi przyjęcie zgłoszenia w ciągu 2 godzin. Dla awarii krytycznej, tj. uniemożliwiającej automatyczne zasilanie awaryjne, podejmie zdalną diagnozę niezwłocznie, zapewni przyjazd serwisu w czasie do 24 godzin i w tym samym czasie przywróci funkcję zasilania awaryjnego przez naprawę albo dostarczenie zastępczego źródła zasilania na własny koszt. Pozostałe wady usunie w terminie do 7 dni kalendarzowych, chyba że Zamawiający zaakceptuje inny technicznie uzasadniony termin.

  - Warunki odbioru technicznego

Odbiór obejmuje w szczególności: weryfikację dokumentacji i oznakowania, pomiary ochronne, testy zabezpieczeń, test zaniku i powrotu napięcia, test automatyki i blokad SZR, test współpracy z instalacją PV, test zewnętrznego wyłącznika awaryjnego, test zdalnego monitoringu, próbę pracy pod obciążeniem w stopniach 25/50/75/100% oraz próbę ciągłą przy obciążeniu ustalonym w projekcie.

Wykonawca dostarczy przed odbiorem: deklarację zgodności UE kompletnego agregatu i SZR, dokumenty wyrobów budowlanych, karty katalogowe, raporty badań lub dokumenty producenta potwierdzające parametry według serii PN-ISO 8528 i poziom hałasu, protokoły pomiarowe, kopię konfiguracji, hasła i licencje, instrukcje w języku polskim oraz dokument autoryzacji serwisu. Jeżeli mają zastosowanie przepisy dotyczące emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz, dokumentacja odbiorowa obejmuje także oznaczenie gwarantowanego poziomu mocy akustycznej LWA i dokumentację zgodności w tym zakresie.

Montaż, pomiary i rozruch wykonują osoby posiadające ważne świadectwa kwalifikacyjne na stanowiskach eksploatacji i dozoru w zakresie odpowiednim do prac, w tym montażu i czynności kontrolno-pomiarowych. Uruchomienie wymagane dla zachowania gwarancji wykonuje producent albo autoryzowany serwis.

  - Rękojmia

Niezależnie od gwarancji, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne przedmiotu zamówienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Uwagi końcowe - część informacyjna PFU – dane i dokumenty Zamawiającego

  - Tytuł prawny do nieruchomości: własność; księga wieczysta KA1S/00102439/0

  - Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy posiadane schematy rozdzielni, dane przyłączeniowe, dokumentację instalacji PV, mapę do celów informacyjnych oraz informacje o istniejących sieciach. Dokumenty te nie zwalniają Wykonawcy z inwentaryzacji i weryfikacji stanu istniejącego.

  - Wykonawca pozyska na własny koszt mapę do celów projektowych, badania podłoża lub opinię geotechniczną, jeżeli są wymagane przez projektanta, oraz dokona odkrywek i pomiarów niezbędnych do projektu, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.

  - Wykonawca uzyska wymagane uzgodnienia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, operatora systemu dystrybucyjnego, zarządcy sieci i producenta/serwisu instalacji PV – stosownie do przyjętego rozwiązania i obowiązujących przepisów.

Opracował: 	Michał Michalewicz, St. Spec. ds. technicznych

Lipiec 2026r.