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Załącznik nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia
(i zarazem dokument przedmiotowy do załączenia z Ofertą zgodnie z SWZ)

1. Wykonawca musi wypełnić dane dotyczące Producenta, modelu, marki oraz złożyć oświadczenie o spełnianiu przez przedmiot zamówienia określonych niżej w Załączniku nr 1 parametrów.  

Oświadczenie składane niżej jest przedmiotowym środkiem dowodowym  

1. Agregat prądotwórczy o mocy znamionowej: min 20,0 kVA/16,0 kW. 

Producent: ……………. ( uzupełnia Wykonawca )
Marka/Model: …………. ( uzupełnia Wykonawca )
Spełnia parametry: TAK/NIE ( niepotrzebne skreślić ) 

2. Agregat prądotwórczy o mocy znamionowej min. 40,0 kVA/32,0 kW.

Producent: ……………. ( uzupełnia Wykonawca )
Marka/Model: …………. ( uzupełnia Wykonawca )
Spełnia parametry: TAK/NIE ( niepotrzebne skreślić ) 

3. Agregat prądotwórczy o mocy znamionowej: min 80,0 kVA/64,0 kW

Producent: ……………. ( uzupełnia Wykonawca )
Marka/Model: …………. ( uzupełnia Wykonawca )
Spełnia parametry: TAK/NIE ( niepotrzebne skreślić ) 

4. Agregat prądotwórczy o mocy znamionowej: min 125,0 kVA/80,0 kW. 

Producent: ……………. ( uzupełnia Wykonawca )
Marka/Model: …………. ( uzupełnia Wykonawca )
Spełnia parametry: TAK/NIE ( niepotrzebne skreślić )

5. Agregat prądotwórczy o mocy znamionowej: min 19,5 kVA/17,5 kV (przenośny)

Producent: ……………. ( uzupełnia Wykonawca )
Marka/Model: …………. ( uzupełnia Wykonawca )
Spełnia parametry: TAK/NIE ( niepotrzebne skreślić ) 


Dostarczany sprzęt powinien być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, kompletny, gotowy do pracy i trwale oznakowany przez Wykonawcę w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

Szczegółowy opis

1. Zakup i dostawa 1 szt. agregatu prądotwórczego o mocy znamionowej: min 20,0 kVA/16,0 kW. 
- agregat zostanie dostarczony w obudowie zewnętrznej odpornej na warunki atmosferyczne z obsługą zewnętrzną
- agregat musi posiadać możliwość załadunku wózkiem widłowym oraz dźwigiem
- agregat zabudowany z możliwością ręcznego i automatycznego rozruchu
- Układ Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) 
- czas pracy agregatu: min. 2 dni
- dwa wlewy paliwa umiejscowione po obu stronach agregatu w środku obudowy
- drzwi umożliwiające dogodny dostęp do serwisowania silnika i prądnicy oraz obsługi sterownika
- drzwi zamykane na klucz w celu zabezpieczenia  
- okienko wizyjne do sterownika odporne na promienie UV
- z uwagi na miejsce posadowienia agregat nie może przekraczać wymiarów maksymalnych: szer. 1100 mm i dł. 2200 mm
- zbiornik główny w agregacie o pojemności min. 180 l
- ramozbiornik z przestrzenią retencyjną o pojemności min. 180 l
- preferowany kolor obudowy agregatu oraz zbiornika paliwa: RAL 7024
- możliwość monitoring agregatu poprzez GPS 
- darmowa aplikacja do monitorowania agregatu
- sterownik zapewniający pamięć 350 zdarzeń
- wyposażenie standardowe agregatu: grzałka bloku silnika, ładowarka akumulatorów
- dostawa i uruchomienie w cenie agregatu
- przeprowadzenie szkolenia z obsługi ręcznej w cenie agregatu
Silnik:
- moc silnika netto min. 21,0 kW
- silnik wyposażony w elektroniczny regulator obrotów dla zwiększenia jakości częstotliwości G3
- emisja spalin Stage II lub fuel optimized
- obroty min. 1500 obr/min
- regulacja obrotów elektroniczna
- pojemność silnika min. 2,5 l
- liczba cylindrów min. 4
- Układ paliwowy: pompa mechaniczna lub wtrysk bezpośredni
- Instalacja 12 V 
- Rodzaj paliwa: diesel
Prądnica
- napięcie znamionowe min. 400 V
- moc znamionowa min. 20,0 kVA
- prądnica wyposażona w system cyfrowej stabilizacji napięcia AVR  +/- 1 %
- niski poziom zakłóceń THD < 2,5%
- prąd startowy prądnicy 300% In 
- stopień ochrony IP 23
- konstrukcja jednołożyskowa
- połączenie z silnikiem bezpośrednie
- technologia bezszczotkowa
- sprawność min. 83 %
- klasa izolacji H
- pomiar napięcia min 1 fazy
Gwarancja: min 36 miesięcy przy pracy jako zasilanie rezerwowe. Koszt utrzymania wymaganej gwarancji ma być pokryty przez Dostawcę. 
Agregat spełniający normy i dyrektywy:
Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE
Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE
Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE
ISO 8528-1/2018, PN-ISO 8528-5/2022
PN-EN ISO 8528-13:2016
PN-EN 60204-1

2. Zakup 1 szt. agregatu prądotwórczego o mocy znamionowej min. 40,0 kVA/32,0 kW
- agregat zostanie dostarczony w obudowie zewnętrznej odpornej na warunki atmosferyczne z obsługą zewnętrzną
- agregat musi posiadać możliwość załadunku wózkiem widłowym oraz dźwigiem
-agregaty zabudowane z możliwością ręcznego i automatycznego rozruchu 
- Układ Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) 
- czas pracy agregatu: min. 2 dni
- dwa wlewy paliwa umiejscowione po obu stronach agregatu w środku obudowy
- drzwi umożliwiające dogodny dostęp do serwisowania silnika i prądnicy oraz obsługi sterownika
- drzwi zamykane na klucz w celu zabezpieczenia  
- okienko wizyjne do sterownika odporne na promienie UV
- z uwagi na miejsce posadowienia agregat nie może przekraczać wymiarów maksymalnych: szer. 1100 mm i dł. 2200 mm
- zbiornik główny w agregacie o pojemności min. 190 l 
- ramozbiornik z przestrzenią retencyjną o pojemności min. 190 l
- preferowany kolor obudowy agregatu oraz zbiornika paliwa: RAL 7024
- możliwość monitoring agregatu poprzez GPS 
- darmowa aplikacja do monitorowania agregatu
- sterownik zapewniający pamięć 350 zdarzeń
- agregat przygotowany do pracy automatycznej i manualnej
- wyposażenie standardowe agregatu: grzałka bloku silnika, ładowarka akumulatorów
- dostawa i uruchomienie w cenie agregatu
- przeprowadzenie szkolenia z obsługi ręcznej w cenie agregatu
Silnik:
- moc silnika netto min. 36 kW
- emisja spalin min. Stage II  lub non-emission
- obroty min. 1500 obr/min
- regulacja obrotów elektroniczna
- pojemność silnika min. 4,5 l
- liczba cylindrów min. 4
- układ paliwowy Pompa mechaniczna lub wtrysk bezpośredni
- instalacja 12 V
- rodzaj paliwa: diesel
Prądnica:
- napięcie znamionowe min. 400 V
- moc znamionowa min. 40,0 kVA
- stopień ochrony IP 23
- konstrukcja jednołożyskowa
- połączenie z silnikiem bezpośrednie
- technologia bezszczotkowa
- sprawność min. 88 %
- klasa izolacji H
- pomiar napięcia min 1 fazy
- prądnica wyposażona w system cyfrowej stabilizacji napięcia AVR  +/- 1 %
- niski poziom zakłóceń THD < 2,5 %
- prąd startowy prądnicy 300 % In 
Gwarancja: min 36 miesięcy przy pracy jako zasilanie rezerwowe. Koszt utrzymania wymaganej gwarancji ma być pokryty przez Dostawcę. 
agregat spełniający normy i dyrektywy:
Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
- Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE
- Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE
- Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE
- ISO 8528-1/2018, PN-ISO 8528-5/2022
- PN-EN ISO 8528-13:2016
- PN-EN 60204-1

3. Zakup 1 szt. agregatu prądotwórczego o mocy znamionowej min. 80,0 kVA/64,0 kW
- agregat zostanie dostarczony w obudowie zewnętrznej odpornej na warunki atmosferyczne z obsługą zewnętrzną
- agregat musi posiadać możliwość załadunku wózkiem widłowym oraz dźwigiem
- agregat zabudowany z możliwością ręcznego i automatycznego rozruchu 
- Układ Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) 
- czas pracy agregatu: min. 2 dni
- dwa wlewy paliwa umiejscowione po obu stronach agregatu w środku obudowy
- drzwi umożliwiające dogodny dostęp do serwisowania silnika i prądnicy oraz obsługi sterownika
- drzwi zamykane na klucz w celu zabezpieczenia  
- okienko wizyjne do sterownika odporne na promienie UV
- z uwagi na miejsce posadowienia agregat nie może przekraczać wymiarów maksymalnych: szer. 1200 mm i dł. 2800 mm
- zbiornik główny w agregacie o pojemności min. 370 l 
- ramozbiornik z przestrzenią retencyjną o pojemności min. 370 l
- preferowany kolor obudowy agregatu oraz zbiornika paliwa: RAL 7024
- możliwość monitoring agregatu poprzez GPS 
- darmowa aplikacja do monitorowania agregatu
- sterownik zapewniający pamięć 350 zdarzeń
- agregat przygotowany do pracy automatycznej i manualnej
- wyposażenie standardowe agregatu: grzałka bloku silnika, ładowarka akumulatorów
- dostawa i uruchomienie w cenie agregatu
- przeprowadzenie szkolenia z obsługi ręcznej w cenie agregatu 
Silnik:
- moc silnika netto min. 70 kW
- emisja spalin min. Stage II lub non-emission
- obroty min. 1500 obr/min
- regulacja obrotów elektroniczna
- pojemność silnika min. 4,5 l
- liczba cylindrów min. 4
- układ paliwowy pompa mechaniczna lub wtrysk bezpośredni
- instalacja 12 V
- rodzaj paliwa: diesel
Prądnica:
- napięcie znamionowe min. 400 V
- moc znamionowa min. 80,0 kVA
- stopień ochrony IP 23
- konstrukcja jednołożyskowa
- połączenie z silnikiem bezpośrednie
- technologia bezszczotkowa
- sprawność min. 90 %
- klasa izolacji H
- pomiar napięcia min 1 fazy
- prądnica wyposażona w system cyfrowej stabilizacji napięcia AVR  +/- 1 %
- niski poziom zakłóceń THD < 2,5 %
- prąd startowy prądnicy 300 % In 
Gwarancja: min 36 miesięcy przy pracy jako zasilanie rezerwowe. Koszt utrzymania wymaganej gwarancji ma być pokryty przez Dostawcę. 
agregat spełniający normy i dyrektywy:
Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
- Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE
- Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE
- Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE
- ISO 8528-1/2018, PN-ISO 8528-5/2022
- PN-EN ISO 8528-13:2016
- PN-EN 60204-1

4. Zakup 1 szt. agregatu prądotwórczego o mocy znamionowej min. 125,0 kVA/80,0 kW
- agregat zostanie dostarczony w obudowie zewnętrznej odpornej na warunki atmosferyczne z obsługą zewnętrzną
- agregat musi posiadać możliwość załadunku wózkiem widłowym oraz dźwigiem
-agregat zabudowany z możliwością ręcznego i automatycznego rozruchu 
- Układ Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) 
- czas pracy agregatu: min. 2 dni
- dwa wlewy paliwa umiejscowione po obu stronach agregatu w środku obudowy
- drzwi umożliwiające dogodny dostęp do serwisowania silnika i prądnicy oraz obsługi sterownika
- drzwi zamykane na klucz w celu zabezpieczenia  
- okienko wizyjne do sterownika odporne na promienie UV
- z uwagi na miejsce posadowienia agregat nie może przekraczać wymiarów maksymalnych: szer. 1200 mm i dł. 2700 mm
- zbiornik główny w agregacie o pojemności min. 370 l 
- ramozbiornik z przestrzenią retencyjną o pojemności min. 370 l
- preferowany kolor obudowy agregatu oraz zbiornika paliwa: RAL 7024
- możliwość monitoring agregatu poprzez GPS 
- darmowa aplikacja do monitorowania agregatu
- sterownik zapewniający pamięć 350 zdarzeń
- agregat przygotowany do pracy automatycznej i manualnej
- wyposażenie standardowe agregatu: grzałka bloku silnika, ładowarka akumulatorów
- dostawa i uruchomienie w cenie agregatu
- przeprowadzenie szkolenia z obsługi ręcznej w cenie agregatu 
Silnik:
- moc silnika netto min. 116 kW
- emisja spalin min. Stage II lub non-emission
- obroty min. 1500 obr/min
- regulacja obrotów elektroniczna
- pojemność silnika min. 4,8 l
- liczba cylindrów min. 4
- układ paliwowy Pompa mechaniczna lub wtrysk bezpośredni
- instalacja 12 V
- rodzaj paliwa: diesel
Prądnica:
- napięcie znamionowe min. 400 V
- moc znamionowa min. 125,0 kVA
- stopień ochrony IP 23
- konstrukcja jednołożyskowa
- połączenie z silnikiem bezpośrednie
- technologia bezszczotkowa
- sprawność min. 92 %
- klasa izolacji H
- pomiar napięcia min 1 fazy
- prądnica wyposażona w system cyfrowej stabilizacji napięcia AVR  +/- 1 %
- niski poziom zakłóceń THD < 2,5 %
- prąd startowy prądnicy 300 % In 
Gwarancja: min 36 miesięcy przy pracy jako zasilanie rezerwowe. Koszt utrzymania wymaganej gwarancji ma być pokryty przez Dostawcę.  
agregat spełniający normy i dyrektywy:
Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
- Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE
- Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE
- Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE
- ISO 8528-1/2018, PN-ISO 8528-5/2022
- PN-EN ISO 8528-13:2016
- PN-EN 60204-1

Prace montażowe związane z posadowieniem i przyłączeniem powyższych agregatów do budynków – 4 kpl
Wykonanie podstaw agregatów: bloki betonowe, podbudowa i prace ziemne
Posadowienie agregatów przy budynkach
Wykonanie tras kablowych – prace ziemne wraz z odtworzeniem infrastruktury
Dostawa kabli i podłączenie układów SZR
Podłączenie sterowania i kabli
Uruchomienie systemów i testy

5. Zakup 1 szt. agregatu prądotwórczego o mocy znamionowej: min 19,5 kVA/17,5 kV
- agregat z możliwością ręcznego rozruchu. 
- na wyposażeniu agregatu powinien znajdować się szafa z gniazdami min. 1 x gniazdo 32A, 1 x gniazdo 2P+PE
- agregat umieszczony w ramie przenośnej 
- zbiornik główny w agregacie o pojemności min. 40 l
- zabezpieczenie przeciążeniowe
- czujnik ciśnienia oleju
- tłumnik przyłącza węża do spalin
- akumulatorów
- licznik czasu pracy
Silnik:
- moc silnika – pojemność 850 cm3
- liczba cylindrów min. 2
- rodzaj paliwa benzyna
Parametry techniczne: 
- częstotliwość 50 Hz
- napięcie 400/230 V
- prąd znamionowy 3 fazy min. 25 A
- prąd znamionowy 1 faza min 31 A
- Gwarancja: min 36 miesięcy przy pracy jako zasilanie rezerwowe. Koszt utrzymania wymaganej gwarancji ma być pokryty przez Dostawcę. 
- dostawa i uruchomienie w cenie agregatu
- przeprowadzenie szkolenia z obsługi ręcznej w cenie agregatu
agregat spełniający normy i dyrektywy:
Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
• Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE
• Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE
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