OC.271.1.2026

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

(i zarazem dokument przedmiotowy do załączenia z Ofertą zgodnie z SWZ)

- Wykonawca musi wypełnić dane dotyczące Producenta, modelu, marki oraz złożyć oświadczenie o spełnianiu przez przedmiot zamówienia określonych niżej w Załączniku nr 1 parametrów.

Oświadczenie składane niżej jest przedmiotowym środkiem dowodowym

      - Agregat prądotwórczy o mocy znamionowej: min 20,0 kVA/16,0 kW.

Producent: ……………. ( uzupełnia Wykonawca )

Marka/Model: …………. ( uzupełnia Wykonawca )

Spełnia parametry: TAK/NIE ( niepotrzebne skreślić )

- Agregat prądotwórczy o mocy znamionowej min. 40,0 kVA/32,0 kW.

Producent: ……………. ( uzupełnia Wykonawca )

Marka/Model: …………. ( uzupełnia Wykonawca )

Spełnia parametry: TAK/NIE ( niepotrzebne skreślić )

- Agregat prądotwórczy o mocy znamionowej: min 80,0 kVA/64,0 kW

Producent: ……………. ( uzupełnia Wykonawca )

Marka/Model: …………. ( uzupełnia Wykonawca )

Spełnia parametry: TAK/NIE ( niepotrzebne skreślić )

- Agregat prądotwórczy o mocy znamionowej: min 125,0 kVA/80,0 kW.

Producent: ……………. ( uzupełnia Wykonawca )

Marka/Model: …………. ( uzupełnia Wykonawca )

Spełnia parametry: TAK/NIE ( niepotrzebne skreślić )

- Agregat prądotwórczy o mocy znamionowej: min 19,5 kVA/17,5 kV (przenośny)

Producent: ……………. ( uzupełnia Wykonawca )

Marka/Model: …………. ( uzupełnia Wykonawca )

Spełnia parametry: TAK/NIE ( niepotrzebne skreślić )

Dostarczany sprzęt powinien być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, kompletny, gotowy do pracy i trwale oznakowany przez Wykonawcę w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

Szczegółowy opis

1. Zakup i dostawa 1 szt. agregatu prądotwórczego o mocy znamionowej: min 20,0 kVA/16,0 kW.

- agregat zostanie dostarczony w obudowie zewnętrznej odpornej na warunki atmosferyczne z obsługą zewnętrzną

- agregat musi posiadać możliwość załadunku wózkiem widłowym oraz dźwigiem

- agregat zabudowany z możliwością ręcznego i automatycznego rozruchu

- Układ Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR)

- czas pracy agregatu: min. 2 dni

- dwa wlewy paliwa umiejscowione po obu stronach agregatu w środku obudowy

- drzwi umożliwiające dogodny dostęp do serwisowania silnika i prądnicy oraz obsługi sterownika

- drzwi zamykane na klucz w celu zabezpieczenia

- okienko wizyjne do sterownika odporne na promienie UV

- z uwagi na miejsce posadowienia agregat nie może przekraczać wymiarów maksymalnych: szer. 1100 mm i dł. 2200 mm

- zbiornik główny w agregacie o pojemności min. 180 l

- ramozbiornik z przestrzenią retencyjną o pojemności min. 180 l

- preferowany kolor obudowy agregatu oraz zbiornika paliwa: RAL 7024

- możliwość monitoring agregatu poprzez GPS

- darmowa aplikacja do monitorowania agregatu

- sterownik zapewniający pamięć 350 zdarzeń

- wyposażenie standardowe agregatu: grzałka bloku silnika, ładowarka akumulatorów

- dostawa i uruchomienie w cenie agregatu

- przeprowadzenie szkolenia z obsługi ręcznej w cenie agregatu

Silnik:

- moc silnika netto min. 21,0 kW

- silnik wyposażony w elektroniczny regulator obrotów dla zwiększenia jakości częstotliwości G3

- emisja spalin Stage II lub fuel optimized

- obroty min. 1500 obr/min

- regulacja obrotów elektroniczna

- pojemność silnika min. 2,5 l

- liczba cylindrów min. 4

- Układ paliwowy: pompa mechaniczna lub wtrysk bezpośredni

- Instalacja 12 V

- Rodzaj paliwa: diesel

Prądnica

- napięcie znamionowe min. 400 V

- moc znamionowa min. 20,0 kVA

- prądnica wyposażona w system cyfrowej stabilizacji napięcia AVR  +/- 1 %

- niski poziom zakłóceń THD < 2,5%
- prąd startowy prądnicy 300% In

- stopień ochrony IP 23

- konstrukcja jednołożyskowa

- połączenie z silnikiem bezpośrednie

- technologia bezszczotkowa

- sprawność min. 83 %

- klasa izolacji H

- pomiar napięcia min 1 fazy

Gwarancja: min 36 miesięcy przy pracy jako zasilanie rezerwowe. Koszt utrzymania wymaganej gwarancji ma być pokryty przez Dostawcę.

Agregat spełniający normy i dyrektywy:

Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE
Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE
Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE
ISO 8528-1/2018, PN-ISO 8528-5/2022
PN-EN ISO 8528-13:2016
PN-EN 60204-1

2. Zakup 1 szt. agregatu prądotwórczego o mocy znamionowej min. 40,0 kVA/32,0 kW

- agregat zostanie dostarczony w obudowie zewnętrznej odpornej na warunki atmosferyczne z obsługą zewnętrzną

- agregat musi posiadać możliwość załadunku wózkiem widłowym oraz dźwigiem

-agregaty zabudowane z możliwością ręcznego i automatycznego rozruchu

- Układ Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR)

- czas pracy agregatu: min. 2 dni

- dwa wlewy paliwa umiejscowione po obu stronach agregatu w środku obudowy

- drzwi umożliwiające dogodny dostęp do serwisowania silnika i prądnicy oraz obsługi sterownika

- drzwi zamykane na klucz w celu zabezpieczenia

- okienko wizyjne do sterownika odporne na promienie UV

- z uwagi na miejsce posadowienia agregat nie może przekraczać wymiarów maksymalnych: szer. 1100 mm i dł. 2200 mm
- zbiornik główny w agregacie o pojemności min. 190 l

- ramozbiornik z przestrzenią retencyjną o pojemności min. 190 l

- preferowany kolor obudowy agregatu oraz zbiornika paliwa: RAL 7024

- możliwość monitoring agregatu poprzez GPS

- darmowa aplikacja do monitorowania agregatu

- sterownik zapewniający pamięć 350 zdarzeń

- agregat przygotowany do pracy automatycznej i manualnej

- wyposażenie standardowe agregatu: grzałka bloku silnika, ładowarka akumulatorów

- dostawa i uruchomienie w cenie agregatu

- przeprowadzenie szkolenia z obsługi ręcznej w cenie agregatu

Silnik:

- moc silnika netto min. 36 kW

- emisja spalin min. Stage II  lub non-emission

- obroty min. 1500 obr/min

- regulacja obrotów elektroniczna

- pojemność silnika min. 4,5 l

- liczba cylindrów min. 4

- układ paliwowy Pompa mechaniczna lub wtrysk bezpośredni

- instalacja 12 V

- rodzaj paliwa: diesel

Prądnica:

- napięcie znamionowe min. 400 V

- moc znamionowa min. 40,0 kVA

- stopień ochrony IP 23

- konstrukcja jednołożyskowa

- połączenie z silnikiem bezpośrednie

- technologia bezszczotkowa

- sprawność min. 88 %

- klasa izolacji H

- pomiar napięcia min 1 fazy

- prądnica wyposażona w system cyfrowej stabilizacji napięcia AVR  +/- 1 %

- niski poziom zakłóceń THD < 2,5 %
- prąd startowy prądnicy 300 % In

Gwarancja: min 36 miesięcy przy pracy jako zasilanie rezerwowe. Koszt utrzymania wymaganej gwarancji ma być pokryty przez Dostawcę.

agregat spełniający normy i dyrektywy:

Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
- Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE
- Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE
- Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE
- ISO 8528-1/2018, PN-ISO 8528-5/2022
- PN-EN ISO 8528-13:2016
- PN-EN 60204-1

3. Zakup 1 szt. agregatu prądotwórczego o mocy znamionowej min. 80,0 kVA/64,0 kW

- agregat zostanie dostarczony w obudowie zewnętrznej odpornej na warunki atmosferyczne z obsługą zewnętrzną

- agregat musi posiadać możliwość załadunku wózkiem widłowym oraz dźwigiem

- agregat zabudowany z możliwością ręcznego i automatycznego rozruchu

- Układ Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR)

- czas pracy agregatu: min. 2 dni

- dwa wlewy paliwa umiejscowione po obu stronach agregatu w środku obudowy

- drzwi umożliwiające dogodny dostęp do serwisowania silnika i prądnicy oraz obsługi sterownika

- drzwi zamykane na klucz w celu zabezpieczenia

- okienko wizyjne do sterownika odporne na promienie UV

- z uwagi na miejsce posadowienia agregat nie może przekraczać wymiarów maksymalnych: szer. 1200 mm i dł. 2800 mm
- zbiornik główny w agregacie o pojemności min. 370 l

- ramozbiornik z przestrzenią retencyjną o pojemności min. 370 l

- preferowany kolor obudowy agregatu oraz zbiornika paliwa: RAL 7024

- możliwość monitoring agregatu poprzez GPS

- darmowa aplikacja do monitorowania agregatu

- sterownik zapewniający pamięć 350 zdarzeń

- agregat przygotowany do pracy automatycznej i manualnej

- wyposażenie standardowe agregatu: grzałka bloku silnika, ładowarka akumulatorów

- dostawa i uruchomienie w cenie agregatu

- przeprowadzenie szkolenia z obsługi ręcznej w cenie agregatu

Silnik:

- moc silnika netto min. 70 kW

- emisja spalin min. Stage II lub non-emission

- obroty min. 1500 obr/min

- regulacja obrotów elektroniczna

- pojemność silnika min. 4,5 l

- liczba cylindrów min. 4

- układ paliwowy pompa mechaniczna lub wtrysk bezpośredni

- instalacja 12 V

- rodzaj paliwa: diesel

Prądnica:

- napięcie znamionowe min. 400 V

- moc znamionowa min. 80,0 kVA

- stopień ochrony IP 23

- konstrukcja jednołożyskowa

- połączenie z silnikiem bezpośrednie

- technologia bezszczotkowa

- sprawność min. 90 %

- klasa izolacji H

- pomiar napięcia min 1 fazy

- prądnica wyposażona w system cyfrowej stabilizacji napięcia AVR  +/- 1 %

- niski poziom zakłóceń THD < 2,5 %
- prąd startowy prądnicy 300 % In

Gwarancja: min 36 miesięcy przy pracy jako zasilanie rezerwowe. Koszt utrzymania wymaganej gwarancji ma być pokryty przez Dostawcę.

agregat spełniający normy i dyrektywy:

Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
- Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE
- Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE
- Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE
- ISO 8528-1/2018, PN-ISO 8528-5/2022
- PN-EN ISO 8528-13:2016
- PN-EN 60204-1

4. Zakup 1 szt. agregatu prądotwórczego o mocy znamionowej min. 125,0 kVA/80,0 kW

- agregat zostanie dostarczony w obudowie zewnętrznej odpornej na warunki atmosferyczne z obsługą zewnętrzną

- agregat musi posiadać możliwość załadunku wózkiem widłowym oraz dźwigiem

-agregat zabudowany z możliwością ręcznego i automatycznego rozruchu

- Układ Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR)

- czas pracy agregatu: min. 2 dni

- dwa wlewy paliwa umiejscowione po obu stronach agregatu w środku obudowy

- drzwi umożliwiające dogodny dostęp do serwisowania silnika i prądnicy oraz obsługi sterownika

- drzwi zamykane na klucz w celu zabezpieczenia

- okienko wizyjne do sterownika odporne na promienie UV

- z uwagi na miejsce posadowienia agregat nie może przekraczać wymiarów maksymalnych: szer. 1200 mm i dł. 2700 mm
- zbiornik główny w agregacie o pojemności min. 370 l

- ramozbiornik z przestrzenią retencyjną o pojemności min. 370 l

- preferowany kolor obudowy agregatu oraz zbiornika paliwa: RAL 7024

- możliwość monitoring agregatu poprzez GPS

- darmowa aplikacja do monitorowania agregatu

- sterownik zapewniający pamięć 350 zdarzeń

- agregat przygotowany do pracy automatycznej i manualnej

- wyposażenie standardowe agregatu: grzałka bloku silnika, ładowarka akumulatorów

- dostawa i uruchomienie w cenie agregatu

- przeprowadzenie szkolenia z obsługi ręcznej w cenie agregatu

Silnik:

- moc silnika netto min. 116 kW

- emisja spalin min. Stage II lub non-emission

- obroty min. 1500 obr/min

- regulacja obrotów elektroniczna

- pojemność silnika min. 4,8 l

- liczba cylindrów min. 4

- układ paliwowy Pompa mechaniczna lub wtrysk bezpośredni

- instalacja 12 V

- rodzaj paliwa: diesel

Prądnica:

- napięcie znamionowe min. 400 V

- moc znamionowa min. 125,0 kVA

- stopień ochrony IP 23

- konstrukcja jednołożyskowa

- połączenie z silnikiem bezpośrednie

- technologia bezszczotkowa

- sprawność min. 92 %

- klasa izolacji H

- pomiar napięcia min 1 fazy

- prądnica wyposażona w system cyfrowej stabilizacji napięcia AVR  +/- 1 %

- niski poziom zakłóceń THD < 2,5 %
- prąd startowy prądnicy 300 % In

Gwarancja: min 36 miesięcy przy pracy jako zasilanie rezerwowe. Koszt utrzymania wymaganej gwarancji ma być pokryty przez Dostawcę.

agregat spełniający normy i dyrektywy:

Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
- Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE
- Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE
- Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE
- ISO 8528-1/2018, PN-ISO 8528-5/2022
- PN-EN ISO 8528-13:2016
- PN-EN 60204-1

Prace montażowe związane z posadowieniem i przyłączeniem powyższych agregatów do budynków – 4 kpl

Wykonanie podstaw agregatów: bloki betonowe, podbudowa i prace ziemne

Posadowienie agregatów przy budynkach

Wykonanie tras kablowych – prace ziemne wraz z odtworzeniem infrastruktury

Dostawa kabli i podłączenie układów SZR

Podłączenie sterowania i kabli

Uruchomienie systemów i testy

5. Zakup 1 szt. agregatu prądotwórczego o mocy znamionowej: min 19,5 kVA/17,5 kV

- agregat z możliwością ręcznego rozruchu.

- na wyposażeniu agregatu powinien znajdować się szafa z gniazdami min. 1 x gniazdo 32A, 1 x gniazdo 2P+PE

- agregat umieszczony w ramie przenośnej 
- zbiornik główny w agregacie o pojemności min. 40 l

- zabezpieczenie przeciążeniowe

- czujnik ciśnienia oleju

- tłumnik przyłącza węża do spalin

- akumulatorów

- licznik czasu pracy

Silnik:

- moc silnika – pojemność 850 cm3

- liczba cylindrów min. 2

- rodzaj paliwa benzyna

Parametry techniczne:

- częstotliwość 50 Hz

- napięcie 400/230 V

- prąd znamionowy 3 fazy min. 25 A

- prąd znamionowy 1 faza min 31 A

- Gwarancja: min 36 miesięcy przy pracy jako zasilanie rezerwowe. Koszt utrzymania wymaganej gwarancji ma być pokryty przez Dostawcę.

- dostawa i uruchomienie w cenie agregatu

- przeprowadzenie szkolenia z obsługi ręcznej w cenie agregatu

agregat spełniający normy i dyrektywy:

Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
• Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE
• Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE