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Parczew, dnia 20 sierpnia 2026 r.

Nr postępowania: DUK/3/2026
WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wodociągowej w Parczewie”.  


W związku z pytaniami Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ) Zamawiający – Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2026 r. poz. 793) – dalej zwana ustawą Pzp, poniżej udziela wyjaśnień:
Pytanie nr 1
Czy dopuszczają Państwo zastosowanie rozwiązania równoważnego polegającego na dostawie i montażu zamkniętych kolumn filtracyjnych opartych na technologii bezciśnieniowej? Technologia bezciśnieniowa pozwala na uzyskanie lepszych parametrów jakościowych wody niż konwencjonalna technologia ciśnieniowa. Rozwiązanie to jest bardziej energooszczędne, zajmuje mniej miejsca, a ponadto filtry mogą pracować bez zbiorników retencyjnych, bezpośrednio podając wodę na sieć wodociągową. Dodatkową zaletą technologii jest oszczędność miejsca w budynku stacji, ponieważ układ nie wymaga stosowania dmuchaw, aeratorów oraz kompresorów. Ogranicza to koszty inwestycyjne, zmniejsza zużycie energii elektrycznej, upraszcza eksploatację oraz poprawia niezawodność całego systemu uzdatniania wody. Dla lepszego zobrazowania urządzeń prosimy o obejrzenie załączonych filmów: I. Ekspresowe budowanie ujęć wód o wydajności powyżej 200 m 3 /h: https://youtu.be/X8Kdmi0ZFEg?si=0FAJrbdcmFLd9gAX II. Stacja uzdatniania/ obudowa odwiertu / stacja mobilna: https://youtu.be/UcFzT6R559M?si=McBOkfQmepSb_4fC III. Filtry bezciśnieniowe i ogólna prezentacja: https://youtu.be/Qht-XV493UU?si=34Gs5-g9Q8BtcwRJ IV. Stacja na odbiorach wypowiedzi i reakcje Zamawiającego: https://youtu.be/aNb3s0Q5nN8?si=u1zipOTkS103whPv Przesyłamy również niektóre z otrzymanych przez nas referencji. Pytania do nas: tel. 883 820 388 Pozdrawiamy IMTechnika

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania ww. propozycji rozwiązania równoważnego.
Pytanie nr 2
W związku z brakiem projektu branży elektrycznej i AKPiA prosimy doprecyzowanie zakresu prac jakie mają być wykonane w tym zakresie, tj. automatyki, sterowania, monitoringu, komunikacji czy też jakie elementy prac mają być wykonane z zakresu elektryki wewnątrz i na zewnątrz budynku?

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w zakresie zamówienia znajduje się kompletne wykonanie zasilania, sterowania, automatyki, opomiarowania, okablowania, szaf sterowniczych, uruchomienia, integracji urządzeń technologicznych i szkolenia obsługi, zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem i wymaganiami technologii SUW.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie zastosowanych urządzeń i systemów AKPiA, pod warunkiem zachowania wymaganych funkcji, parametrów pracy, bezpieczeństwa i kompatybilności z istniejącą infrastrukturą
Pytanie nr 3

W związku z ponownym ogłoszeniem przetargu na przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wodociągowej w Parczewie prosimy o potwierdzenie czy odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego na pytania wykonawców w ramach unieważnionego postępowania (znak postępowania DUK/1/2026 oraz DUK/2/2026) dotyczącego przebudowy i rozbudowy SUW w Parczewie pozostają obowiązujące i wiążące również w przypadku nowego postępowania przetargowego (znak postępowania DUK/3/2026). 
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że postępowanie prowadzone pod znakiem DUK/3/2026 stanowi odrębne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z powyższym wyjaśnienia i odpowiedzi udzielone w ramach wcześniejszych, unieważnionych postępowań DUK/1/2026 oraz DUK/2/2026 nie stanowią formalnie wyjaśnień treści dokumentów zamówienia w postępowaniu DUK/3/2026.

Wykonawcy są zobowiązani do przygotowania ofert na podstawie dokumentacji postępowania DUK/3/2026 oraz wyjaśnień i zmian dokumentów zamówienia dokonanych przez Zamawiającego w ramach tego postępowania.

Jeżeli Wykonawca powziął wątpliwości dotyczące treści dokumentów zamówienia, w tym kwestii będących przedmiotem wyjaśnień w poprzednich postępowaniach, powinien zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w ramach postępowania DUK/3/2026.

Pytanie nr 4

 Zgodnie z Pozwoleniem Wodno Prawnym Inwestor posiada możliwość poboru wody z ujęć głębiowych w ilości 110 m3/h, a obliczenia doboru układu technologicznego wykonano na wydajność 150 m3/h. Prosimy o wyjaśnienia i potwierdzenie z jaką wydajnością ma pracować nowa SUW.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że układ technologiczny ma pracować z wydajnością 150 m3/h.
Pytanie nr 5

Na str. 7 opisu technologii uzdatniania podano, iż w wodzie surowej znacznie przekroczona jest barwa wody oraz poziom jonu amonowego. Tymczasem w tabeli jakości wody z studni na tej samej stronie widać, iż poziom barwy i jonu amonowego jest na niskim poziomie nie przekraczającym norm jakości wody pitnej. Prosimy o wyjaśnienia 
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż przy doborze technologii oraz ocenie parametrów jakości wody należy przyjmować wartości wskazane w tabeli jakości wody zamieszczonej w opisie technologii uzdatniania.
Pytanie nr 6

Na str. 7 podano tabele z jakością wody surowej z roku 2020. Żelazo w ilości 800-950 mikro grama na litr jest na niskim poziomie a do tego zaprojektowano układ II stopniowej filtracji. Czy Inwestor dysponuje innymi badaniami wody surowej niż te na str. 7 - na podstawie których dokonano doboru dwustopniowej filtracji układu technologicznego 
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zamieści aktualne badania wody surowej.
Pytanie nr 7

Na str. 10 projektu technologii podano parametry dobranego aeratora. Dla aeratora o średnicy 1600 mm i wysokości płaszcza 2000 mm podano objętość aeratora 5,8 m3. Tymczasem z prostych obliczeń wynika, iż dla takiego aeratora objętość wynosi 5,08 m3. Prosimy o wyjaśnienia lub potwierdzenie oczywistej pomyłki pisarskiej, iż objętość wynosi 5,08 m3 
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wystąpiła pomyłka i objętość wynosi 5,08 m3
Pytanie nr 8

Na str. 13 projektu technologii podano nadciśnienie pracy dla dmuchawy około 300 mbar, natomiast na str. 15 podano 1 000 mbar – jaką wartość należy przyjąć do doboru dmuchawy? 
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dobór dmuchawy dotyczy regeneracji filtra. Dobór dmuchawy zgodnie z SWZ - 1000 mbar. Regeneracja filtra wymaga dodatkowego płukania wodą dla pompy płucznej wymagane parametry Q= 150 m3/h i H = 14 m o mocy 11 kW.
Pytanie nr 9

Schemat technologiczny nie uwzględnia miejsca montażu lampy UV. Prosimy o potwierdzenie, iż lampę należy umieść za zestawem hydroforowym na siec wodociągową.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że lampa UV zgodnie ze schematem stacji uzdatniania wody - 36 str. zamontowana jest za zestawem pompowym na wyjściu z SUW do sieci wodociągowej.
Pytanie nr 10

W dokumentacji projektowej, udostępnionej przez Zamawiającego, nie zamieszczono projektów branży elektrycznej z np. projektami i wymaganiami dla Szafy Rozdzielni Technologicznej – sterującej pracą układu technologicznego oraz dla szafy Zestawu Hydroforowego. Wnosimy o zamieszczenie tych projektów i wymagań 
Odpowiedź:
Odpowiedz do pytania nr 2
Pytanie nr 11

Dla właściwej wyceny szafy Rozdzielni Technologicznej prosimy o podanie mocy i typów istniejących pomp głębinowych. 
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że pompy głębinowe 3 szt. mają moc: 2 szt. – po 18,5 kW oraz 1 szt. 15 kW.
Pytanie nr 12

Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać zestaw hydroforowy zgodnie z projektem składający się z 5 pomp głównych. 

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że zestaw hydroforowy ma składać się z 5 pomp głównych o wydajności Qmax = 250 m3/h, przy H = 42 m podnoszenia.

Wymagane jest, aby przy pracy kilku pomp wszystkie pompy pracowały z jednakową częstotliwością. Nie dopuszcza się, aby przy określonej wydajności jedna z pomp pracowała na 100% a druga pracująca na falowniku uzupełniała wymagany w danym momencie rozbiór.

Pytanie nr 13

W dokumentacji projektowej jak i na rysunkach brak informacji o sondzie tlenowej, która znajduje się w przedmiarach. Prosimy o potwierdzenie, że sonda tlenowa nie jest w zakresie realizowanego zadania. 
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż sonda tlenowa ujęta w przedmiarze robót stanowi element zakresu realizowanego zadania i należy ją uwzględnić w wycenie.
Pytanie nr 14

Prosimy o udostępnienie pełnego projektu branży elektrycznej i AKPiA dla SUW. W naszej ocenie sam przedmiar robót nie pozwala jednoznacznie ustalić zakresu automatyki, sterowania, integracji i odpowiedzialności Wykonawcy. Prosimy, aby dokumentacja obejmowała co najmniej: schematy zasilania, schematy sterowania, listę sygnałów I/O, opis algorytmów pracy, zestawienie kabli, plan tras kablowych, sposób integracji z istniejącym układem sterowania, wizualizację/monitoring, zasilanie awaryjne, zabezpieczenia oraz wymagania komunikacyjne. 
Odpowiedź:
odp. 2
Pytanie nr 15

Prosimy o opis wymagań zamawiającego do sytemu wizualizacji: stanowisko komputerowe, wymagania systemu SCADA itp. 

Odpowiedź:
System powinien umożliwiać lokalny i zdalny podgląd pracy stacji, przekazywanie alarmów, archiwizację zdarzeń oraz komunikację z systemem nadrzędnym / SCADA. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych różnych producentów, pod warunkiem zachowania wymaganej funkcjonalności, niezawodności, bezpieczeństwa, kompatybilności z technologią SUW oraz możliwości serwisowania przez eksploatatora. Wykonawca powinien dobrać i dostarczyć stanowisko komputerowe odpowiednich parametrów.
Niniejsze pismo stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.
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