Załącznik nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

(Minimalne wymagania techniczne dla Lokalizacji nr 1 i Lokalizacji nr 2)

Projekt pn. „Montaż innowacyjnych odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Przerośl”

| 1. Konstrukcja dachowa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis wymagań | Parametry wymagane | Potwierdzenie wymagań/Parametry oferowane |
| Główny element montażowy | Śruba dwugwintowa minimum 250mm | Spełnia/nie spełnia/…….* |
| Materiał pod optymalizacje uzysku (Albedo) -dach | Zastosowanie specjalistycznej powłoki/płynnej membrany w kolorze białym, elastycznej o wysokim współczynniku odbicia promieniowania słonecznego SRI ≥ 100 | Spełnia/nie spełnia/…….* |
| Klasa konstrukcji | EXC 2 | Spełnia/nie spełnia/…….* |
| Gwarancja | Minimum 10 lat | Gwarancja ……………. Spełnia/nie spełnia/…….* |
| Certyfikat/Deklaracja | EN 1090-1:2009 | Spełnia/nie spełnia/…….* |

| 2. Konstrukcja wsporcza gruntowa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis wymagań | Parametry wymagane | Potwierdzenie wymagań/Parametry oferowane |
| Rodzaj konstrukcji wsporczej | - wbijana w grunt przystosowana do modułów bifacjalnych | Spełnia/nie spełnia/…….* |
| Materiał konstrukcji | - stal konstrukcyjna z powłoką antykorozyjną np. Magnelis lub równoważną | Spełnia/nie spełnia/…….* |
| Kąt nachylenia paneli | 25-30° | Spełnia/nie spełnia/…….* |
| Klasa wykonania konstrukcji | EXC2 | Spełnia/nie spełnia/…….* |
| Certyfikat zgodności/Deklaracja | EN 1090-1 | Spełnia/nie spełnia/…….* |
| Głębokość kotwienia | min. 1,5 m | Spełnia/nie spełnia/…….* |

| 3. Moduł fotowoltaiczny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis wymagań | Parametry wymagane | Potwierdzenie wymagań/Parametry oferowane |
| Typ modułu | Bifacjalny/dwustronny | Spełnia/nie spełnia/…….* |
| Moc modułu | Minimum 580 Wp | Spełnia/nie spełnia/…….* |
| Sprawność modułu | Minimum 22% | Spełnia/nie spełnia/…….* |
| Tolerancja mocy | 0 ~ +3% | Spełnia/nie spełnia/…….* |
| Waga maksymalna | Max 34kg | Spełnia/nie spełnia/…….* |
| Gwarancja producenta | Minimum 12-letnia gwarancja producenta | Gwarancja ……………. Spełnia/nie spełnia/…….* |
| Gwarancja wydajności liniowej | po 30 latach min. 87,4% mocy początkowej | Gwarancja ……………. Spełnia/nie spełnia/…….* |
| Temperaturowy współczynnik dla Pmax | Minimum -0,29%/OC | Spełnia/nie spełnia/…….* |
| Certyfikaty/Deklaracje | CE | Spełnia/nie spełnia/…….* |
|  | PID | Spełnia/nie spełnia/…….* |
|  | IEC-61215 IEC-61730 | Spełnia/nie spełnia/…….* |
|  | Odporność na mgłę solną | Spełnia/nie spełnia/…….* |
| Stopień ochrony | Minimum IP68 | Spełnia/nie spełnia/…….* |

| 4. Inwerter |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis wymagań | Parametry wymagane | Potwierdzenie wymagań/Parametry oferowane |
| Typ | Beztransformatorowy, hybrydowy (współpraca z magazynem) | Spełnia/nie spełnia/…….* |
| Liczba zasilanych faz | 3 Fazowy | Spełnia/nie spełnia/…….* |
| Moc znamionowa AC falowników łącznie | Minimum 35kW | Spełnia/nie spełnia/…….* |
| Ilość | Zależna od mocy powyżej (max 2 sztuki) | Spełnia/nie spełnia/…….* |
| Liczba MPPT | 3 niezależne trackery MPPT na każdy falownik | Spełnia/nie spełnia/…….* |
| Sprawność europejska | Minimum 97 % | Spełnia/nie spełnia/…….* |
| Zakres temperatur pracy | -25°C do +60°C | Spełnia/nie spełnia/…….* |
| Gwarancja produktowa | Minimum 5 lat | Gwarancja ……………. Spełnia/nie spełnia/…….* |
| Komunikacja falowników | RS485, WIFI, BMS(CAN) | Spełnia/nie spełnia/…….* |
| Stopień ochrony | Minimum IP65 | Spełnia/nie spełnia/…….* |
| Napięcie startowe/rozruchowe | Max 170V | Spełnia/nie spełnia/…….* |
| Maksymalne napięcie wejściowe | Min 900V | Spełnia/nie spełnia/…….* |
| Chłodzenie | Inteligentne chłodzenie aktywne | Spełnia/nie spełnia/…….* |
| Dyrektywy | 2014/30/UE | Spełnia/nie spełnia/…….* |
|  | 2016/631/UE | Spełnia/nie spełnia/…….* |
| Certyfikaty/Deklaracje | IEC 62109-1 | Spełnia/nie spełnia/…….* |
|  | EN 50549-1 | Spełnia/nie spełnia/…….* |
|  | IEC 62477-1 | Spełnia/nie spełnia/…….* |

| 5. Magazyn energii |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis wymagań | Parametry wymagane | Potwierdzenie wymagań/Parametry oferowane |
| Rodzaj magazynu | Wysokonapięciowy | Spełnia/nie spełnia/…….* |
| Pojemność magazynu energii | Minimum 62,1 kWh | Spełnia/nie spełnia/…….* |
| Technologia ogniw | LiFePO₄ (litowo-żelazowo-fosforanowe) | Spełnia/nie spełnia/…….* |
| Chłodzenie magazynu | Konwekcyjne | Spełnia/nie spełnia/…….* |
| Klasa szczelności IP | Minimum IP65 | Spełnia/nie spełnia/…….* |
| Temperatura pracy minimum | Ładowanie 0~55oC, Rozładowanie -10~50oC | Spełnia/nie spełnia/…….* |
| Głębokość Rozładowania | Minimum 95% | Spełnia/nie spełnia/…….* |
| Gwarancja | Minimum 10 lat | Gwarancja ……………. Spełnia/nie spełnia/…….* |
| Certyfikaty/Deklaracje | IEC 62477-1 | Spełnia/nie spełnia/…….* |
|  | IEC 62619:2022 | Spełnia/nie spełnia/…….* |

| 6. Przewody |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis wymagań | Parametry wymagane | Potwierdzenie wymagań/Parametry oferowane |
| Przekrój | Minimum 6mm | Spełnia/nie spełnia/…….* |
| Napięcie pracy | Minimum 1kV | Spełnia/nie spełnia/…….* |
| Maksymalna temp. Pracy | Minimum 85 stopni | Spełnia/nie spełnia/…….* |

Wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą z kpl kart katalogowych, certyfikatów, deklaracji oraz oświadczeń.

*Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne, wykazane w tabeli, należy wpisać oferowane wartości techniczno – użytkowe.