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Załącznik nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

(Minimalne wymagania techniczne dla Lokalizacji nr 1 i Lokalizacji nr 2) 

Projekt pn. „Montaż innowacyjnych odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Przerośl” 

	1. Konstrukcja dachowa

	Opis wymagań
	Parametry wymagane
	Potwierdzenie wymagań/Parametry oferowane

	Główny element montażowy
	Śruba dwugwintowa minimum 250mm
	Spełnia/nie spełnia/…….*

	Materiał pod optymalizacje uzysku (Albedo) -dach
	Zastosowanie specjalistycznej powłoki/płynnej membrany w kolorze białym, elastycznej o wysokim współczynniku odbicia promieniowania słonecznego SRI ≥ 100
	Spełnia/nie spełnia/…….*

	Klasa konstrukcji
	EXC 2
	Spełnia/nie spełnia/…….*

	Gwarancja 
	Minimum 10 lat
	Gwarancja …………….
Spełnia/nie spełnia/…….*

	Certyfikat/Deklaracja
	EN 1090-1:2009 
	Spełnia/nie spełnia/…….*



	2. Konstrukcja wsporcza gruntowa

	Opis wymagań
	Parametry wymagane
	Potwierdzenie wymagań/Parametry oferowane

	Rodzaj konstrukcji wsporczej
	- wbijana w grunt przystosowana do modułów bifacjalnych
	Spełnia/nie spełnia/…….*

	Materiał konstrukcji
	- stal konstrukcyjna z powłoką antykorozyjną np. Magnelis lub równoważną 
	Spełnia/nie spełnia/…….*

	Kąt nachylenia paneli
	25-30°
	Spełnia/nie spełnia/…….*

	Klasa wykonania konstrukcji
	EXC2
	Spełnia/nie spełnia/…….*

	Certyfikat zgodności/Deklaracja
	EN 1090-1 
	Spełnia/nie spełnia/…….*

	Głębokość kotwienia
	min. 1,5 m
	Spełnia/nie spełnia/…….*



	3. Moduł fotowoltaiczny

	Opis wymagań
	Parametry wymagane
	Potwierdzenie wymagań/Parametry oferowane

	Typ modułu
	Bifacjalny/dwustronny
	Spełnia/nie spełnia/…….*

	Moc modułu
	Minimum 580 Wp
	Spełnia/nie spełnia/…….*

	Sprawność modułu 
	Minimum 22%
	Spełnia/nie spełnia/…….*

	Tolerancja mocy
	0 ~ +3%
	Spełnia/nie spełnia/…….*

	Waga maksymalna
	Max 34kg
	Spełnia/nie spełnia/…….*

	Gwarancja producenta
	Minimum 12-letnia gwarancja producenta
	Gwarancja …………….
Spełnia/nie spełnia/…….*

	Gwarancja wydajności liniowej
	po 30 latach min. 87,4% mocy początkowej
	Gwarancja …………….
Spełnia/nie spełnia/…….*

	Temperaturowy współczynnik dla Pmax
	Minimum -0,29%/OC
	Spełnia/nie spełnia/…….*

	Certyfikaty/Deklaracje
	CE 
	Spełnia/nie spełnia/…….*

	
	PID 
	Spełnia/nie spełnia/…….*

	
	IEC-61215
IEC-61730 
	Spełnia/nie spełnia/…….*

	
	Odporność na mgłę solną
	Spełnia/nie spełnia/…….*

	Stopień ochrony 
	Minimum IP68
	Spełnia/nie spełnia/…….*




	4. Inwerter

	Opis wymagań
	Parametry wymagane
	Potwierdzenie wymagań/Parametry oferowane

	Typ 
	Beztransformatorowy, hybrydowy (współpraca z magazynem)
	Spełnia/nie spełnia/…….*

	Liczba zasilanych faz
	3 Fazowy
	Spełnia/nie spełnia/…….*

	Moc znamionowa AC falowników łącznie 
	Minimum 35kW

	Spełnia/nie spełnia/…….*

	Ilość
	Zależna od mocy powyżej (max 2 sztuki)
	Spełnia/nie spełnia/…….*

	Liczba MPPT
	3 niezależne trackery MPPT na każdy falownik
	Spełnia/nie spełnia/…….*

	Sprawność europejska
	Minimum 97 %
	Spełnia/nie spełnia/…….*

	Zakres temperatur pracy
	-25°C do +60°C
	Spełnia/nie spełnia/…….*

	Gwarancja produktowa
	Minimum 5 lat
	Gwarancja …………….
Spełnia/nie spełnia/…….*

	Komunikacja falowników
	RS485, WIFI, BMS(CAN)
	Spełnia/nie spełnia/…….*

	Stopień ochrony
	Minimum IP65
	Spełnia/nie spełnia/…….*

	Napięcie startowe/rozruchowe
	Max 170V
	Spełnia/nie spełnia/…….*

	Maksymalne napięcie wejściowe
	Min 900V
	Spełnia/nie spełnia/…….*

	Chłodzenie
	Inteligentne chłodzenie aktywne
	Spełnia/nie spełnia/…….*

	Dyrektywy
	2014/30/UE
	Spełnia/nie spełnia/…….*

	
	2016/631/UE
	Spełnia/nie spełnia/…….*

	Certyfikaty/Deklaracje
	IEC 62109-1 
	Spełnia/nie spełnia/…….*

	
	EN 50549-1 
	Spełnia/nie spełnia/…….*

	
	IEC 62477-1
	Spełnia/nie spełnia/…….*



	5. Magazyn energii

	Opis wymagań
	Parametry wymagane
	Potwierdzenie wymagań/Parametry oferowane

	Rodzaj magazynu
	Wysokonapięciowy
	Spełnia/nie spełnia/…….*

	Pojemność magazynu energii
	Minimum 62,1 kWh
	Spełnia/nie spełnia/…….*

	Technologia ogniw
	LiFePO₄ (litowo-żelazowo-fosforanowe)
	Spełnia/nie spełnia/…….*

	Chłodzenie magazynu
	Konwekcyjne
	Spełnia/nie spełnia/…….*

	Klasa szczelności IP
	Minimum IP65
	Spełnia/nie spełnia/…….*

	Temperatura pracy minimum
	Ładowanie 0~55oC, Rozładowanie -10~50oC
	Spełnia/nie spełnia/…….*

	Głębokość Rozładowania
	Minimum 95%
	Spełnia/nie spełnia/…….*

	Gwarancja
	Minimum 10 lat
	Gwarancja …………….
Spełnia/nie spełnia/…….*

	Certyfikaty/Deklaracje
	IEC 62477-1 
	Spełnia/nie spełnia/…….*

	
	IEC 62619:2022 
	Spełnia/nie spełnia/…….*




	6. Przewody

	Opis wymagań
	Parametry wymagane
	Potwierdzenie wymagań/Parametry oferowane

	Przekrój
	Minimum 6mm
	Spełnia/nie spełnia/…….*

	Napięcie pracy
	Minimum 1kV
	Spełnia/nie spełnia/…….*

	Maksymalna temp. Pracy
	Minimum 85 stopni
	Spełnia/nie spełnia/…….*



Wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą z kpl kart katalogowych, certyfikatów, deklaracji oraz oświadczeń.
  

*Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne, wykazane w tabeli, należy wpisać oferowane wartości techniczno – użytkowe. 
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