Aneks do PFU załącznik 9a

Modernizacja sieci ciepłowniczych wraz z budową gminnych źródeł ciepła w oparciu o OZE na terenie Gminy Daszyna – I część

### DOTYCHCZASOWE ZAPISY PFU DOTYCZĄCE ŹRÓDŁA CIEPŁA W DASZYNIE

### Gruntowa pompa ciepła:

- dolne źródło ciepła: kolektor gruntowy – 65 szt. pionowych sond zlokalizowanych na działce nr 27 obręb Daszyna, głębokość sond 99 m; otwory wiercone w odległości od siebie min. 10 m; końce sond połączone kolektorami rozdzielczymi ze studzienką rozdzielczą; czynnik – solanka (temperatura 0,2C); moc dolnego źródła - 2748 W

- przyłącza pozwalające na połączenie pomp ciepła z kolektorami gruntowymi (wymagane jest prowadzenie indywidualnego przyłącza od każdej studzienki rozdzielczej); ułożenie przyłączy poniżej strefy przemarzania

Kolektor pionowy wraz z przyłączami napełniony będzie roztworem glikolu propylenowego.

- pompa ciepła typu solanka woda – 4 szt. o mocy 90 kW każda (łącznie 360 kW) wraz ze zbiornikami buforowymi – 2 szt. o pojemności 3000 dm3 każdy; pompy obiegowe, rozdzielacze, zwory mieszające; licznik ciepła; parametry zasilania instalacji c.o. 55/52C

- istniejący układ podgrzewu ciepłej wody użytkowej (do wykorzystania) – 2 x podgrzewacz pojemnościowy po 1000 dm3; pompa obiegowa, cyrkulacyjna, zabezpieczenie układu zamkniętym naczyniem wzbiorczym i zaworem bezpieczeństwa

– kompletny system AKPiA do obsługi źródła ciepła

- włączenie w istniejący układ przesyłania ciepła – rurociągi preizolowane 2 x c.o.; c.w.u + cyrkulacja

Obiegi technologiczne układu pompy ciepła można podzielić na:

- obieg pierwotny czynnika dolnego źródła ciepła (gruntowe sondy pionowe, rurociągi ze studzienkami rozdzielaczowymi, pompą obiegową dolnego źródła; rurociągi podłączone do pompy ciepła

- obieg wtórny wody gorącej górnego źródła ciepła - obejmuje rurociągi wody z pompy ciepła poprzez zasobniki buforowe wody grzewczej oraz zawór mieszający do rozdzielacza zasilającego c.o. i od rozdzielacza poprzez zawory mieszające i pompy obiegowe do obiegów grzewczych instalacji centralnego ogrzewania

- obieg wody powrotnej z instalacji, obejmujący wszystkie rurociągi wody grzewczej powrotnej z rozdzielacza powrotnego poprzez filtroodmulnik do zasobników buforowych wody grzewczej

- instalacja zabezpieczająca przed wzrostem ciśnienia - naczynie przeponowe; zawór bezpieczeństwa

Rozwiązanie zasilania w ciepło, jako optymalne i najbardziej korzystne pod względem eksploatacji, zostało wybrane w wyniku analizy technicznej innych rozwiązań takich jak: zastosowanie biomasy, czy gazu ziemnego. Wybrano zasilanie systemu ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie dwusprężarkowej pompy ciepła wykorzystującej energię geotermiczną ziemi, za pomocą gruntowych sond pionowych oraz wspomagających paneli fotowoltaicznych. Przewidziano przy tym wykorzystanie istniejącego przyłącza sieci cieplnej c.o. i c.w.u./cyrkulacji z rur preizolowanych, z istniejącej kotłowni na biomasę oraz istniejący w tej kotłowni układ przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jednocześnie zaplanowano wykorzystanie zlokalizowanego w kotłowni kotła gazowego, jako źródło ciepła szczytowe wspomagające pracę pompy ciepła w okresie niskich temperatur, podczas których instalacje centralnego ogrzewania budynków wymagają podwyższenia temperatury wody grzewczej do parametrów 80/60C. Projektowana instalacja przewiduje wykonanie dolnego źródła zasilania dla pompy ciepła w postaci 65 szt. gruntowych sond pionowych o głębokości czynnej odwiertu 99 m każdy. Moc pompy dolnego źródła będzie wynosiła 2748 W. W obecnym pomieszczeniu magazynu słomy powstanie kotłownia wyposażona w nowoczesną dwusprężarkową pompę ciepła. Przy parametrach czynnika 0/55, moc cieplna osiągana przez pompę wyniesie 360 kW. Dla zasilania pompy ciepła potrzebna jest energia elektryczna o mocy do 150 kW, a roczne zużycie energii elektrycznej przez pompę założono na poziomie 144.365 kWh.

Z uwagi na istniejącą instalację centralnego ogrzewania, która wymaga parametrów wody grzewczej max 80/60C (przy temperaturze zewnętrznej -200C) pompa ciepła będzie pracowała w eksploatacji biwalentno-alternatywnej to znaczy, że podgrzeje ona wodę dla instalacji c.o. w zbiornikach buforowych wody grzewczej do temperatury +60C. Jeżeli temperatura wody grzewczej potrzebna będzie powyżej +60C, pompa ciepła zostanie wyłączona, zaś dogrzewanie wody do okresowo wymaganej temperatury +80C przejmie istniejący kocioł gazowy. Przy takim systemie eksploatacji uniknie się kosztów inwestycyjnych polegających na wymianie istniejących grzejników na grzejniki o większej mocy w całej instalacji centralnego ogrzewania. Praca pompy ciepła pokryje zapotrzebowanie na energię cieplną dla budynków przez większą część sezonu grzewczego (temperatura wody grzewczej w buforach +60C wystarczy na pokrycie zapotrzebowania mocy cieplnej budynków do temperatury zewnętrznej do -4C) oraz latem dla przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo ustawienie priorytetu podgrzewania ciepłej wody w stosunku do centralnego ogrzewania obniży zapotrzebowanie mocy cieplnej całkowitej dla budynku.

### WPROWADZONE NINIEJSZYM ANEKSEM UZUPEŁNIENIE ZAPISÓW PFU DOTYCZĄCE ŹRÓDŁA CIEPŁA W DASZYNIE

### Lub Powietrzna pompa ciepła:

- pompa ciepła typu powietrze-woda monoblok – 4 szt. o mocy min. 90 kW każda (łącznie 360 kW) wraz ze zbiornikami buforowymi – min. 1 szt. o pojemności 3000 dm3; pompy obiegowe, rozdzielacze, zwory mieszające; licznik ciepła; parametry zasilania instalacji c.o. 55/52C

- istniejący układ podgrzewu ciepłej wody użytkowej (do wykorzystania) – 2 x podgrzewacz pojemnościowy po 1000 dm3; pompa obiegowa, cyrkulacyjna, zabezpieczenie układu zamkniętym naczyniem wzbiorczym i zaworem bezpieczeństwa

– kompletny system AKPiA do obsługi źródła ciepła

- włączenie w istniejący układ przesyłania ciepła – rurociągi preizolowane 2 x c.o.; c.w.u + cyrkulacja

Do doboru powietrznych pomp ciepła należy przyjąć, że współczynnik SCOP liczony dla temperatur powyżej -4 st musi być nie mniejszy niż 3,5

Obiegi technologiczne układu pompy ciepła można podzielić na:

- obieg wody gorącej z pompy ciepła - obejmuje rurociągi wody z pompy ciepła poprzez zasobniki buforowe wody grzewczej oraz zawór mieszający do rozdzielacza zasilającego c.o. i od rozdzielacza poprzez zawory mieszające i pompy obiegowe do obiegów grzewczych instalacji centralnego ogrzewania

### - obieg wody powrotnej z instalacji, obejmujący wszystkie rurociągi wody grzewczej powrotnej z rozdzielacza powrotnego poprzez filtroodmulnik do zasobników buforowych wody grzewczej

### - instalacja zabezpieczająca przed wzrostem ciśnienia - naczynie przeponowe; zawór bezpieczeństwa

### Rozwiązanie zasilania w ciepło, jako optymalne i najbardziej korzystne pod względem eksploatacji, zostało wybrane w wyniku analizy technicznej innych rozwiązań takich jak: zastosowanie biomasy, czy gazu ziemnego. Wybrano zasilanie systemu ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła POWIETRZE-WODA oraz wspomagających paneli fotowoltaicznych. Przewidziano przy tym wykorzystanie istniejącego przyłącza sieci cieplnej c.o. i c.w.u./cyrkulacji z rur preizolowanych, z istniejącej kotłowni na biomasę oraz istniejący w tej kotłowni układ przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jednocześnie zaplanowano wykorzystanie zlokalizowanego w kotłowni kotła gazowego, jako źródło ciepła szczytowe wspomagające pracę pompy ciepła w okresie niskich temperatur, podczas których instalacje centralnego ogrzewania budynków wymagają podwyższenia temperatury wody grzewczej do parametrów 80/60C. Przy parametrach czynnika 0/55, moc cieplna osiągana przez pompę wyniesie 360 kW. Dla zasilania pompy ciepła potrzebna jest energia elektryczna o mocy przyłączeniowej 150 kW, a roczne zużycie energii elektrycznej przez pompę założono na poziomie ok. 145.000 kWh.

Z uwagi na istniejącą instalację centralnego ogrzewania, która wymaga parametrów wody grzewczej max 80/60C (przy temperaturze zewnętrznej -20oC) pompa ciepła będzie pracowała w eksploatacji biwalentno-alternatywnej to znaczy, że podgrzeje ona wodę dla instalacji c.o. w zbiornikach buforowych wody grzewczej do temperatury +60C. Jeżeli temperatura wody grzewczej potrzebna będzie powyżej +60C, pompa ciepła zostanie wyłączona, zaś dogrzewanie wody do okresowo wymaganej temperatury +80C przejmie istniejący kocioł gazowy. Przy takim systemie eksploatacji uniknie się kosztów inwestycyjnych polegających na wymianie istniejących grzejników na grzejniki o większej mocy w całej instalacji centralnego ogrzewania. Praca pompy ciepła pokryje zapotrzebowanie na energię cieplną dla budynków przez większą część sezonu grzewczego (temperatura wody grzewczej w buforach +60C wystarczy na pokrycie zapotrzebowania mocy cieplnej budynków do temperatury zewnętrznej do -4C) oraz latem dla przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo ustawienie priorytetu podgrzewania ciepłej wody w stosunku do centralnego ogrzewania obniży zapotrzebowanie mocy cieplnej całkowitej dla budynku.