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Załącznik nr 4A do SWZ (załącznik nr 1 do Umowy)

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC
Wykaz instalacji, urządzeń i narzędzi podlegających serwisom, pomiarom elektrycznym oraz pomiarom skuteczności działania.

[bookmark: _Hlk74634654]a) W Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu.
1. [bookmark: _Hlk74634754]Badanie oświetlenia awaryjnego, oświetlenia miejsca pracy, w niżej wymienionych pomieszczeniach/obiektach.
- budynek generatora - 3 oprawy,
- magazyn olejowy - 1 oprawa,
- hala sortowni - 195 punktów,
- hala sortowni - pomieszczenia techniczne, pomieszczenia socjalno – biurowe, szatnia, korytarz - 8 opraw,
- budynek socjalno-wagowy - 4 oprawy,
- linia mobilna - korytarz - 2 oprawy,
- wiata magazynowa - 3 oprawy,
- sprężarkownia - 1 oprawa.	

2. Badanie oświetlenia ewakuacyjnego. 
- budynek socjalno – wagowy  - 2 oprawy,
- hala sortowni - 10 opraw.

3. Badanie p. pożarowych wyłączników prądu.
- główny wyłącznik prądu – hala sortowni + 3 przyciski na zewnątrz, 
- pomieszczenie tłoczni gazu, ssawa - 1 szt., 
- budynek socjalno-wagowy - 3 szt., 
- instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów - 1 szt.,
- kontenery (punkty ujęcia biogazu) - 2 szt.,
- biuro kierownika - 1 szt.	

4. [bookmark: _Hlk234834104]Badanie instalacji odgromowej na budynkach, obiektach małej architektury, masztach antenowych:
- zbiornik/stacja paliwowa - 1 uziom,
- kontener tłoczni gazu – ssawa - 3 uziomy,
- pochodnia - 1 uziom,
- kotłownia - 1 uziom,
- wiata magazynowa - 64 uziomy,
- hala sortowni - 43 uziomy,	
- kontener socjalny nr 1, 2, 3 - 3 uziomy,
- budynek socjalno –wagowy - 5 uziomów,
- maszt kamery - 1 uziom,
- budynek generatora – 13 uziomów,
- agregat awaryjny - 4 uziomy,
- sprężarkownia AIRPOL - 1 uziom,
- kontenery, punkt ujęcia biogazu, na kwaterze 1 i 2 - 4 uziomy,
- tunele foliowe - 2 uziomy,
- kontenery magazynu technicznego - 1 uziom,
- wiata magazynowania gazów - 1 uziom, 
- ZK zasilania rozdrabniacza „Tiger” - 1 uziom,
- słupy monitoringu , złącza OC i LPD - 24 uziomy,
- ZK1, ZK2 wentylatory instalacji „bio” - 16 uziomów,
- latarnie na instalacji biologicznego przetwarzania odpadów i placach na terenie Zakładu   -18 uziomów.
- latarnie przy zbiorniku na odcieki ze składowiska - 3 uziomy.

5. [bookmark: _Hlk234834137]Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej z zabezpieczeniami nadmiarowo prądowymi oraz różnicowo - prądowymi  (pomiary impedancji pętli zwarcia, 
prądów znamionowych, wyłączających, rezystancji izolacji, nastawy zabezpieczeń przeciążeniowych, pomiary przewodów ochronnych pod kątem ich ciągłości, 
połączeń wyrównawczych, gniazda) przy n/w punktach:
- instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów (złącze ZK1,ZK2 – 2szt., skrzynki sterujące 14 szt., wentylatory 14 szt., gniazda odwijarki  – 14 szt. ) - 44 punkty,
- sprężarkownia ( 3 szt.)  - 32 punkty,
- magazyn olejowy – rozdzielnia - 5 punktów,
- magazyn techniczny – rozdzielnia - 4 punkty,
- pomieszczenie sprężarki przy warsztacie - 1 punkt,
- pomieszczenie warsztatowe (oprawy, gniazda, grzejniki, urządzenia stacjonarne, wyłączniki) - 18 punktów,
- budynek sortowni odpadów z częścią socjalno – biurową (Tablica T1, TG) - 11 punktów,
- napędy falownikowe, 
- przenośniki sortownicze, przenośnikowe urządzenie technologiczne linii sortowniczej – szafa ST 11, ST 21, ST 1, ST 2, stacja sprężonego powietrza - 195 punktów,
- 3 centrale wentylacyjne (klimatyzacja, agregat skraplający, rozdzielnica zasilająco – sterująca) - 9 punktów,
- Automatyka bram rolowanych (2 szt.), bramy wjazdowej rozsuwanej i uchylnej (2 szt.),
- myjnia najazdowa, Rozdzielnia - 3 punkty,
- szlaban bramy wjazdowej - 1 punkt,	
- budynek socjalno – wagowy ( Rozdzielnice/tablice T-2, TR-02, gniazda, oprawy, wentylatory) - 38 punktów,
- kotłownia (Rozdzielnia RK) - 5  punktów,
- budynek generatorów prądu (gniazda, wentylatory dachowe, wyłączniki, oprawy oświetleniowe, rozdzielnia ZUR 74 ) - 11 punktów,
- skrzynka zasilająco - sterująca Gazex - 2 punkty,	
- wiata przy tunelach - Rozdzielnia RB - 2 punkty,  
- pompo – ssawa tłocząca biogaz - 4 punkty,
- tunele foliowe (obwód oświetlenie, obwód nagrzewnice, gniazda) - 10 punktów,
- kontenery zbiorcze ujęcia biogazu (pomiary obwodu grzejników - 3 szt., oświetlenia, sprężarki – 2 szt., pompy przelewowe, obwód falownik – ssawa, rozdzielnica – ssawa biogazu, zasilanie punkty zbiorcze, rozdzielnice, złącza) - 31 punktów,
- szafka elektryczna zasilanie przepompowni OB1,
- szafka elektryczna zapełnienie zbiornika OB2,
- zasilenie słupa oświetleniowego – 3 szt.,
- pompy MSV-80-32 wraz z układem sterowania RZS z rozdzielnicą umieszczoną na pokrywie pompowni (przepompownia wód opadowych ) - 2 szt.,
- przepompownia zbiornika wód ścieków przemysłowych oraz komunalnych Typ: PMS-2x08-80V32-15x20 KBZ - 1 szt.,
- gniazdo 1 i 2 - Budynek MR
- pompa pneumatyczna SENTINEL
- rozdzielnia przy zbiorniku odciekowym - 1 punkt,
- rozdrabniacz frakcji biodegradowalnej - 3 punkty, 
- kontenery magazynu technicznego - 7 punktów,
- montażownica do opon (skrzynka RB) - 1 punkt.
6. [bookmark: _Hlk234834201]Badanie pół rozdzielni niskiego napięcia 0,4 kV, rozdzielnic, tablic elektrycznych (badanie kamerą termowizyjną pod obciążeniem, oględziny, sprawdzenie ciągłości uziemień  ochronnych, stanu izolacji, badanie izolacji, mocowanie aparatów, dokręcenie połączeń śrubowych, poprawność działania aparatury łączeniowej). 

7. Badanie pół rozdzielni średniego napięcia 15 kV, badania transformatora/czyszczenie komory transformatora 15/04 kV (sprawdzenie prawidłowości montażu 
i oznakowania, sprawdzenie poprawności współpracy zestyków, obwodów wtórnych, dokręcenie luźnych połączeń śrubowych,  badanie kamerą termowizyjną pod obciążeniem, odkurzanie wnętrza/szafy rozdzielczej, badanie rezystancji izolacji oraz rezystancji uzwojeń )

8. Badanie sprzętu dielektrycznego - wystawienie atestów dla:
· dywaniki, 
· rękawice,
· kalosze, 
· pomost montażowy,
· drążki manipulacyjne, 
· uziemniacz przenośny,
· drążek do rozładowywania,
· chwytak menewrowy.

9. Instalacja klimatyzacji (5 szt.)
· czyszczenie wymiennika,
· kontrola drożności (ewentualne czyszczenie) przewodu odprowadzania skroplin
· sprawdzenie szczelności połączenia magistrali freonowej-uzupełnienie czynnika chłodniczego,
· sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych,
· sprawdzenie poprawności działania funkcji klimatyzatora,
· uzupełnienie powłok lakierniczych,
· czyszczenie lub wymiana filtrów powietrza,
· inne wg zaleceń producenta,
· kontrola parametrów urządzenia.

10. Centrala wentylacyjna VBW (1 szt.)
· rurki presostatów,
· zamocowanie siłownika przepustnicy na trzpieniu,
· działanie presostatów,
· działanie siłownika przepustnicy,
· prawidłowość działania czujników temperatury,
· prawidłowość działania czujnika prędkości przepływu,
· czyszczenie filtrów.

11. [bookmark: _Hlk234830036]Oględziny, pomiary urządzeń i narzędzi elektrycznych wg wykazu:
· wiertarka - 3 szt.,
· szlifierka kątowa - 3 szt.,
· spawarka - 3 szt., 
· prostownik - 3 szt.,
· przecinarka plazmowa - 1 szt.,
· przedłużacz - 6 szt.,
· pompa szlamowa - 1 szt.,
· wiertarka słupowa - 1 szt.,
· myjka ciśnieniowa - 1 szt.,
· montażownica do opon - 1 szt.,
· pozostałe elektronarzędzia - 40 szt.


12. Przegląd techniczny central wentylacyjnych:
· Centrala 160 MediaMDV-V260W/DRN1 VTS 8-A10-20-1V055-00037
[bookmark: _Hlk234830741](Rozdzielnia sterująca, nagrzewnice elektryczne z zabezpieczeniami i sterowaniem, agregaty klimatyzacyjne skraplające z układami sterującymi),
· Centrala Balast Vents – VUT1500PEEC-R A11
(Rozdzielnia sterująca, nagrzewnice elektryczne z zabezpieczeniami i sterowaniem, agregaty klimatyzacyjne skraplające z układami sterującymi),
· Centrala 3D Vents – VUT3500PEEC-L A11
(Rozdzielnia sterująca, nagrzewnice elektryczne z zabezpieczeniami i sterowaniem, agregaty klimatyzacyjne skraplające z układami sterującymi),

[bookmark: _Hlk234828359]b) W bazie przedsiębiorstwa przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku.

1. Badanie oświetlenia awaryjnego w niżej wymienionych pomieszczeniach/obiektach 
–  9 punktów. 
[bookmark: _Hlk74635422]- budynek administracyjno-warsztatowy - 2 oprawy,
- budynek socjalno-biurowy - 6 opraw,
- pomieszczenie agregatu prądotwórczego - 1 oprawa.
	
2. Badanie oświetlenia ewakuacyjnego – 16 punktów 
[bookmark: _Hlk74635794][bookmark: _Hlk74637102]- budynek administracyjno-warsztatowy - 9 opraw,
- budynek socjalno-biurowy - 6 opraw,
[bookmark: _Hlk74635826]- magazyn soli - 1 oprawa.

3. Badanie p. pożarowych wyłączników prądu – 5 szt.
- budynek socjalno-biurowy - 1 szt.,
- magazyn soli - 1 szt.,
- garaże - 1 szt.,
- budynek administracyjno-warsztatowy - 2 szt.

4. Badanie instalacji odgromowej na budynkach, obiektach małej architektury, masztach antenowych: 
[bookmark: _Hlk74637867]- budynek administracyjno-warsztatowy - 10 szt.,
[bookmark: _Hlk74637574]- budynek socjalno-biurowy - 6 szt.,
- garaże,
- PSZOK,
- kontener myjni samochodowej,
- kontenery socjalne,
- kontenerowa stacja paliw,	
- maszt antenowy przy budynku socjalno-biurowym,
- maszt antenowy na budynku socjalno-biurowym,
- centrala wentylacyjna VBW,
- klatka na butle LPG.

5. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej z zabezpieczeniami nadmiarowo prądowymi oraz różnicowo - prądowymi  (pomiary impedancji pętli zwarcia, prądów znamionowych, wyłączających, rezystancji izolacji, pomiary przewodów ochronnych pod kątem ich ciągłości) przy n/w punktach:
- budynek administracyjno-warsztatowy:
· pomieszczenia biurowe,
· pomieszczenia warsztatowe,
· pomieszczenie sprężarki,
· pomieszczenie węzła cieplnego,
· pomieszczenie „akcji zima”.
- budynek socjalno-biurowy:
· pomieszczenia socjalne,
· pomieszczenia biurowe,
· magazyn.
- PSZOK:
· pomieszczenia biurowe,
· pomieszczenia magazynowe,
· punkt drobnych napraw i wymiany rzeczy używanych.
- magazyn worków (WPK),
- magazyn soli,
- kontener myjni samochodowej,
- kontenery socjalne,
- kontenerowa stacja paliw,
- szafka ZKB,
- szafka PWP,
- gniazdo ładowania pojazdów elektrycznych - 1 szt.,
- pompa przy zbiorniku solanki - 1 szt.,
- podnośniki samochodowe - 2 szt.,
[bookmark: _Hlk234835399]- nagrzewnice Flowair w warsztacie - 3 szt., 
- suszarki do obuwia - 3 szt.,
- silniki w solarkach - 5 szt.

6. Badanie pół rozdzielni niskiego napięcia 0,4 kV, rozdzielnic, tablic elektrycznych (badanie kamerą termowizyjną pod obciążeniem, oględziny, sprawdzenie ciągłości uziemień  ochronnych, stanu izolacji, badanie izolacji, mocowanie aparatów, dokręcenie połączeń śrubowych, poprawność działania aparatury łączeniowej). 

7. Instalacja klimatyzacji (32 szt.) 
- czyszczenie wymiennika,
- kontrola drożności (ewentualne czyszczenie) przewodu odprowadzania skroplin,
- sprawdzenie szczelności połączenia magistrali freonowej-uzupełnienie czynnika 
chłodniczego,
- sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych,
- sprawdzenie poprawności działania funkcji klimatyzatora,
- uzupełnienie powłok lakierniczych,
- czyszczenie lub wymiana filtrów powietrza,
- inne wg zaleceń producenta,
- kontrola parametrów urządzenia.

8. Centrala wentylacyjna VBW (1 szt.)
- rurki presostatów,
- zamocowanie siłownika przepustnicy na trzpieniu,
- działanie presostatów,
- działanie siłownika przepustnicy,
- prawidłowość działania czujników temperatury,
- prawidłowość działania czujnika prędkości przepływu,
- czyszczenie filtrów.

9. Oględziny, pomiary urządzeń i narzędzi elektrycznych wg wykazu:
[bookmark: _Hlk74639472]- wiertarka słupowa 1 szt.,
- wiertarka 2 szt.,
- szlifierka stołowa - 1 szt.,
- szlifierka kątowa - 3 szt.,
- szlifierka oscylacyjna - 1 szt.,
- wyciąg spawalniczy - 1 szt.,
- spawarka - 4 szt., 
- prostownik - 4 szt.,
- myjka części - 1 szt.,
- przedłużacz - 3 szt.,
- ozonator - 1 szt.,
- zgrzewarka rur PP - 1 szt.,
- zasilacz laboratoryjny - 2 szt.,
- opalarka - 2 szt.,
- pilarka ręczna - 1 szt.,
- elektronarzędzia akumulatorowe - 10 szt.

c) W bazie przedsiębiorstwa przy ul. Komunalnej 9, 11 we Włocławku.

1. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej z zabezpieczeniami nadmiarowo prądowymi oraz różnicowo - prądowymi  (pomiary impedancji pętli zwarcia, prądów znamionowych, wyłączających, rezystancji izolacji, nastawy zabezpieczeń przeciążeniowych, pomiary przewodów ochronnych pod kątem ich ciągłości, połączeń wyrównawczych, gniazda) w punktach:
- hala 1,
- hala 3,
- warsztat,
- nagrzewnica Sonniger w warsztacie - 1 szt.
- automatyka bram rolowanych - 2 szt. 

2. Badanie stacji transformatorowej z rozdzielnią średniego napięcia SN 15 kV/nN 0,4 kV (sprawdzenie prawidłowości montażu i oznakowania, sprawdzenie poprawności współpracy zestyków, obwodów wtórnych, dokręcenie luźnych połączeń śrubowych, badanie kamerą termowizyjną pod obciążeniem, odkurzanie wnętrza/szafy rozdzielczej, badanie rezystancji izolacji oraz rezystancji uzwojeń ).

3. Badanie pół rozdzielni niskiego napięcia 0,4 kV, rozdzielnic, tablic elektrycznych (badanie kamerą termowizyjną pod obciążeniem, sprawdzenie ciągłości uziemień  ochronnych, stanu izolacji, badanie izolacji, mocowanie aparatów, dokręcenie połączeń śrubowych, poprawność działania aparatury łączeniowej.

4. Badanie p. pożarowych wyłączników prądu – 2 szt.

5. Badanie instalacji odgromowej na budynku warsztatu – 4 szt.
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