Opis przedmiotu zamówienia

Znak sprawy: OR.271.5.2026.RZ

# Ogólny opis przedmiotu zamówienia

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach programu „Cyberbezpieczne Wodociągi”, którego celem jest podniesienie poziomu odporności infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na zagrożenia cybernetyczne oraz zapewnienie ciągłości działania kluczowych usług komunalnych. Zamówienie ma na celu kompleksowe wzmocnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego Zamawiającego poprzez modernizację zasobów technicznych, wdrożenie nowych rozwiązań ochronnych, podniesienie kompetencji personelu oraz ustanowienie formalnego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

- Zamówienie zostało podzielone na cztery niezależne części.

Dla części nr 1 i 2 Wykonawca wypełnia i składa wraz z ofertą tabele „Parametry oferowane” zawarte w niniejszym załączniku. Wypełnione tabele stanowią przedmiotowy środek dowodowy potwierdzający zgodność oferowanych dostaw z minimalnymi wymaganiami określonymi w OPZ. Dla części nr 3 i 4 Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych; niniejszy załącznik stanowi wyłącznie Opis Przedmiotu Zamówienia i nie jest wypełniany ani składany przez Wykonawcę wraz z ofertą.

- W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określono minimalne wymagania/parametry zamawianego asortymentu, co oznacza, że Wykonawca może zaoferować modele zgodne z wymaganiami minimalnymi lub modele o wyższych parametrach.

- Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego

- Kryteria równoważności:

Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że zaproponowane przez niego materiały i/lub urządzenia spełniają (są równoważne) wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie nazwy (typy, rodzaje) i producentów przyjętych do wyceny i zastosowania przy realizacji zamówienia oferowanych produktów i/lub systemów oraz przedłożyć odpowiednie dokumenty (w języku polskim) opisujące parametry techniczne oraz producenta, wymagane przepisami certyfikaty i inne dokumenty, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SWZ

# Część nr 1:

# Sprzęt i oprogramowanie:

- W ramach realizacji zamówienia dla części nr 1 zamawiający wymaga dostawy sprzętu informatycznego wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz wdrożeniem.

- Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nie starsze niż styczeń 2026.

- Parametry podane w tabeli stanowią minimalne wymagania graniczne (odcinające), których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Sprzęt komputerowy dostarczony do Zamawiającego musi być nowy, kompletny oraz wolny od wad. Sprzęt musi być nieużywany i sprzedany poprzez legalny kanał dystrybucji na terytorium UE.

- Dostarczany sprzęt musi posiadać wymagane deklaracje i certyfikaty lub równoważne dokumenty/poświadczenia.

- Wymagania ogólne dla oprogramowania dostarczanego wraz z komputerami:

- zamawiający wymaga fabrycznie nowego oprogramowania,  nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu, z certyfikatem autentyczności;

- Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania wraz z dokumentami potwierdzającymi jego legalność, zgodnie z zasadami licencjonowania producenta (np. klucze licencyjne, dokumenty zakupu, dostęp do portalu producenta lub inne formy potwierdzenia).

- Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonego oprogramowania u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności.

- Zamawiający zweryfikuje legalność oprogramowania oraz warunki gwarancji dostarczonego sprzętu. W celu potwierdzenia zgodności przedmiotu zamówienia z ofertą Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozpakowania komputerów oraz otwarcia obudów komputerowych celem weryfikacji dostawy w obecności przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku rozbieżności przedmiotu zamówienia z dostarczonym sprzętem Zamawiający nie odbierze dostawy

- Wykonawca w dniu odbioru zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji zawierającej w szczególności:

- Karty gwarancyjne dostarczonego sprzętu

- Atesty materiałowe, certyfikaty, deklaracje zgodności/deklaracje właściwości użytkowych (jeśli dotyczą);

- Dokumenty dopuszczenia do obrotu na obszarze Unii Europejskiej (Certyfikat CE)

- Instrukcje eksploatacji lub użytkowania/obsługi,

## Serwer fizyczny wraz z niezbędnym wyposażeniem, oprogramowaniem i licencjami dostępowymi - 1 szt.

- Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i wdrożenie urządzenia wraz ze wszystkimi niezbędnymi komponentami do montażu.

- Zakres wdrożenia serwera obejmuje: 
- Instalacja systemu operacyjnego 
- Wgranie systemu operacyjnego na serwer fizyczny 
- Podstawowa konfiguracja (strefa czasowa, język, nazwa hosta, aktualizacje systemu) 
- Konfiguracja interfejsów zarządzania i sieci 
- Konfiguracja RAID 
- Weryfikacja poprawności konfiguracji i stanu dysków 
- Instalacja roli witalizacyjnej i wstępna konfiguracja 
- Dodanie roli wirtualizacji na serwerze 
- Wstępna konfiguracja środowiska wirtualnego (przełączniki wirtualne, lokalizacja plików maszyn, podstawowe ustawienia bezpieczeństwa i wydajności)

- Usługa kopii zapasowej umożliwiająca przechowywanie danych w chmurze w pakiecie przestrzeni maksymalnie 1.6 TB na rok.

- Wykonawca przeprowadzi kompleksowe testy poprawności działania.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Nazwa proponowanego urządzenia/oprogramowania:  
Model/wersja:  
Rok produkcji/aktualizacji

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia/minimalne parametry wymagane |  | Parametry oferowane Proszę potwierdzić TAK/wpisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obudowa | - Typu RACK, wysokość nie więcej niż 2U; - Szyny rack umożliwiające montaż serwera w szafie 19” oraz wysunięcie serwera z szafy serwerowej; - Możliwość zainstalowania co najmniej 12 nośników hot plug 3,5”; - Zainstalowana 2 szt. dysku SSD 480GB Hot-Plug; - Zainstalowana 3 szt. dysku SSD SATA 1,92TB Hot-Plug; - Zainstalowana 1 szt. dysku HDD SATA 20TB Hot-Plug; - Wszystkie zaoferowane nośniki muszą być certyfikowane przez producenta oferowanego serwera i objęte gwarancją producenta. Dyski enterprise/datacenter, hot-plug, fabrycznie nowe. - Możliwość konfiguracji macierzy RAID |  |
|  | Płyta główna | - Płyta główna dedykowana do oferowanego modelu serwera, zatwierdzona i wspierana przez producenta serwera; - Płyta dwuprocesorowa, umożliwiająca instalację dwóch procesorów; - Moduł TPM 2.0; - Minimum 32 gniazda pamięci RAM w konfiguracji dwuprocesorowej; - Obsługa minimum 8 TB pamięci operacyjnej DDR5; - Obsługa mechanizmów korekcji błędów pamięci |  |
|  | Procesory | - Liczba zainstalowanych procesorów: minimum 1 w architekturze x 86-64, minimum 16-rdzeniowe, o TDP minimum150W - Wydajność procesora: zainstalowany w oferowanym serwerze musi uzyskiwać wynik wydajności osiągający w testach wydajnościowych PassMark – CPU Mark wyniki: - nie mniej niż 51 300punktów, wynik oceny wydajności dla zaproponowanego procesora musi znajdować się w tabeli wydajności procesorów zamieszczonej na stronie: PassMark - CPU Benchmarks - CPU Mega Page - Detailed List of Benchmarked CPUs, |  |
|  | Pamięć RAM | - Minimum 128 GB pamięci RAM DDR5 RDIMM ECC, certyfikowanej przez producenta oferowanego serwera. |  |
|  | Kontrolery LAN | - minimum 4x 1GbE Base-T; - minimum 1x 1GbE Base-T dedykowany do zarządzania serwerem w trybie OOB; - dodatkowo minimum 2x 25GbE SFP28, dopuszczalne jako karta PCIe lub OCP, |  |
|  | Porty | - Dedykowany port zarządzania serwerem (out-of-band) - Port VGA lub równoważny - Porty USB z przodu i/lub z tyłu obudowy - Interfejsy sieciowe Ethernet |  |
|  | Zasilanie, chłodzenie | - 2 redundantne zasilacze hot-plug, każdy o mocy dobranej do konfiguracji, minimum 1000 W. - Wentylatory hotplug o prędkości obrotowej dające gwarancję poprawnego działania serwera w temperaturze otoczenia nie przekraczającej 30 stopni celsjusza; |  |
|  | Bezpieczeństwo | - Moduł TPM 2.0 - Możliwość ustawienia haseł (uruchomienie, administrator) - Możliwość wyłączenia przycisku zasilania - Możliwość bezpiecznego usuwania danych z dysków - Mechanizmy monitorowania integralności systemu/firmware |  |
|  | Zarządzanie | - Wbudowany kontroler zarządzania: - niezależny od systemu operacyjnego - dostęp przez sieć (interfejs web) - zdalna konsola (KVM) - możliwość zdalnego włączania/wyłączania/resetu - monitoring komponentów (CPU, RAM, dyski, zasilanie, temperatura) - Obsługa standardów zarządzania, takich jak IPMI, SNMP lub równoważne - Możliwość integracji z usługą katalogową (np. Active Directory lub równoważną) - Wsparcie dla aktualizacji firmware |  |
|  | Certyfikowane systemy operacyjne | - Microsoft Windows Server 2022 lub nowszy; - VMware ESXi 8.x lub nowszy; - Red Hat Enterprise Linux 9.x lub nowszy; - SUSE Linux Enterprise Server 15 lub nowszy |  |
|  | Gwarancja | - 36 miesięcy wsparcia technicznego realizowanego w trybie on-site (naprawa na w miejscu instalacji) - 36 miesięcy gwarancji na dyski z prawem zatrzymania uszkodzonych nośników danych przez Zamawiającego, bez konieczności ich zwrotu Wykonawcy, producentowi lub serwisowi. - Usługa wsparcia technicznego świadczona przez serwis producenta oferowanych urządzeń; |  |
|  | Dokumentacja, inne | - Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta. - Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE. - Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; - Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; |  |
|  | Oprogramowanie 1 szt. | - Dostarczona licencja musi być fabrycznie nowa. - Licencja musi być najnowszą wersją, możliwą do nabycia od producenta. - Licencja nieograniczona czasowo ani funkcjonalnie. - Licencja nie może mieć możliwości przenoszenia na inne serwery. - Dostarczona licencja musi posiadać cechy/atrybuty legalności. |  |
|  | Bezterminowa licencja dostępowa na użytkownika – 9 licencji | - Dostarczona licencja musi być fabrycznie nowa. - Licencja musi być najnowszą wersją, możliwą do nabycia od producenta. - Licencja nieograniczona czasowo ani funkcjonalnie. - Dostarczona licencja musi posiadać cechy/atrybuty legalności. |  |

## Urządzenie typu UPS – 1 szt.

Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy zasilacz awaryjny UPS, przeznaczony do podtrzymania zasilania urządzeń IT i teleinformatycznych. Urządzenie powinno umożliwiać stabilizację napięcia oraz podtrzymanie pracy odbiorników w przypadku zaniku zasilania. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, montażu, uruchomienia oraz sprawdzenia poprawności działania zasilacza UPS w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Nazwa proponowanego urządzenia/oprogramowania:  
Model/wersja:  
Rok produkcji/aktualizacji

| LP. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia/ parametry wymagane | Parametry oferowane Proszę potwierdzić TAK/wpisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parametry elektryczne | Moc pozorna: min. 3000 VA Moc czynna: min. 2700 W Napięcie wejściowe: 200–240 V AC (jednofazowe) Częstotliwość wejściowa: 50/60 Hz (automatyczne wykrywanie) Napięcie wyjściowe: 200–240 V AC (jednofazowe) Kształt napięcia wyjściowego: sinusoidalny Czas przełączenia: nie większy niż 10 ms |  |
| 2 | Topologia | UPS w technologii: line-interactive lub online (dopuszczalne obie) |  |
| 3 | Bateria | Typ baterii: kwasowo-ołowiowa Możliwość wymiany baterii (co najmniej serwisowej) Czas ładowania: max. 4 godziny do około 90% pojemności |  |
| 4 | Czas podtrzymania | Minimum: 10 minut przy obciążeniu 50% |  |
| 5 | Obudowa i montaż | Możliwość montażu: - w szafie RACK 19” - w pozycji wolnostojącej (tower) |  |
| 6 | Środowisko pracy | Temperatura pracy: 0–40°C Wilgotność względna: do 95% Poziom hałasu: max. 55 dBA |  |
| 7 | Porty i komunikacja | Interfejs komunikacyjny: USB lub RS-232 lub równoważny Możliwość monitorowania pracy (np. przez oprogramowanie lub kartę zarządzającą – jeśli występuje) |  |
| 8 | Wyjścia i wejścia | Złącze wejściowe: co najmniej 1 złącze zasilania AC Złącza wyjściowe: - minimum 1 gniazdo wysokoprądowe (np. C19 lub równoważne) - minimum 6 gniazd typu serwerowego (np. C13 lub równoważne) |  |
| 9 | Funkcje i zabezpieczenia | Zabezpieczenie przed: - przeciążeniem - przeładowaniem - nadmiernym rozładowaniem Sygnalizacja pracy: - wizualna (np. wyświetlacz LCD lub diody) - akustyczna |  |
| 10 | Zarządzanie | Możliwość monitorowania parametrów pracy (np. obciążenie, stan baterii) Obsługa systemów operacyjnych (jeżeli dotyczy) – brak ograniczeń do konkretnego producenta |  |
| 11 | Gwarancja | Minimum: 24 miesiące na urządzenie Gwarancja obejmuje wszystkie komponenty urządzenia |  |
| 12 | Warunki równoważności | Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem, że oferowane urządzenia: - spełniają wszystkie minimalne wymagania określone w OPZ, - zapewniają funkcjonalność i parametry użytkowe nie gorsze niż wymagane, - są kompatybilne z typowym środowiskiem IT. |  |

## Urządzenie typu Firewall – 1 szt.

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie oraz konfiguracja urządzenia spełniającego rolę zapory sieciowej w infrastrukturze Zamawiającego.

  - W ramach wdrożenia Wykonawca przypisze wymagane licencje do urządzenia, zaktualizuje oprogramowanie do zalecanej stabilnej wersji oraz wykona konfigurację zgodnie z dotychczasowym sposobem działania sieci Zamawiającego.

  - Konfiguracja powinna obejmować w szczególności odwzorowanie obecnych ustawień sieciowych, tak aby po wymianie lub uruchomieniu urządzenia nie wystąpiły odczuwalne zmiany w działaniu sieci dla użytkowników końcowych. Wykonawca skonfiguruje między innymi interfejsy sieciowe, adresację IP, VLAN-y, DHCP, routing, NAT, reguły firewall, listy dostępu, podstawowe polityki bezpieczeństwa oraz inne ustawienia niezbędne do prawidłowego działania infrastruktury.

  - Wykonawca wykona montaż urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, podłączy wymagane przewody sieciowe oraz zasilanie, a następnie przeprowadzi testy działania. Testy powinny obejmować co najmniej weryfikację dostępu do Internetu, działania DHCP, komunikacji w sieci lokalnej, działania VLAN-ów, poprawności reguł dostępowych oraz dostępności podstawowych usług wykorzystywanych przez Zamawiającego.

  - Wdrożenie powinno zostać wykonane w sposób ograniczający przerwy w pracy sieci do niezbędnego minimum. Po zakończeniu prac cała infrastruktura powinna działać co najmniej w takim samym zakresie jak przed wdrożeniem, bez konieczności wykonywania dodatkowych zmian po stronie użytkowników końcowych.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Nazwa proponowanego urządzenia/oprogramowania:  
Model/wersja:  
Rok produkcji/aktualizacji

Wymagania Ogólne

System bezpieczeństwa realizuje wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Poszczególne elementy wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa mogą być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej muszą być zapewnione niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym.

System realizujący funkcję Firewall zapewnia pracę w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN.

System umożliwia budowę minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS, Kontroli Aplikacji. Powinna istnieć możliwość dedykowania co najmniej 7 administratorów do poszczególnych instancji systemu.

| Opis przedmiotu zamówienia/ parametry wymagane | Parametry oferowane Proszę potwierdzić TAK/wpisać |
| --- | --- |
| System wspiera protokoły IPv4 oraz IPv6 w zakresie: |  |
| - Firewall. |  |
| - Ochrony w warstwie aplikacji. |  |
| - Protokołów routingu dynamicznego. |  |
| Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii |  |
| - W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – istnieje możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach system firewall zapewnia funkcję synchronizacji sesji. |  |
| - Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. |  |
| - Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN. |  |
| - System umożliwia agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP. Ponadto daje możliwość tworzenia interfejsów redundantnych. |  |
| Interfejsy, Dysk, Zasilanie: |  |
| - System realizujący funkcję Firewall dysponuje co najmniej poniższą liczbą i rodzajem interfejsów: |  |
| - 8 portami Gigabit Ethernet RJ-45. |  |
| - 2 gniazdami SFP+ 10 Gbps. |  |
| - System Firewall posiada wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające podłączenie modemu 3G/4G oraz instalacji oprogramowania z klucza USB. |  |
| - System Firewall pozwala skonfigurować co najmniej 200 interfejsów wirtualnych, definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q. |  |
| - System jest wyposażony w zasilanie AC. |  |
| Parametry wydajnościowe: |  |
| - W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 1.5 mln jednoczesnych połączeń oraz 120 tys. nowych połączeń na sekundę. |  |
| - Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 28 Gbps dla pakietów 512 B. |  |
| - Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 6.5 Gbps. |  |
| - Wydajność szyfrowania IPSec VPN protokołem AES z kluczem 128 nie mniej niż 25 Gbps. |  |
| - Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu Enterprise Traffic Mix - minimum 4 Gbps. |  |
| - Wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 2 Gbps. |  |
| - Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http – minimum 2.5 Gbps. |  |
| Funkcje Systemu Bezpieczeństwa: |  |
| W ramach systemu ochrony są realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych: |  |
| - Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection. |  |
| - Kontrola Aplikacji. |  |
| - Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN. |  |
| - Ochrona przed malware. |  |
| - Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System. |  |
| - Kontrola stron WWW. |  |
| - Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP, POP3. |  |
| - Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping). |  |
| - Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP). |  |
| - Dwuskładnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. Konieczne są co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwu-składnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site. |  |
| - Inspekcja (minimum: IPS) ruchu szyfrowanego protokołem SSL/TLS, minimum dla następujących typów ruchu: HTTP (w tym HTTP/2), SMTP, FTP, POP3. |  |
| - Funkcja lokalnego serwera DNS z możliwością filtrowania zapytań DNS na lokalnym serwerze DNS jak i w ruchu przechodzącym przez system. |  |
| - Rozwiązanie posiada wbudowane mechanizmy automatyzacji polegające na wykonaniu określonej sekwencji akcji (takich jak zmiana konfiguracji, wysłanie powiadomień do administratora) po wystąpieniu wybranego zdarzenia (np. naruszenie polityki bezpieczeństwa). |  |
| Polityki, Firewall |  |
| - Polityka Firewall uwzględnia: adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń. |  |
| - System realizuje translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz: |  |
| - Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu. |  |
| - Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP. |  |
| - W ramach systemu istnieje możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN. |  |
| - Możliwość wykorzystania w polityce bezpieczeństwa zewnętrznych repozytoriów zawierających: kategorie URL, adresy IP. |  |
| - Polityka firewall umożliwia filtrowanie ruchu w zależności od kraju, do którego przypisane są adresy IP źródłowe lub docelowe. |  |
| - Możliwość ustawienia przedziału czasu, w którym dana reguła w politykach firewall jest aktywna. |  |
| - Element systemu realizujący funkcję Firewall integruje się z następującymi rozwiązaniami SDN w celu dynamicznego pobierania informacji o zainstalowanych maszynach wirtualnych po to, aby użyć ich przy budowaniu polityk kontroli dostępu. |  |
| - Amazon Web Services (AWS). |  |
| - Microsoft Azure. |  |
| - Cisco ACI. |  |
| - Google Cloud Platform (GCP). |  |
| - OpenStack. |  |
| - VMware NSX. |  |
| - Kubernetes. |  |
| Połączenia VPN |  |
| - System umożliwia konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji zapewnia: |  |
| - Wsparcie dla IKE v1 oraz v2. |  |
| - Obsługę szyfrowania protokołem minimum AES z kluczem 128 oraz 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM). |  |
| - Obsługa protokołu Diffie-Hellman grup 19, 20. |  |
| - Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh. |  |
| - Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site. |  |
| - Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności. |  |
| - Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego. |  |
| - Wsparcie dla następujących typów uwierzytelniania: pre-shared key, certyfikat. |  |
| - Możliwość ustawienia maksymalnej liczby tuneli IPSec negocjowanych (nawiązywanych) jednocześnie w celu ochrony zasobów systemu. |  |
| - Możliwość monitorowania wybranego tunelu IPSec site-to-site i w przypadku jego niedostępności automatycznego aktywowania zapasowego tunelu. |  |
| - Obsługę mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth. |  |
| - Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site. |  |
| - System umożliwia konfigurację połączeń typu SSL VPN. W zakresie tej funkcji zapewnia: |  |
| - Pracę w trybie Portal - gdzie dostęp do chronionych zasobów realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki. W tym zakresie system zapewnia stronę komunikacyjną działającą w oparciu o HTML 5.0. |  |
| - Pracę w trybie Tunnel z możliwością włączenia funkcji „Split tunneling” przy zastosowaniu dedykowanego klienta. |  |
| - Producent rozwiązania posiada w ofercie oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPSec VPN lub SSL VPN. Oprogramowanie klienckie vpn jest dostępne jako opcja i nie jest wymagane w implementacji. |  |
| Routing i obsługa łączy WAN |  |
| W zakresie routingu rozwiązanie zapewnia obsługę: |  |
| - Routingu statycznego. |  |
| - Policy Based Routingu (w tym: wybór trasy w zależności od adresu źródłowego, protokołu sieciowego, oznaczeń Type of Service w nagłówkach IP). |  |
| - Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2 (w tym RIPng), OSPF (w tym OSPFv3), BGP oraz PIM. |  |
| - Możliwość filtrowania tras rozgłaszanych w protokołach dynamicznego routingu. |  |
| - ECMP (Equal cost multi-path) – wybór wielu równoważnych tras w tablicy routingu. |  |
| - BFD (Bidirectional Forwarding Detection). |  |
| - Monitoringu dostępności wybranego adresu IP z danego interfejsu urządzenia i w przypadku jego niedostępności automatyczne usunięcie wybranych tras z tablicy routingu. |  |
| Funkcje SD-WAN |  |
| - System umożliwia wykorzystanie protokołów dynamicznego routingu przy konfiguracji równoważenia obciążenia do łączy WAN. |  |
| - SD-WAN wspiera zarówno interfejsy fizyczne jak i wirtualne (w tym VLAN, IPSec). |  |
| Zarządzanie pasmem |  |
| - System Firewall umożliwia zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej i gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu. |  |
| - System daje możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji. |  |
| - System pozwala zdefiniować pasmo dla wybranych użytkowników niezależnie od ich adresu IP. |  |
| - System zapewnia możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL. |  |
| Ochrona przed malware |  |
| - Silnik antywirusowy umożliwia skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). |  |
| - Silnik antywirusowy zapewnia skanowanie następujących protokołów: HTTP, HTTPS, FTP, POP3, IMAP, SMTP, CIFS. |  |
| - System umożliwia skanowanie archiwów, w tym co najmniej: Zip, RAR. W przypadku archiwów zagnieżdżonych istnieje możliwość określenia, ile zagnieżdżeń kompresji system będzie próbował zdekompresować w celu przeskanowania zawartości. |  |
| - System umożliwia blokowanie i logowanie archiwów, które nie mogą zostać przeskanowane, ponieważ są zaszyfrowane, uszkodzone lub system nie wspiera inspekcji tego typu archiwów. |  |
| - System dysponuje sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych (co najmniej dla systemu operacyjnego Android). |  |
| - Baza sygnatur musi być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. |  |
| - System współpracuje z dedykowaną platformą typu Sandbox lub usługą typu Sandbox realizowaną w chmurze. Konieczne jest zastosowanie platformy typu Sandbox wraz z niezbędnymi serwisami lub licencjami upoważniającymi do korzystania z usługi typu Sandbox w chmurze. |  |
| - System zapewnia usuwanie aktywnej zawartości plików PDF oraz Microsoft Office bez konieczności blokowania transferu całych plików. |  |
| - Możliwość wykorzystania silnika sztucznej inteligencji AI wytrenowanego przez laboratoria producenta. |  |
| - Możliwość uruchomienia ochrony przed malware dla wybranego zakresu ruchu. |  |
| Ochrona przed atakami |  |
| - Ochrona IPS opiera się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych. |  |
| - System chroni przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach. |  |
| - Baza sygnatur ataków zawiera minimum 5000 wpisów i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. |  |
| - Administrator systemu ma możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur. |  |
| - System zapewnia wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS. |  |
| - Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty). |  |
| - Możliwość kontrolowania długości nagłówka, ilości parametrów URL oraz Cookies dla protokołu http. |  |
| - Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet. |  |
| - Możliwość uruchomienia ochrony przed atakami dla wybranych zakresów komunikacji sieciowej. Mechanizmy ochrony IPS nie mogą działać globalnie. |  |
| Kontrola aplikacji |  |
| - Funkcja Kontroli Aplikacji umożliwia kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP. |  |
| - Baza Kontroli Aplikacji zawiera minimum 2000 sygnatur i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. |  |
| - Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) są kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików. |  |
| - Baza sygnatur zawiera kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P. |  |
| - Administrator systemu ma możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur. |  |
| - Istnieje możliwość blokowania aplikacji działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021) |  |

- Router z wbudowanym modem LTE/5G – 1 szt.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i konfiguracją na miejscu u Zamawiającego urządzenia typu router z wbudowanym modem LTE/5G – 1 szt.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do konfiguracji routera oraz jego integracji z firewallem dostarczanym w ramach niniejszego zamówienia, w tym konfiguracji połączeń, trasowania ruchu oraz pozostałych parametrów niezbędnych do zapewnienia prawidłowego działania rozwiązania.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Nazwa proponowanego urządzenia/oprogramowania:  
Model/wersja:  
Rok produkcji/aktualizacji

- Urządzenie ma zapewniać podłączenie urządzeń sieciowych, udostępniając dostęp do Internetu za pomocą sieci LTE/5G w sposób kontrolowany, bezpieczny a cały ruch musi być logowany w centralnym systemie.

- Obudowa urządzenia musi zapewniać prawidłową pracę urządzenia w następujących warunkach klimatycznych:

- Temperatura  0-40°C,

- Wilgotność 5–90%

- Urządzenie musi posiadać min.:

- 1 x 2.5GE/1GE WAN

- 3 x GE LAN porty RJ45

- 1x SFP

- 1 x USB2.0 lub równoważny

- 1x port konsolowy RJ45 lub równoważny

- Urządzenie musi posiadać wbudowany pojedynczy moduł LTE/5G z dwoma gniazdami micro-SIM (3FF). Wbudowany moduł LTE/5G musi obsługiwać następujące pasma: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n26, n28,n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78,n79, B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20,B25, B26, B28, B29, B30, B32, B34, B38, B39, B40, B41, B42,B43, B46, B48, B66, B71.

- Wbudowany moduł LTE/5G musi wspierać obsługę systemu nawigacji GPS/GNSS/BeDou/Galileo.

- Urządzenie musi być zarządzane z poziomu usługi chmurowej lub urządzenia nadzorczego w oparciu o protokół CAPWAP tego samego producenta.

- Urządzenie muszą mieć możliwość przekierowania ruchu do centralnego węzła dostępu do Internetu w sieci, tak aby tam zapewnić filtrację w warstwach 2-7 modelu ISO/OSI (urządzenie musi się w pełni integrować z centralnym NGFW). Filtracja musi zapewniać kontrole antywirusową, system wykrywania i zapobiegania włamaniom, filtr stron, filtr treści, filtr aplikacji, filtr aplikacji web, filtr wiadomości mail, filtr DNS, możliwość blokowanie sieci botnet, możliwość zablokowania pobierania określonych typów plików.

- Gwarancja: System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 12 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7.

## Serwer typu NAS – 1 szt.

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia typu NAS wraz z konfiguracją na miejscu u Zamawiającego – 1szt

  - Zakres wdrożenia serwera obejmuje:

- montażu urządzenia, instalacji dysków i wstępnej inicjalizacji,

- konfiguracji macierzy RAID zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i przygotowania wolumenów dla środowiska backupowego,

- podłączenia urządzenia do sieci LAN oraz nadania adresacji,

- integracji z domeną Active Directory,

- Wykonania testów poprawnej konfiguracji urządzenia.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Nazwa proponowanego urządzenia/oprogramowania:  
Model/wersja:  
Rok produkcji/aktualizacji

| LP. | Nazwa | Minimalne wymagania | Parametry oferowane Proszę potwierdzić TAK/wpisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Przystosowana do montażu w szafie rack, |  |
|  | Procesor | Procesor 64 bit Intel x86 o takowaniu nie mniejszym niż 2.0 GHz |  |
|  | Procesor liczba rdzeni | Nie mniej niż 4 |  |
|  | Pamięć RAM | Nie mniej niż 4GB DDR4 |  |
|  | Pamięć RAM liczba slotów | Minimum 2 sloty |  |
|  | Pamięć Flash | Nie mniej niż 4GB |  |
|  | Dyski twarde | Zainstalowano min. 4 dyski o pojemności min. 12TB kompatybilnych z urządzeniem |  |
|  | Obsługiwane dyski twarde | 3.5" HDD SATA oraz 2.5" HDD SATA oraz 2.5" SSD SATA |  |
|  | Możliwość podłączenia modułu rozszerzającego | Tak, min. 1 |  |
|  | Porty LAN 2,5 GbE | Minimum 2 |  |
|  | Diody LED | Minimum Status, LAN, HDD, |  |
|  | Porty USB | Minimum 2 |  |
|  | Port PCiE | Tak, minimum 1 Gen3 min 2 porty 10GB SFP+ wraz z modułami |  |
|  | Zarządzanie dyskami | Pojedynczy Dysk, 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, |  |
|  | Wydajność i funkcjonalność pamięci | Obsługa: - migawkowych kopii danych - rozszerzania wolumenów (online lub równoważne) - mechanizmów monitorowania dysków Obsługa iSCSI |  |
|  | System plików i protokoły | Obsługa systemów plików: - ext4 Obsługa protokołów sieciowych: - SMB/CIFS - FTP - HTTP/HTTPS - LDAP / integracja katalogowa |  |
| 16. | Zarządzanie i administracja | - Zarządzanie przez interfejs WWW - Obsługa katalogów użytkowników i grup oraz kontroli dostępu - Integracja z usługą katalogową - System powiadomień |  |
| 18. | Funkcje backupu i udostępniania | - Możliwość wykonywania kopii zapasowych danych - Obsługa udostępniania plików w sieci |  |
| 19. | Bezpieczeństwo | Szyfrowanie danych (co najmniej AES lub równoważne) Obsługa bezpiecznych protokołów: - HTTPS - SFTP lub FTP SSL/TLS Mechanizmy kontroli dostępu i ochrony logowania |  |
| 20. | Zasilanie i warunki pracy | Zasilanie sieciowe 100–240V Praca w warunkach typowych dla urządzeń IT |  |
| 21. | Montaż i wyposażenie | Montaż i wyposażenie - Montaż w szafie rack - Dostarczone szyny montażowe lub elementy montażowe |  |
| 22. | Gwarancja | Minimum 3 lata na urządzenie. |  |
| 23. | Dodatkowe informacje | Urządzenie dostarczone z szynami do montażu |  |

## Przełącznik sieciowy typ 1 – 1 szt.

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie oraz wdrożenie i konfiguracja przełącznika sieciowego w infrastrukturze Zamawiającego.

  - W ramach wdrożenia Wykonawca przypisze porty do odpowiednich VLAN-ów zgodnie z dotychczasową konfiguracją, skonfiguruje połączenia uplink oraz zestawi połączenie przełącznika z urządzeniem typu firewall.

  - Konfiguracja przełącznika powinna zostać wykonana w sposób odwzorowujący dotychczasowe działanie sieci, tak aby po wymianie lub uruchomieniu urządzenia nie wystąpiły odczuwalne zmiany dla użytkowników końcowych.

  - Wykonawca podłączy wymagane przewody sieciowe do przełącznika, jednak zakres usługi nie obejmuje sortowania, porządkowania istniejącego okablowania strukturalnego.

  - Po wykonaniu montażu i podstawowej konfiguracji przełącznika Wykonawca przeprowadzi testy poprawności działania połączeń, komunikacji z urządzeniem typu firewall, działania portów dostępowych, uplinków oraz przypisanych VLAN-ów. Następnie Wykonawca przejdzie do dalszej części wdrożenia obejmującej właściwą konfigurację segmentacji sieci VLAN opisana w punkcie „II -Wdrożenia”.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Nazwa proponowanego urządzenia/oprogramowania:  
Model/wersja:  
Rok produkcji/aktualizacji

Przełącznik sieciowy

W ramach postępowania wymaganym jest dostarczenie elementów systemu niezbędnych do zbudowania bezpiecznej infrastruktury dostępowej. Poszczególne elementy systemu muszą zostać dostarczone w postaci komercyjnych platform sprzętowych lub programowych. Zakres usługi obejmuje montaż, uruchomienie oraz podstawową konfigurację przełącznika sieciowego w infrastrukturze Zamawiającego. W ramach wdrożenia Wykonawca przypisze porty do odpowiednich VLAN-ów zgodnie z dotychczasową konfiguracją, skonfiguruje połączenia uplink oraz zestawi połączenie przełącznika z urządzeniem firewall. Konfiguracja przełącznika powinna zostać wykonana w sposób odwzorowujący dotychczasowe działanie sieci, tak aby po wymianie lub uruchomieniu urządzenia nie wystąpiły odczuwalne zmiany dla użytkowników końcowych. Wykonawca podłączy wymagane przewody sieciowe do przełącznika, jednak zakres usługi nie obejmuje sortowania, porządkowania istniejącego okablowania strukturalnego. Po wykonaniu montażu i podstawowej konfiguracji przełącznika Wykonawca przeprowadzi testy poprawności działania połączeń, komunikacji z urządzeniem firewall, działania portów dostępowych, uplinków oraz przypisanych VLAN-ów. Następnie Wykonawca przejdzie do dalszej części wdrożenia obejmującej właściwą konfigurację segmentacji sieci VLAN opisana w punkcie „Wdrożenia”.

| Parametry fizyczne platformy | Parametry oferowane Proszę potwierdzić TAK/wpisać |
| --- | --- |
| - Wymiary urządzenia muszą pozwalać na montaż w szafie rack 19", obudowa nie może być wyższa niż 1U. |  |
| - Zasilanie AC 230V. |  |
| - Minimalny zakres temperatury pracy: 0-45ᵒC. |  |
| Interfejsy sieciowe - wymagania minimalne |  |
| - Wymaganym jest aby przełącznik dysponował niezależnymi interfejsami sieciowymi (nie dopuszcza się portów typu combo) w ilości: |  |
| a) 48 porty GE RJ-45. |  |
| e) 4 porty 10 GE SFP+. |  |
| Zarządzanie |  |
| - Zarządzanie przez: command line (w tym poprzez SSH) oraz poprzez graficzny interfejs z wykorzystaniem przeglądarki (HTTPS). |  |
| - Wsparcie dla SNMP w wersjach 1-3 |  |
| - Funkcja zarządzania poprzez dedykowany kontroler przełączników lub system zarządzania, pozwalający na automatyczne wykrywanie, centralne konfigurowanie oraz zarządzanie przełącznikami. |  |
| - Funkcja aktualizacji oprogramowania przez TFTP/FTP oraz za pomocą GUI. |  |
| - Konfiguracja w formie pliku tekstowego umożliwiającego edycję konfiguracji offline. |  |
| - Funkcja backupu konfiguracji z poziomu GUI jak również z CLI (TFTP/FTP). |  |
| - Funkcja definiowania administratorów lokalnie oraz wykorzystanie w tym celu serwerów Radius i TACACS+. |  |
| - Funkcja definiowania ról administratorów z możliwością określenia trybu dostępu (brak, tylko odczyt, odczyt oraz modyfikacja) do wybranych części konfiguracji. |  |
| - Automatycznie wykonywane rewizje konfiguracji. |  |
| Parametry wydajnościowe |  |
| - Przepustowość urządzenia - min. 175 Gbps (pełna prędkość, tzw. wire-speed na wszystkich portach) oraz min. 250 Mpps. |  |
| - Tablica adresów MAC o pojemności co najmniej 32k wpisów. |  |
| - Opóźnienie wprowadzane przez przełącznik - poniżej 2 mikrosekund. |  |
| Wymagane funkcje |  |
| - Funkcja automatycznej negocjacji prędkości i duplexu dla połączeń. |  |
| - Obsługa Jumbo Frames. |  |
| - Obsługa 802.1d (Spanning Tree), 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1s (Multiple Spanning Tree). |  |
| - Agregacja portów zgodna ze standardem 802.3ad. |  |
| - Obsługa co najmniej 4000 VLAN'ów, zgodna ze standardem 802.1Q. |  |
| - Obsługa routingu statycznego. |  |
| - Port-mirroring. |  |
| - Uwierzytelnianie 802.1x na poziomie portu. |  |
| - Uwierzytelnianie 802.1x w oparciu o adres MAC. |  |
| - W ramach 802.1x wsparcie dla dedykowanego VLAN'u dla gości (guest VLAN). |  |
| - W ramach 802.1x wsparcie dla urządzeń, które nie obsługują tego protokołu, na podstawie adresu MAC urządzenia. |  |
| - W ramach 802.1x wsparcie dla dynamicznego przypisywania VLAN. |  |
| - Obsługa protokołu sFlow. |  |
| Dodatkowe funkcje urządzenia przy integracji z systemem centralnego zarządzania / NAC |  |
| - Przełączniki muszą wspierać tryb pracy, w którym są zarządzane przez fizyczny element nadrzędny (przełącznik lub dedykowany kontroler) (tzw. port extender lub element leaf w architekturze spine-leaf). Zakres zarządzania przez element nadrzędny musi zawierać co najmniej: |  |
| - Centralne zarządzanie konfiguracją urządzenia |  |
| - Aktualizacja oprogramowania realizowana z systemu centralnego zarządzania |  |
| - Centralne zarządzanie sieciami VLAN. |  |
| - Blokowanie ruchu pomiędzy klientami w ramach jednego VLAN'u |  |
| - Rozpoznawanie urządzeń uzyskujących dostęp do sieci, zarówno stacji klienckich, jak i urządzeń typu drukarki, routery, przełączniki, itp. |  |
| - Przenoszenie zidentyfikowanych urządzeń do właściwych stref. W przypadku wykrycia urządzenia niepasującego do zaakceptowanych schematów, urządzenie powinno przenieść go do strefy odizolowanej. |  |
| - Integrację z systemem kontroli dostępu. Urządzenie musi podejmować decyzje o dostępie na podstawie przynajmniej następujących czynników: nazwy hosta, nazwy użytkownika, typu urządzenia, typu systemu operacyjnego. |  |
| - Automatyczna detekcja i rekomendacje konfiguracji. |  |
| - Przesyłanie logów na zewnętrzny serwer syslog. |  |
| - Funkcja uruchomienia Captive Portalu w celu identyfikacji użytkowników. |  |
| - Obsługa białych i czarnych list adresów MAC. |  |
| - Wykrywanie aplikacji komunikujących się w sieci. |  |
| - Musi być możliwe redundantne połączenie z elementami zarządzającymi. |  |
| - W ramach postępowania koniecznym jest dostarczenie wszystkich licencji niezbędnych do uruchomienia na przełączniku w/w funkcji, polegających na integracji z systemem centralnego zarządzania lub NAC. |  |
| Funkcje urządzenia przy integracji z systemem centralnego zarządzania lub bezpieczeństwa |  |
| - System musi realizować funkcję Stateful Firewall pomiędzy sieciami VLAN realizowanymi na urządzeniu dostępowym. |  |
| - System musi zapewniać Routing statyczny i dynamiczny (co najmniej OSPF) oraz Policy Based Routing. |  |
| Gwarancja oraz wsparcie |  |
| - System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 12 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7. |  |
| Rozszerzone wsparcie serwisowe |  |
| - Oświadczanie Producenta lub Autoryzowanego Dystrybutora świadczącego wsparcie techniczne o gotowości świadczenia na rzecz Zamawiającego wymaganego serwisu (zawierające: adres strony internetowej serwisu i numer infolinii telefonicznej). |  |
| - Certyfikat ISO 9001 podmiotu serwisującego. |  |

Opisy do wymagań ogólnych

- Opis przedmiotu zamówienia (nie techniczny, tylko ogólny): W przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objętej przedmiotem niniejszego postępowania (tzw. produkty podwójnego zastosowania), Dostawca winien przedłożyć dokument pochodzący od importera tej technologii stwierdzający, iż przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315 z późn zm.) oraz dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany przez właściwą jednostkę system zarządzania jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany dla wspólnotowego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania.

- Opis przedmiotu zamówienia (nie techniczny, tylko ogólny): Oferent winien przedłożyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż oferent posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań.

## Przełącznik sieciowy typ 2 – 1 sz.

a. Przedmiot i cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przełącznika sieciowego dostępowego, stanowiącego element infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego, przeznaczonego do realizacji bezpiecznego dostępu urządzeń końcowych do sieci LAN. 
Celem zamówienia jest rozbudowa lub modernizacja infrastruktury sieciowej w sposób zapewniający wysoką dostępność, bezpieczeństwo, centralne zarządzanie oraz możliwość integracji z systemami kontroli dostępu i bezpieczeństwa. Zakres usługi obejmuje montaż, uruchomienie oraz podstawową konfigurację przełącznika sieciowego w infrastrukturze Zamawiającego. W ramach wdrożenia Wykonawca przypisze porty do odpowiednich VLAN-ów zgodnie z dotychczasową konfiguracją, skonfiguruje połączenia uplink oraz zestawi połączenie przełącznika z urządzeniem firewall. Konfiguracja przełącznika powinna zostać wykonana w sposób odwzorowujący dotychczasowe działanie sieci, tak aby po wymianie lub uruchomieniu urządzenia nie wystąpiły odczuwalne zmiany dla użytkowników końcowych. Wykonawca podłączy wymagane przewody sieciowe do przełącznika, jednak zakres usługi nie obejmuje sortowania, porządkowania istniejącego okablowania strukturalnego. Po wykonaniu montażu i podstawowej konfiguracji przełącznika Wykonawca przeprowadzi testy poprawności działania połączeń, komunikacji z urządzeniem firewall, działania portów dostępowych, uplinków oraz przypisanych VLAN-ów. Następnie Wykonawca przejdzie do dalszej części wdrożenia obejmującej właściwą konfigurację segmentacji sieci VLAN opisana w punkcie „Wdrożenia”.

b. Zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:

- dostawę przełącznika sieciowego w postaci komercyjnej platformy sprzętowej,

- dostarczenie wszystkich licencji niezbędnych do uruchomienia wymaganych funkcji,

- zapewnienie gwarancji producenta oraz wsparcia technicznego,

- możliwość integracji z systemem centralnego zarządzania i/lub systemem kontroli dostępu do sieci (NAC).

| c. Parametry fizyczne platformy | Parametry oferowane Proszę potwierdzić TAK/wpisać |
| --- | --- |
| - Urządzenie przystosowane do montażu w szafie rack 19", wysokość nie większa niż 1U lub przystosowane do montażu biurkowego/ściennego. |  |
| - Zasilanie: AC 230V. |  |
| - Minimalny zakres temperatury pracy: 0–45°C. |  |
| - Chłodzenie zapewniające stabilną pracę w środowisku biurowym. |  |
| d. Interfejsy sieciowe – wymagania minimalne |  |
| Przełącznik musi dysponować niezależnymi interfejsami sieciowymi (nie dopuszcza się portów typu combo) w ilości co najmniej: |  |
| - 8 portów Ethernet 1 Gb/s RJ-45, |  |
| - minimum 2 porty uplink w standardzie SFP/SFP+ o przepustowości co najmniej 1 Gb/s. |  |
| e. Zarządzanie i administracja |  |
| Przełącznik musi zapewniać: |  |
| - Zarządzanie z poziomu: |  |
| - wiersza poleceń (CLI), w tym poprzez bezpieczne połączenie SSH, |  |
| - graficznego interfejsu zarządzania dostępnego przez przeglądarkę WWW (HTTPS). |  |
| - Obsługę protokołu SNMP w wersjach co najmniej 1–3. |  |
| - Możliwość zarządzania poprzez centralny system zarządzania przełącznikami, umożliwiający: |  |
| - automatyczne wykrywanie urządzeń, |  |
| - centralną konfigurację, |  |
| - centralne zarządzanie aktualizacjami oprogramowania. |  |
| - Aktualizację oprogramowania poprzez TFTP/FTP oraz interfejs graficzny. |  |
| - Eksport i import konfiguracji w formie pliku tekstowego umożliwiającego edycję offline. |  |
| - Wykonywanie kopii zapasowych konfiguracji z poziomu GUI oraz CLI. |  |
| - Definiowanie lokalnych kont administratorów oraz integrację z serwerami RADIUS i TACACS+. |  |
| - Definiowanie ról administratorów z różnymi poziomami dostępu (brak, tylko odczyt, odczyt i modyfikacja). |  |
| - Automatyczne tworzenie rewizji konfiguracji. |  |
| f. Parametry wydajnościowe – wymagania minimalne |  |
| - Przepustowość przełączania: co najmniej 20 Gbps (pełna prędkość na wszystkich portach). |  |
| - Wydajność przełączania pakietów: co najmniej 30 Mpps. |  |
| - Tablica adresów MAC: minimum 8 000 wpisów. |  |
| - Opóźnienie wprowadzane przez przełącznik: nie większe niż 5 mikrosekund. |  |
| g. Wymagane funkcje sieciowe |  |
| Przełącznik musi obsługiwać co najmniej: |  |
| - Automatyczną negocjację prędkości i trybu duplex. |  |
| - Obsługę ramek typu Jumbo Frames. |  |
| - Protokoły: |  |
| - IEEE 802.1D (STP), |  |
| - IEEE 802.1W (RSTP), |  |
| - IEEE 802.1S (MSTP). |  |
| - Agregację łączy zgodną z IEEE 802.3ad (LACP). |  |
| - Obsługę VLAN zgodną z IEEE 802.1Q – minimum 1 000 VLAN. |  |
| - Routing statyczny IPv4. |  |
| - Port mirroring. |  |
| - Uwierzytelnianie 802.1X na poziomie portu. |  |
| - Uwierzytelnianie 802.1X w oparciu o adres MAC. |  |
| - Obsługę VLAN dla gości (guest VLAN). |  |
| - Dynamiczne przypisywanie VLAN. |  |
| - Obsługę protokołu sFlow lub równoważnego mechanizmu monitorowania ruchu. |  |
| h. Funkcje przy integracji z systemem centralnego zarządzania / NAC |  |
| Przełącznik musi wspierać tryb pracy zarządzanej przez element nadrzędny (kontroler lub system centralny), w którym możliwe jest: |  |
| - Centralne zarządzanie konfiguracją i aktualizacjami. |  |
| - Centralne zarządzanie sieciami VLAN. |  |
| - Blokowanie komunikacji pomiędzy urządzeniami w obrębie jednego VLAN. |  |
| - Identyfikacja urządzeń uzyskujących dostęp do sieci (stacje robocze, drukarki, urządzenia sieciowe). |  |
| - Automatyczne przypisywanie urządzeń do odpowiednich stref sieciowych. |  |
| - Przenoszenie urządzeń niezgodnych z polityką bezpieczeństwa do strefy izolowanej. |  |
| - Integracja z systemem kontroli dostępu, podejmującym decyzje na podstawie co najmniej: |  |
| - nazwy użytkownika, |  |
| - nazwy hosta, |  |
| - typu urządzenia, |  |
| - typu systemu operacyjnego. |  |
| - Przesyłanie logów do zewnętrznego serwera syslog. |  |
| - Obsługa białych i czarnych list adresów MAC. |  |
| - Możliwość realizacji captive portal. |  |
| - Redundantne połączenie z elementami zarządzającymi. |  |
| i. Gwarancja i wsparcie |  |
| - Urządzenie musi być objęte gwarancją producenta przez okres co najmniej 12 miesięcy. |  |
| - Gwarancja musi obejmować: |  |
| - naprawę lub wymianę urządzenia, |  |
| - dostęp do aktualizacji oprogramowania, |  |
| - wsparcie techniczne w trybie 24x7. |  |
| - Wymagane jest oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o gotowości świadczenia wsparcia. |  |
| - Podmiot świadczący wsparcie musi posiadać certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001 lub równoważny. |  |

## Punkt dostępowy – 2 szt.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i konfiguracją punktów dostępowych w ilości 2 szt.

W ramach wdrożenia Wykonawca zrealizuje montaż, instalację oraz konfigurację urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zakres prac obejmuje fizyczny montaż punktu dostępowego, jego podłączenie, podstawową konfigurację oraz sprawdzenie poprawności działania urządzenia po zakończeniu instalacji.

Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do zasilania oraz przygotowania okablowania miedzianego zakończonego punktem sieciowym RJ45 w miejscu montażu urządzenia. Przygotowana infrastruktura powinna umożliwiać prawidłowe podłączenie i uruchomienie punktu dostępowego.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Nazwa proponowanego urządzenia/oprogramowania:  
Model/wersja:  
Rok produkcji/aktualizacji

| Parametry techniczne minimalne | Parametry oferowane Proszę potwierdzić TAK/wpisać |
| --- | --- |
| Urządzenie musi być tzw. cienkim punktem dostępowym zarządzanym z poziomu kontrolera sieci bezprzewodowej. |  |
| - Obudowa urządzenia musi umożliwiać montaż na suficie lub ścianie wewnątrz budynku i zapewniać prawidłową pracę urządzenia w następujących warunkach klimatycznych: |  |
| - Temperatura 0–50°C, |  |
| - Wilgotność 5–90%. |  |
| - Urządzenie musi być dostarczone z elementami mocującymi. Obudowa musi być fabrycznie przystosowana do zastosowania linki zabezpieczającej przed kradzieżą i być wyposażona w złącze typu Kensington. |  |
| - Urządzenie musi być wyposażone w trzy niezależne moduły radiowe pracujące w podanych poniżej pasmach i obsługiwać co najmniej następujące standardy: |  |
| - 2.4 GHz 802.11b/g/n, |  |
| - 5 GHz 802.11a/n/ac/ax, |  |
| - 6 GHz 802.11ax/be |  |
| - Urządzenie musi pozwalać na jednoczesne rozgłaszanie co najmniej 24 SSID. |  |
| - Urządzenie musi być wyposażone w moduł BLE. |  |
| - Urządzenie musi być wyposażone w co najmniej jeden interfejs Ethernet (RJ45) wspierający co najmniej szybkości 1G/2.5G/5.0G. |  |
| - Urządzenie powinno być zasilane poprzez interfejs ETH w standardzie 802.3at lub zewnętrzny zasilacz. Maksymalne zużycie energii nie może przekraczać 17W przy wykorzystaniu wszystkich funkcji urządzenia. |  |
| - Punkt dostępowy musi umożliwiać następujące tryby przesyłania danych: |  |
| - Tunnel, |  |
| - Bridge, |  |
| - Mesh. |  |
| - Wsparcie dla QoS: 802.11e, konfigurowalne polityki QoS per użytkownik/aplikacja. |  |
| - Wsparcie dla poniższych metod uwierzytelnienia: WEP, WPA, WPA2, WPA3, Web Captive Portal, MAC blacklist & whitelist, 802.1X (EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-FAST). |  |
| - Interfejs radiowy urządzenia powinien wspierać następujące funkcje: |  |
| - MIMO – 2x2, |  |
| - Wymagana maksymalna przepustowość dla poszczególnych modułów radiowych: |  |
| - 688 Mbps; |  |
| - 2882 Mbps; |  |
| - 5765 Mbps; |  |
| - Wymagana moc nadawania: |  |
| - min. 23 dBm dla pasma 2.4GHz z możliwością zmiany co 1dBm; |  |
| - min. 23 dBm dla pasma 5GHz z możliwością zmiany co 1dBm; |  |
| - min. 22 dBm dla pasma 6GHz z możliwością zmiany co 1dBm |  |
| - Wsparcie dla kanałów 20/40/80/160/320MHz, |  |
| - Anteny – wbudowane dla nadajników standardu 802.11 o zysku min. 4dBi dla pasma 2.4GHz, 5dBi dla pasma 5GHz, 5dBi dla pasma 6GHz. |  |
| - Nieużywany moduł radiowy może zostać wyłączony programowo w celu obniżenia poboru mocy. |  |
| - Każdy z modułów radiowych musi posiadać możliwość pracy jako dedykowany skaner. |  |
| - Maksymalna deklarowana liczba klientów na każdy moduł radiowy – 512 |  |
| - Funkcje dodatkowe: |  |
| - OFDMA UL i DL |  |
| - Spatial Reuse (BSS Coloring) |  |
| - UL-MU-MIMO |  |
| - DL-MU-MIMO |  |
| - Enhanced Target Wake Time (TWT) |  |
| - Wbudowany analizator widma |  |
| - Wbudowane mechanizmy WIPS/WIDS |  |
| Gwarancja oraz wsparcie |  |
| Urządzenie musi mieć zapewnioną dożywotnią ograniczoną gwarancję producenta, tj. do 5 lat od zaprzestania produkcji oraz być objęte serwisem gwarancyjnym producenta przez okres minimum 12 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7. |  |

## Szafa Rack – 2 szt.

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż na miejscu u Zamawiającego szafy serwerowej wraz z osprzętem – 2 szt., a także wykonanie instalacji szafy RACK wraz z wyposażeniem.

2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie prac montażowych i instalacyjnych niezbędnych do przygotowania szafy RACK do użytkowania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

3. Wszystkie elementy wyposażenia muszą być kompatybilne z oferowaną szafą oraz zamontowane w sposób zapewniający prawidłowe, bezpieczne i estetyczne użytkowanie.

4. Oferowany zestaw musi być fabrycznie kompletny, gotowy do montażu i użytkowania, a dostarczone elementy muszą być pełnowartościowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Nazwa proponowanego urządzenia/oprogramowania:  
Model/wersja:  
Rok produkcji/aktualizacji

| LP. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia/ parametry wymagane | Parametry oferowane Proszę potwierdzić TAK/wpisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafa serwerowa | o wysokości 42U |  |
| 2. | Dodatkowe akcesoria | - panel wentylacyjny – 1 szt. - półka – 2 szt. - maskownica 1U – 2 szt. - maskownica 2U – 3 szt. - maskownica 3U – 2 szt. - listwa zasilająca – 1 szt. |  |
| 3. | Gwarancja | - Min. 24 Gwarancji Producenta - Musi być fabrycznie nowa, |  |

## 11. Szkolenie dla personelu (oczyszczalnia) z łączności z środowiskiem wirtualnym systemu klasy SCADA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie praktycznego szkolenia dla wskazanego personelu Zamawiającego z zakresu korzystania z wdrożonego w ramach zamówienia zwirtualizowanego środowiska systemu klasy SCADA, wykorzystywanego do obsługi procesów technologicznych oczyszczalni ścieków.

Szkolenie powinno zostać przeprowadzone po zakończeniu wdrożenia i uruchomieniu środowiska oraz odnosić się bezpośrednio do zastosowanej przez Wykonawcę konfiguracji, sposobu dostępu do systemu i wprowadzonych zmian. Celem szkolenia jest przygotowanie użytkowników do prawidłowego, bezpiecznego i samodzielnego korzystania ze zwirtualizowanego systemu SCADA w zakresie wynikającym z ich obowiązków służbowych.

W ramach szkolenia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności:

- przedstawić użytkownikom sposób uruchamiania stanowiska pracy oraz nawiązywania połączenia ze zwirtualizowanym systemem SCADA,

- zaprezentować właściwy sposób logowania do środowiska oraz korzystania z przydzielonych kont i uprawnień,

- omówić sposób uzyskiwania dostępu za pośrednictwem stacji operatorskich, terminali lub innych rozwiązań dostępowych wdrożonych przez Wykonawcę,

- wskazać, w jaki sposób użytkownik powinien sprawdzić, czy połączenie ze środowiskiem wirtualnym i systemem SCADA zostało prawidłowo nawiązane,

- omówić podstawowe zasady bezpiecznego kończenia pracy, wylogowywania się oraz zamykania połączenia,

- przedstawić zasady bezpiecznego korzystania z systemu, w szczególności dotyczące ochrony danych dostępowych, zakazu udostępniania kont innym osobom oraz zakazu samodzielnego zmieniania konfiguracji środowiska,

- omówić sposób postępowania w przypadku braku dostępu do systemu, utraty połączenia, błędów logowania, zawieszenia sesji lub wyświetlenia komunikatu o błędzie,

- wskazać podstawowe czynności, które użytkownik może wykonać samodzielnie bez ingerowania w konfigurację systemu,

- omówić najważniejsze zmiany wynikające z wdrożenia zwirtualizowanego środowiska SCADA oraz różnice względem dotychczasowego sposobu korzystania z systemu.

Szkolenie musi mieć charakter praktyczny i powinno zostać przeprowadzone bezpośrednio na wdrożonym środowisku lub na środowisku demonstracyjnym odzwierciedlającym jego rzeczywistą konfigurację.

Wykonawca zobowiązany jest do zaprezentowania uczestnikom co najmniej pełnego procesu:

- uruchomienia stanowiska użytkownika,

- nawiązania bezpiecznego połączenia ze środowiskiem wirtualnym,

- zalogowania do systemu SCADA,

- sprawdzenia prawidłowego działania systemu,

- zakończenia pracy i bezpiecznego wylogowania,

Zakres szkolenia nie obejmuje administracji platformą wirtualizacyjną, samodzielnego konfigurowania serwerów, maszyn wirtualnych, sieci, systemów bezpieczeństwa ani wprowadzania zmian w konfiguracji systemu SCADA. Czynności te mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia administracyjne.

Po zakończeniu szkolenia personel Zamawiającego powinien posiadać praktyczną wiedzę umożliwiającą prawidłowe i bezpieczne łączenie się ze zwirtualizowanym środowiskiem SCADA, korzystanie z systemu w ramach nadanych uprawnień oraz właściwe reagowanie na podstawowe problemy z dostępem lub łącznością.

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania przeprowadzenia szkolenia poprzez sporządzenie listy obecności lub protokołu zawierającego co najmniej termin szkolenia, jego zakres oraz dane uczestników.

## II. Wdrożenia (w ramach Części nr 1):

W ramach wdrożenia dostarczonych urządzeń i oprogramowania zamawiający wymaga:

## INSTALACJA I KONFIGURACJA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi instalacji, uruchomienia oraz konfiguracji przełączników sieciowych w infrastrukturze Zamawiającego, z uwzględnieniem wymagań wynikających z Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w szczególności w zakresie segmentacji sieci, separacji ruchu, kontroli komunikacji pomiędzy segmentami oraz zapewnienia bezpiecznego zarządzania urządzeniami sieciowymi.

Zakres usługi obejmuje w szczególności:

- Analizę środowiska sieciowego Zamawiającego, w tym:

- weryfikację istniejącej infrastruktury sieciowej,

- identyfikację obecnie wykorzystywanych przełączników, uplinków, połączeń między szafami oraz urządzeń realizujących funkcję bramy,

- uzgodnienie z Zamawiającym docelowego sposobu podłączenia przełączników,

- uzgodnienie przeznaczenia poszczególnych portów przełączników,

- weryfikację wymagań dotyczących VLAN, adresacji IP, usług sieciowych oraz komunikacji pomiędzy segmentami,

- przygotowanie planu wdrożenia ograniczającego ryzyko przerw w działaniu środowiska.

- Montaż fizyczny przełączników sieciowych, w tym:

- montaż przełączników w szafach rack wskazanych przez Zamawiającego,

- podłączenie zasilania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,

- podłączenie przełączników do infrastruktury sieciowej,

- oznaczenie podstawowych połączeń, portów uplink oraz połączeń między urządzeniami,

- weryfikację poprawności fizycznych połączeń sieciowych.

- Przygotowanie przełączników do pracy, w tym:

- wykonanie konfiguracji początkowej urządzeń,

- nadanie nazw urządzeń zgodnie ze schematem uzgodnionym z Zamawiającym,

- konfigurację dostępu administracyjnego,

- konfigurację czasu systemowego, w tym NTP, jeżeli jest wymagane,

- wykonanie aktualizacji oprogramowania przełączników, jeżeli będzie to wymagane i możliwe do wykonania bez ryzyka utraty wsparcia producenta.

- Konfigurację bezpieczeństwa urządzeń, w tym:

- wyłączenie nieużywanych i niebezpiecznych usług zarządzania,

- konfigurację bezpiecznych metod zarządzania, takich jak SSH lub HTTPS,

- wyłączenie dostępu przez Telnet oraz niezabezpieczone protokoły, jeżeli występują,

- konfigurację kont administracyjnych zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym,

- konfigurację haseł, uprawnień oraz poziomów dostępu administracyjnego,

- wykonanie kopii zapasowej konfiguracji urządzeń przed rozpoczęciem prac oraz po zakończeniu wdrożenia.

- Konfigurację VLAN oraz segmentacji sieci, w tym:

- utworzenie wymaganych VLAN-ów zgodnie z planem uzgodnionym z Zamawiającym,

- przypisanie portów dostępowych do odpowiednich VLAN-ów,

- konfigurację portów typu access dla urządzeń końcowych,

- konfigurację portów typu trunk pomiędzy przełącznikami oraz do urządzeń realizujących funkcję bramy,

- dopuszczenie na trunkach wyłącznie wymaganych VLAN-ów,

- konfigurację VLAN-u zarządzającego dla urządzeń sieciowych,

- rozdzielenie ruchu użytkowników, serwerów, urządzeń administracyjnych, urządzeń technicznych, sieci gościnnej, monitoringu, telefonii VoIP lub innych segmentów wskazanych przez Zamawiającego,

- konfigurację połączeń zgodnie z wymaganiami SZBI oraz zasadą minimalnych niezbędnych uprawnień komunikacyjnych.

- Integrację przełączników z istniejącą infrastrukturą Zamawiającego, w tym:

- podłączenie przełączników do istniejących urządzeń sieciowych,

- zapewnienie zgodności konfiguracji z urządzeniami realizującymi routing, firewall, VPN, DHCP, DNS, monitoring oraz inne usługi sieciowe,

- wsparcie w konfiguracji DHCP lub DHCP Relay, jeżeli będzie to wymagane dla poprawnego działania VLAN-ów,

- weryfikację poprawności działania komunikacji pomiędzy przełącznikami, bramą oraz urządzeniami końcowymi,

- uzgodnienie i wdrożenie wymaganych zasad komunikacji pomiędzy segmentami sieci, jeżeli przełączniki lub urządzenia brzegowe biorą udział w egzekwowaniu tych zasad.

- Testy powdrożeniowe, obejmujące co najmniej:

- weryfikację dostępności przełączników z sieci zarządzającej,

- weryfikację poprawności przypisania portów do VLAN-ów,

- weryfikację działania portów trunk oraz dopuszczonych VLAN-ów,

- weryfikację poprawności komunikacji urządzeń końcowych,

- weryfikację działania usług DHCP, DNS, bramy domyślnej oraz dostępu do wymaganych zasobów,

- weryfikację separacji ruchu pomiędzy segmentami sieci,

- weryfikację blokowania komunikacji niedozwolonej, jeżeli dotyczy,

- weryfikację stabilności połączeń uplink,

- weryfikację działania po restarcie urządzeń.

- Wymagania organizacyjne i bezpieczeństwa, w tym:

- prace muszą być prowadzone w sposób minimalizujący ryzyko przerw w działaniu środowiska Zamawiającego,

- Wykonawca przed rozpoczęciem prac uzgodni z Zamawiającym harmonogram wdrożenia,

- Wykonawca nie może ujawniać szczegółów infrastruktury Zamawiającego osobom trzecim,

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności w zakresie uzyskanych informacji technicznych, organizacyjnych i bezpieczeństwa,

- dostęp Wykonawcy do urządzeń i systemów Zamawiającego powinien być ograniczony wyłącznie do zakresu niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia,

- po zakończeniu wdrożenia Wykonawca usunie lub przekaże Zamawiającemu wszystkie tymczasowe dostępy, hasła oraz konta wykorzystywane podczas realizacji prac,

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi zgodnie z dobrymi praktykami bezpieczeństwa sieciowego, dokumentacją techniczną producentów urządzeń.

## INTEGRACJA SYSTEMÓW AXENCE, PACKETFENCE I LIBRENMS

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi integracji oraz optymalizacji konfiguracji systemów Axence, PacketFence i LibreNMS wykorzystywanych w środowisku Zamawiającego. Celem prac jest poprawa sposobu logowania zdarzeń, monitorowania infrastruktury oraz automatycznego generowania powiadomień w zależności od rodzaju, źródła, istotności i klasyfikacji zdarzeń.

Usługa ma zapewnić, aby systemy wykorzystywane przez Zamawiającego działały w sposób spójny i uzupełniający się, tj. każdy z systemów realizował powiadamianie i rejestrowanie zdarzeń zgodnie ze swoim przeznaczeniem oraz zakresem funkcjonalnym. Integracja powinna umożliwiać skuteczniejsze wykrywanie problemów, szybszą reakcję administratorów oraz lepszą kontrolę nad infrastrukturą sieciową, urządzeniami końcowymi i usługami.

Zakres usługi obejmuje w szczególności:

- Analizę obecnej konfiguracji systemów, w tym:

- weryfikację aktualnej konfiguracji systemu Axence,

- weryfikację aktualnej konfiguracji systemu PacketFence,

- weryfikację aktualnej konfiguracji systemu LibreNMS,

- analizę obecnie zbieranych logów, alarmów, alertów i powiadomień,

- identyfikację braków w logowaniu zdarzeń,

- identyfikację zdarzeń, które powinny generować powiadomienia, a obecnie ich nie generują,

- Opracowanie zasad logowania i powiadamiania, w tym:

- przygotowanie listy zdarzeń, które powinny być rejestrowane w poszczególnych systemach,

- przygotowanie listy zdarzeń, które powinny generować automatyczne powiadomienia,

- określenie źródeł zdarzeń, takich jak przełączniki sieciowe, serwery, stacje robocze, urządzenia sieciowe, systemy infrastrukturalne, urządzenia końcowe i elementy objęte kontrolą dostępu do sieci,

- uzgodnienie z Zamawiającym, które zdarzenia mają być obsługiwane przez Axence, które przez PacketFence, a które przez LibreNMS,

- ograniczenie liczby fałszywych lub nieistotnych powiadomień,

- przygotowanie zasad eskalacji powiadomień dla zdarzeń krytycznych.

- Konfigurację systemu Axence, w tym:

- poprawę konfiguracji monitorowania stacji roboczych, serwerów i usług objętych nadzorem,

- konfigurację zbierania i rejestrowania wymaganych zdarzeń,

- konfigurację alarmów dotyczących dostępności urządzeń, usług, zasobów systemowych i innych parametrów wskazanych przez Zamawiającego,

- konfigurację automatycznych powiadomień dla administratorów,

- dostosowanie progów alarmowych w celu ograniczenia zbędnych alertów,

- uporządkowanie monitorowanych zasobów zgodnie ze strukturą środowiska Zamawiającego,

- weryfikację poprawności działania powiadomień.

- Konfigurację systemu PacketFence, w tym:

- poprawę konfiguracji logowania zdarzeń związanych z dostępem urządzeń do sieci,

- konfigurację rejestrowania zdarzeń dotyczących autoryzacji, odrzucenia dostępu, zmiany stanu urządzeń, wykrycia nowych urządzeń oraz naruszeń polityk dostępu,

- konfigurację powiadomień dotyczących zdarzeń bezpieczeństwa związanych z kontrolą dostępu do sieci,

- weryfikację zasad klasyfikacji urządzeń i użytkowników,

- weryfikację komunikacji PacketFence z infrastrukturą sieciową,

- Konfigurację systemu LibreNMS, w tym:

- poprawę monitorowania urządzeń sieciowych i infrastrukturalnych,

- konfigurację zbierania informacji o dostępności, obciążeniu itp.

- konfigurację alertów dotyczących awarii, niedostępności oraz innych zdarzeń istotnych dla działania infrastruktury,

- konfigurację powiadomień automatycznych dla administratorów,

- uporządkowanie grup urządzeń, reguł alertowania oraz progów alarmowych,

- weryfikację poprawności działania monitoringu po stronie urządzeń objętych nadzorem.

- Konfigurację kanałów powiadamiania, w tym:

- konfigurację powiadomień e-mail lub innych kanałów wskazanych przez Zamawiającego,

- konfigurację odbiorców powiadomień zgodnie z zakresem odpowiedzialności,

- wykonanie testów wysyłki powiadomień,

- Konfigurację logowania i retencji zdarzeń, w tym:

- weryfikację, czy wymagane zdarzenia są poprawnie rejestrowane,

- konfigurację poziomu szczegółowości logowania,

- konfigurację synchronizacji czasu urządzeń i systemów, jeżeli jest wymagana do prawidłowej analizy zdarzeń,

- Testy powdrożeniowe, obejmujące co najmniej:

- test automatycznego generowania powiadomień,

- test wykrycia niedostępności wybranego urządzenia lub usługi,

- test poprawności działania po restarcie usług lub serwerów objętych wdrożeniem.

- Wymagania organizacyjne i bezpieczeństwa, w tym:

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności w zakresie informacji dotyczących infrastruktury, konfiguracji, użytkowników, urządzeń, adresacji, systemów bezpieczeństwa i zasad monitorowania Zamawiającego,

- dostęp Wykonawcy do systemów Zamawiającego powinien być ograniczony wyłącznie do zakresu niezbędnego do realizacji usługi,

- Wykonawca powinien wykonać kopie zapasowe konfiguracji systemów przed rozpoczęciem prac, jeżeli systemy umożliwiają wykonanie takiej kopii,

- Wykonawca powinien prowadzić prace w sposób minimalizujący ryzyko przerw w działaniu środowiska,

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie legalnych i zgodnych z licencjami narzędzi,

- po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tymczasowych kont, haseł, dostępów oraz narzędzi wykorzystywanych podczas realizacji usługi, jeżeli nie są one wymagane do dalszego działania środowiska,

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi zgodnie z dobrymi praktykami administracji systemami IT, monitorowania infrastruktury, zarządzania zdarzeniami bezpieczeństwa.

## WDROZENIE KONFIGURACJA SPRZĘTU DO PRACY OFF-LINE

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konfiguracji środowiska sieciowego Zamawiającego w taki sposób, aby w dni wolne od pracy oraz poza godzinami pracy urzędu główne zasoby sieciowe Zamawiającego nie pozostawały z włączonym dostępem do sieci Internet, z zachowaniem możliwości pracy lokalnej, monitorowania, wykonywania wymaganych zadań administracyjnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości działania środowiska.

Celem usługi jest ograniczenie ekspozycji infrastruktury Zamawiającego na zagrożenia zewnętrzne poprzez automatyczne ograniczanie dostępu do Internetu dla wybranych zasobów, segmentów sieci, urządzeń lub usług w określonych harmonogramach czasowych, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz zasadami Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Zakres usługi obejmuje w szczególności:

- Analizę obecnego środowiska Zamawiającego, w tym:

  - identyfikację głównych zasobów sieciowych urzędu, które mają zostać objęte trybem pracy off-line,

  - identyfikację serwerów, stacji roboczych, systemów dziedzinowych, urządzeń sieciowych, systemów monitoringu, systemów kopii zapasowych oraz innych zasobów istotnych dla działania urzędu,

  - weryfikację obecnej konfiguracji firewall, routerów, przełączników, VLAN-ów, reguł dostępu, tras routingu oraz polityk bezpieczeństwa,

  - analizę, które zasoby wymagają dostępu do Internetu wyłącznie w godzinach pracy, a które powinny posiadać wyjątki ze względów technicznych, administracyjnych lub bezpieczeństwa,

  - identyfikację usług, które mogą wymagać dostępu do Internetu poza godzinami pracy, takich jak aktualizacje, backup off-site, synchronizacja czasu, monitoring, poczta, VPN, systemy bezpieczeństwa lub inne usługi wskazane przez Zamawiającego,

  - uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu pracy urzędu, dni wolnych, wyjątków oraz zasad ręcznego czasowego odblokowania dostępu do Internetu.

- Opracowanie koncepcji pracy off-line, w tym:

  - przygotowanie zasad automatycznego ograniczania dostępu do Internetu poza godzinami pracy,

  - określenie zakresu zasobów objętych ograniczeniem,

  - określenie wyjątków, które muszą zachować dostęp do Internetu ze względu na wymagania techniczne lub bezpieczeństwa,

  - określenie sposobu działania w dni robocze, dni wolne, święta oraz poza standardowymi godzinami pracy,

  - przygotowanie zasad czasowego odblokowania dostępu do Internetu w sytuacjach awaryjnych,

  - uzgodnienie z Zamawiającym sposobu informowania administratorów o zmianie trybu pracy środowiska.

- Konfigurację urządzeń sieciowych i bezpieczeństwa, w tym:

  - konfigurację firewall lub innego urządzenia brzegowego odpowiedzialnego za dostęp do Internetu,

  - konfigurację reguł dostępu opartych o harmonogramy czasowe,

  - konfigurację polityk blokujących dostęp do Internetu dla wskazanych zasobów poza godzinami pracy,

  - konfigurację wyjątków dla usług, które muszą działać poza godzinami pracy,

  - konfigurację zasad dostępu dla poszczególnych VLAN-ów, podsieci, grup urządzeń lub adresów IP,

  - konfigurację logowania zdarzeń związanych z włączeniem i wyłączeniem dostępu do Internetu,

  - konfigurację mechanizmów umożliwiających kontrolowane i udokumentowane czasowe odblokowanie dostępu do Internetu.

- Konfigurację harmonogramów pracy, w tym:

  - utworzenie harmonogramów odpowiadających godzinom pracy urzędu,

  - utworzenie harmonogramów dla dni wolnych od pracy,

  - uwzględnienie wyjątków, takich jak prace serwisowe, aktualizacje, backupy lub inne zadania administracyjne,

  - konfigurację automatycznego przełączania środowiska pomiędzy trybem pracy on-line i off-line,

  - weryfikację poprawności działania harmonogramów po stronie urządzeń sieciowych i systemów bezpieczeństwa.

- Konfigurację wyjątków technicznych, w tym:

  - pozostawienie dostępu do Internetu wyłącznie dla usług i urządzeń, które tego wymagają,

  - ograniczenie wyjątków do niezbędnych adresów, portów, protokołów i usług,

  - weryfikację, czy wyjątki są zgodne z zasadą minimalnych niezbędnych uprawnień,

  - udokumentowanie każdego wyjątku wraz z jego uzasadnieniem technicznym lub organizacyjnym,

  - zapewnienie, że wyjątki nie umożliwiają niekontrolowanego dostępu do Internetu dla całej sieci lub nieuprawnionych urządzeń.

- Konfigurację logowania i powiadomień, w tym:

  - konfigurację rejestrowania zdarzeń związanych z blokowaniem i odblokowywaniem dostępu do Internetu,

  - konfigurację logowania prób dostępu do Internetu poza godzinami pracy,

  - konfigurację powiadomień dla administratorów w przypadku wykrycia nietypowych prób komunikacji,

  - konfigurację powiadomień o nieudanej zmianie trybu pracy lub błędzie harmonogramu,

  - konfigurację powiadomień dotyczących ręcznego odblokowania dostępu do Internetu,

  - zapewnienie możliwości późniejszej analizy zdarzeń na potrzeby bezpieczeństwa i SZBI.

- Zapewnienie ciągłości działania środowiska, w tym:

  - wykonanie konfiguracji w sposób nienaruszający działania usług lokalnych,

  - zapewnienie, że po odcięciu dostępu do Internetu zasoby lokalne pozostaną dostępne w zakresie wymaganym przez Zamawiającego,

  - weryfikację działania systemów dziedzinowych, serwerów plików, usług katalogowych, DNS, DHCP, systemów kopii zapasowych oraz innych usług lokalnych,

  - zapewnienie możliwości przywrócenia poprzedniej konfiguracji w przypadku problemów,

  - wykonanie kopii zapasowej konfiguracji urządzeń przed rozpoczęciem prac oraz po zakończeniu wdrożenia.

- Testy powdrożeniowe, obejmujące co najmniej:

  - test działania dostępu do Internetu w godzinach pracy,

  - test automatycznego zablokowania dostępu do Internetu poza godzinami pracy,

  - test działania blokady w dni wolne od pracy,

  - test działania usług lokalnych po zablokowaniu dostępu do Internetu,

  - test działania wyjątków technicznych,

  - test ręcznego czasowego odblokowania dostępu do Internetu,

  - test generowania powiadomień dla administratorów,

  - test powrotu do normalnego trybu pracy,

  - test działania po restarcie urządzeń odpowiedzialnych za realizację konfiguracji.

- Dokumentację powykonawczą, która powinna zawierać co najmniej:

  - opis wykonanej konfiguracji,

  - wykaz zasobów, segmentów lub grup urządzeń objętych trybem pracy off-line,

  - wykaz skonfigurowanych harmonogramów,

  - opis reguł firewall lub innych polityk odpowiedzialnych za ograniczenie dostępu do Internetu,

  - opis sposobu ręcznego czasowego odblokowania dostępu,

  - opis wykonanych testów,

  - kopię lub eksport konfiguracji urządzeń, jeżeli urządzenia umożliwiają wykonanie takiej kopii,

  - zalecenia eksploatacyjne dla administratorów Zamawiającego.

- Wymagania organizacyjne i bezpieczeństwa, w tym:

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności w zakresie informacji dotyczących infrastruktury, adresacji, konfiguracji, reguł bezpieczeństwa i sposobu działania środowiska Zamawiającego,

- dostęp Wykonawcy do systemów Zamawiającego powinien być ograniczony wyłącznie do zakresu niezbędnego do realizacji usługi,

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kopii zapasowej konfiguracji urządzeń przed rozpoczęciem prac,

- Wykonawca powinien prowadzić prace w sposób minimalizujący ryzyko przerw w działaniu środowiska,

- Wykonawca powinien stosować zasadę minimalnych niezbędnych uprawnień przy konfiguracji dostępu do Internetu,

- po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tymczasowych kont, haseł i dostępów wykorzystywanych podczas realizacji usługi, jeżeli nie są one wymagane do dalszego działania środowiska,

- zakończenie prac powinno zostać potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi zgodnie z dobrymi praktykami bezpieczeństwa sieciowego, zasadą minimalizacji ekspozycji zasobów na sieć Internet, wymaganiami Zamawiającego oraz zasadami wynikającymi z utrzymania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

## MIGRACJA KOMPUTERA Z SYSTEMEM SCADA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi migracji komputera z systemem klasy SCADA, wykorzystywanego na terenie oczyszczalni, do środowiska wirtualnego Zamawiającego. Migracja musi zostać wykonana w sposób zapewniający zachowanie dotychczasowej funkcjonalności systemu, w szczególności możliwości nadzoru, monitorowania i obsługi procesów technologicznych w takim zakresie, w jakim system działa obecnie.

Celem usługi jest przeniesienie istniejącego stanowiska/systemu SCADA na maszynę wirtualną, uruchomienie go w środowisku wirtualnym, potwierdzenie poprawności działania oraz objęcie systemu mechanizmami kopii zapasowych.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić, że obecne komputery z systemem SCADA mogą posiadać podłączone dodatkowe urządzenia zewnętrzne, w szczególności przez porty USB, porty komunikacyjne lub połączenia sieciowe. Mogą to być między innymi klucze sprzętowe/licencyjne typu HASP lub podobne, adaptery USB, konwertery komunikacyjne, modemy lub adaptery z kartami SIM, urządzenia wykorzystywane do zamkniętych tuneli APN, połączeń operatorskich, połączeń do routerów, urządzeń RJ45, urządzeń automatyki lub innych elementów niezbędnych do prawidłowego działania systemu SCADA.

Jeżeli dla poprawnej migracji i dalszego działania systemu SCADA w środowisku wirtualnym konieczne będzie doposażenie serwera, hosta, środowiska wirtualnego albo zastosowanie dodatkowych urządzeń pośredniczących, Wykonawca zobowiązany jest je zapewnić, dostarczyć, skonfigurować i uruchomić w ramach przedmiotu zamówienia. Dotyczy to w szczególności urządzeń umożliwiających przekazanie USB do maszyny wirtualnej, obsługę kluczy sprzętowych, obsługę modemów/kart SIM/APN, konwerterów portów komunikacyjnych oraz urządzeń wymaganych do zachowania komunikacji z automatyką, sterownikami, routerami lub innymi elementami infrastruktury. Migracja musi zakończyć się działaniem systemu w pełnym zakresie wymaganym do normalnej pracy operacyjnej.

Zakres usługi obejmuje w szczególności:

1. Analizę stanu obecnego systemu SCADA, w tym:

a) weryfikację obecnego komputera, systemu operacyjnego, zainstalowanego oprogramowania oraz usług niezbędnych do działania systemu SCADA, 
b) identyfikację zależności systemu, w tym baz danych, usług komunikacyjnych, sterowników, licencji, kluczy sprzętowych, portów komunikacyjnych, urządzeń USB, urządzeń sieciowych oraz połączeń zewnętrznych, 
c) analizę sposobu komunikacji systemu SCADA z urządzeniami automatyki, sterownikami PLC, panelami, bramkami, serwerami, bazami danych, routerami, modemami, tunelami APN lub innymi elementami infrastruktury, 
d) identyfikację wszystkich urządzeń fizycznie podłączonych do komputera SCADA, w szczególności przez USB, RJ45, porty szeregowe, adaptery, konwertery lub inne interfejsy, 
e) weryfikację, czy systemy korzystają z kluczy sprzętowych, adapterów licencyjnych, modemów z kartami SIM, zamkniętych tuneli APN, połączeń internetowych lub połączeń operatorskich wymaganych do pracy systemu, 
f) weryfikację wymagań dotyczących adresacji IP, nazw hosta, uprawnień użytkowników oraz komunikacji sieciowej, 
g) ocenę możliwości migracji typu P2V, czyli przeniesienia fizycznych komputerów do postaci maszyny wirtualnej, 
h) określenie wymaganych urządzeń, adapterów, konwerterów lub rozwiązań technicznych niezbędnych do zachowania pełnej funkcjonalności systemu po migracji, 
i) uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu prac oraz możliwego okna serwisowego.

2. Przygotowanie środowiska wirtualnego, w tym:

a) utworzenie maszyn wirtualnych przeznaczonej dla systemu SCADA, 
b) dobranie parametrów maszyny wirtualnej, w szczególności liczby procesorów wirtualnych, pamięci RAM, przestrzeni dyskowej oraz interfejsów sieciowych, 
c) konfigurację maszyn wirtualnych w sposób zapewniający stabilną i ciągłą pracę systemu, 
d) konfigurację dostępu do odpowiednich sieci/VLAN-ów wymaganych do działania systemu SCADA, 
e) przygotowanie przestrzeni dyskowej oraz ustawień wydajnościowych odpowiednich dla charakteru pracy systemu, 
f) zapewnienie zgodności konfiguracji z wymaganiami środowiska Zamawiającego, 
g) przygotowanie lub doposażenie środowiska w rozwiązania umożliwiające obsługę urządzeń zewnętrznych wymaganych przez system SCADA, w szczególności urządzeń USB, kluczy sprzętowych, adapterów, modemów, kart SIM, APN, konwerterów komunikacyjnych, routerów lub innych elementów niezbędnych do działania systemu.

3. Wykonanie migracji systemów SCADA, w tym:

a) wykonanie kopii bezpieczeństwa obecnych komputerów przed rozpoczęciem prac, 
b) wykonanie obrazu systemu lub migracji fizycznej maszyny do postaci maszyny wirtualnej, 
c) przeniesienie systemu operacyjnego, aplikacji SCADA, konfiguracji, usług, danych lokalnych, ustawień sieciowych oraz wymaganych komponentów, 
d) zachowanie dotychczasowych ustawień systemu w zakresie niezbędnym do poprawnego działania aplikacji SCADA, 
e) odtworzenie lub zapewnienie działania wszystkich wymaganych połączeń z urządzeniami zewnętrznymi, w tym urządzeniami USB, kluczami licencyjnymi, modemami, adapterami, routerami, tunelami APN, portami komunikacyjnymi oraz urządzeniami automatyki, 
f) uruchomienie systemu SCADA na maszynie wirtualnej, 
g) usunięcie problemów powstałych w wyniku migracji, takich jak błędy sterowników, usług, komunikacji, licencji, kluczy sprzętowych, urządzeń USB, połączeń sieciowych lub zależności systemowych, 
h) doprowadzenie systemu do stanu umożliwiającego normalną pracę operacyjną.

4. Zapewnienie obsługi urządzeń zewnętrznych i komunikacji technicznej

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby po migracji system SCADA posiadał dostęp do wszystkich urządzeń, interfejsów i połączeń, które są niezbędne do jego działania. W szczególności dotyczy to:

a) kluczy sprzętowych/licencyjnych typu HASP lub równoważnych, 
b) adapterów USB oraz innych urządzeń podłączanych do komputera, 
c) modemów, kart SIM, routerów lub urządzeń wykorzystywanych do połączeń internetowych, zamkniętych APN lub tuneli komunikacyjnych, 
d) urządzeń RJ45, konwerterów, przejściówek oraz adapterów komunikacyjnych, 
e) portów komunikacyjnych wykorzystywanych do połączeń z automatyką lub sterownikami, 
f) połączeń z urządzeniami PLC, panelami operatorskimi, bramkami, serwerami, bazami danych i innymi elementami infrastruktury.

W przypadku gdy bezpośrednie przeniesienie danego urządzenia do maszyny wirtualnej nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązany jest zastosować inne skuteczne rozwiązanie techniczne, zapewniające równoważne działanie systemu. Może to obejmować między innymi doposażenie serwera, zastosowanie urządzeń sieciowych, adapterów, konwerterów, urządzeń USB-over-IP, modemów, routerów lub innych rozwiązań wymaganych do poprawnej pracy systemu.

Brak działania urządzenia zewnętrznego, klucza licencyjnego, tunelu APN, modemu, routera, adaptera lub komunikacji z automatyką po migracji nie może zostać uznany za element wyłączony z zakresu zamówienia, jeżeli urządzenie lub połączenie było wykorzystywane przez dotychczasowy komputer SCADA.

5. Zapewnienie ciągłości działania i ograniczenie ryzyka migracji, w tym:

a) zabezpieczenie oryginalnego komputera do czasu potwierdzenia poprawnego działania systemu po migracji, 
b) niewprowadzanie zmian w środowisku produkcyjnym bez wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym, 
c) prowadzenie prac w uzgodnionym oknie serwisowym, 
d) zapewnienie możliwości powrotu do stanu sprzed migracji w przypadku niepowodzenia prac, 
e) zapewnienie, że po migracji system będzie realizował nadzór i funkcje operatorskie w zakresie zgodnym ze stanem sprzed migracji.

6. Konfigurację kopii zapasowych, w tym:

a) objęcie maszyny wirtualnej systemem kopii zapasowych Zamawiającego, 
b) konfigurację harmonogramu backupu zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym, 
c) wykonanie pierwszej pełnej kopii zapasowej po zakończeniu migracji,

7. Testy powdrożeniowe, obejmujące co najmniej:

a) uruchomienie maszyny wirtualnej z systemem SCADA, 
b) weryfikację poprawnego startu systemu operacyjnego, 
c) weryfikację uruchamiania aplikacji SCADA, 
d) weryfikację działania ekranów operatorskich i funkcji nadzoru, 
e) weryfikację komunikacji z wymaganymi urządzeniami i systemami, 
f) weryfikację działania kluczy sprzętowych, urządzeń USB, adapterów, modemów, routerów, kart SIM/APN, konwerterów oraz innych elementów wymaganych do działania systemu, 
g) weryfikację działania kont użytkowników oraz uprawnień, 
h) weryfikację poprawności działania usług po restarcie maszyny wirtualnej, 
i) potwierdzenie z przedstawicielem Zamawiającego, że system po migracji działa zgodnie z wymaganiami.

8. Wymagania organizacyjne i bezpieczeństwa, w tym:

a) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności w zakresie informacji dotyczących systemu SCADA, infrastruktury technicznej, konfiguracji sieciowej oraz procesów technologicznych Zamawiającego, 
b) dostęp Wykonawcy do systemów Zamawiającego powinien być ograniczony wyłącznie do zakresu niezbędnego do realizacji usługi, 
c) Wykonawca powinien prowadzić prace w uzgodnionym terminie i w sposób minimalizujący wpływ na pracę oczyszczalni.

## MIGRACJA SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH DO ŚRODOWISKA WIRTUALNEGO

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi migracji wybranych systemów dziedzinowych Zamawiającego do środowiska wirtualnego. Migracją zostaną objęte wyłącznie systemy, aplikacje, bazy danych oraz usługi wskazane przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia.

Usługa ma na celu przeniesienie wskazanych przez Zamawiającego systemów z obecnych stanowisk, komputerów, serwerów fizycznych lub innych urządzeń do scentralizowanego środowiska serwerowego, zapewniającego większą niezawodność, bezpieczeństwo, łatwiejsze wykonywanie kopii zapasowych oraz możliwość szybszego odtworzenia systemów w przypadku awarii.

Wykonawca przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy systemów wskazanych przez Zamawiającego oraz potwierdzenia możliwości ich migracji do środowiska wirtualnego. W przypadku stwierdzenia ograniczeń technicznych, licencyjnych lub organizacyjnych Wykonawca poinformuje Zamawiającego o ryzykach oraz zaproponuje możliwy sposób dalszego postępowania.

Zakres usługi obejmuje w szczególności:

- Analizę systemów wskazanych przez Zamawiającego, w tym:

- identyfikację systemów, aplikacji, baz danych i usług wskazanych do migracji,

- weryfikację obecnych lokalizacji systemów,

- analizę systemów operacyjnych, wersji aplikacji, zależności, bibliotek, sterowników, harmonogramów zadań oraz usług wymaganych do działania systemów,

- identyfikację wykorzystywanych baz danych, udziałów plikowych, kont użytkowników, kont serwisowych oraz połączeń sieciowych,

- weryfikację wymagań licencyjnych i technicznych poszczególnych systemów,

- ocenę możliwości migracji wskazanych systemów do maszyn wirtualnych,

- uzgodnienie z Zamawiającym kolejności migracji systemów oraz harmonogramu prac.

- Przygotowanie środowiska wirtualnego dla systemów wskazanych przez Zamawiającego, w tym:

- utworzenie wymaganych maszyn wirtualnych dla migrowanych systemów,

- dobranie parametrów maszyn wirtualnych,

- instalację lub przygotowanie systemów operacyjnych w wersjach zgodnych z wymaganiami aplikacji dziedzinowych,

- konfigurację adresacji IP, nazw hostów, dostępu sieciowego oraz przynależności do domeny,

- przygotowanie struktury dysków i katalogów wymaganych do działania aplikacji,

- konfigurację podstawowych zabezpieczeń systemowych zgodnie z dobrymi praktykami i wymaganiami Zamawiającego.

- Migrację aplikacji i danych wskazanych przez Zamawiającego, w tym:

- wykonanie kopii bezpieczeństwa systemów, baz danych, konfiguracji oraz plików przed rozpoczęciem prac,

- przeniesienie wskazanych aplikacji dziedzinowych do przygotowanego środowiska wirtualnego,

- przeniesienie danych, baz danych, konfiguracji, plików użytkowych oraz innych zasobów wymaganych do działania wskazanych systemów,

- odtworzenie wymaganych usług systemowych, harmonogramów zadań, połączeń do baz danych oraz konfiguracji aplikacyjnej,

- uruchomienie systemów w środowisku wirtualnym,

- usunięcie błędów powstałych w wyniku migracji, w szczególności problemów z usługami, bazami danych, ścieżkami dostępu, uprawnieniami, komunikacją sieciową lub licencjami.

## WDROŻENIE I KONFIGURACJA NAS

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wdrożenia, uruchomienia oraz konfiguracji urządzenia NAS dostarczonego w ramach zamówienia. Celem wdrożenia jest przygotowanie urządzenia do pracy w środowisku Zamawiającego, utworzenie wymaganych zasobów dyskowych, skonfigurowanie połączeń sieciowych, udziałów, uprawnień oraz mechanizmów kopii zapasowych dostępnych bez dodatkowych opłat licencyjnych.

Zakres usługi obejmuje w szczególności:

- Montaż i uruchomienie urządzenia NAS, w tym:

- montaż urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- montaż dysków twardych lub nośników dostarczonych wraz z urządzeniem,

- podłączenie urządzenia do zasilania oraz infrastruktury sieciowej,

- pierwsze uruchomienie urządzenia,

- weryfikację poprawności wykrycia dysków, interfejsów sieciowych oraz podstawowych komponentów sprzętowych,

- aktualizację oprogramowania urządzenia do wersji zalecanej przez producenta, jeżeli jest to możliwe i bezpieczne dla wdrożenia.

- Konfigurację podstawową urządzenia, w tym:

- nadanie nazwy urządzenia zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym,

- konfigurację kont administracyjnych,

- zmianę domyślnych haseł i ustawień fabrycznych,

- konfigurację daty, czasu oraz synchronizacji czasu,

- konfigurację podstawowych ustawień bezpieczeństwa,

- Konfigurację adresacji i interfejsów sieciowych, w tym:

- konfigurację adresów IP zgodnie z planem adresacji Zamawiającego,

- konfigurację bramy domyślnej, DNS oraz wymaganych parametrów sieciowych,

- konfigurację jednej lub wielu kart sieciowych urządzenia NAS,

- konfigurację połączeń sieciowych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,

- weryfikację poprawności komunikacji urządzenia NAS z siecią Zamawiającego,

- sprawdzenie dostępności urządzenia z wybranych segmentów sieci.

- Konfigurację przestrzeni dyskowej, w tym:

- utworzenie wymaganej puli dyskowej lub grupy RAID zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym,

- konfigurację wolumenów przeznaczonych na dane, kopie zapasowe lub inne zasoby wskazane przez Zamawiającego,

- konfigurację systemu plików dostępnego w urządzeniu,

- weryfikację poprawności działania utworzonych wolumenów,

- Konfigurację udziałów i dostępów, w tym:

- utworzenie wymaganych folderów współdzielonych,

- integrację z usługą katalogową, jeżeli jest wymagana i dostępna w środowisku Zamawiającego,

- konfigurację dostępu dla użytkowników lub grup,

- weryfikację poprawności dostępu do udziałów z wybranych stanowisk lub serwerów.

- Testy powdrożeniowe, obejmujące co najmniej:

- weryfikację poprawności uruchomienia urządzenia NAS,

- weryfikację działania interfejsów sieciowych,

- weryfikację poprawności adresacji IP,

- weryfikację działania utworzonych wolumenów,

- weryfikację dostępności udziałów sieciowych,

- weryfikację poprawności uprawnień użytkowników lub grup,

- weryfikację działania urządzenia po restarcie.

- Wymagania organizacyjne i bezpieczeństwa, w tym:

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności w zakresie informacji dotyczących infrastruktury, adresacji, danych, udziałów, użytkowników oraz konfiguracji Zamawiającego,

- dostęp Wykonawcy do środowiska Zamawiającego powinien być ograniczony wyłącznie do zakresu niezbędnego do realizacji usługi,

- konfiguracja urządzenia powinna zostać wykonana zgodnie z zasadą minimalnych niezbędnych uprawnień,

- Wykonawca powinien stosować wyłącznie legalne i zgodne z licencjami oprogramowanie oraz funkcjonalności dostarczone wraz z urządzeniem,

- po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tymczasowych kont, haseł i dostępów wykorzystywanych podczas realizacji usługi, jeżeli nie są one wymagane do dalszego działania środowiska,

- zakończenie prac powinno zostać potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi zgodnie z dokumentacją producenta urządzenia, dobrymi praktykami administracji systemami NAS, zasadami bezpieczeństwa informacji.

## WDROŻENIE I KONFIGURACJA UTM

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wdrożenia, uruchomienia oraz konfiguracji urządzeń klasy UTM/firewall w środowisku Zamawiającego. Zakres usługi obejmuje przeniesienie konfiguracji z obecnie wykorzystywanego urządzenia UTM na nowe urządzenie UTM, uruchomienie nowego urządzenia jako głównego elementu ochrony sieci, ponowne wdrożenie dotychczasowego urządzenia UTM w innej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego oraz konfigurację tunelu pomiędzy urządzeniami, jeżeli Zamawiający dostarczy wymagane dane, dostępy i warunki techniczne niezbędne do jego zestawienia.

Celem wdrożenia jest zachowanie ciągłości działania obecnych usług sieciowych i polityk bezpieczeństwa, przeniesienie istniejących reguł firewall, konfiguracji NAT, VPN, adresacji, tras routingu, obiektów sieciowych, ustawień logowania i powiadomień na nowe urządzenie oraz wykorzystanie dotychczasowego urządzenia UTM w nowej lokalizacji lub w innym zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

Zakres usługi obejmuje w szczególności:

- Analizę obecnego środowiska sieciowego Zamawiającego, w tym:

- weryfikację obecnej konfiguracji sieci, adresacji IP, VLAN-ów, tras routingu oraz połączeń z siecią Internet,

- analizę obecnej konfiguracji dotychczasowego urządzenia UTM,

- identyfikację obecnych reguł firewall, NAT, VPN, przekierowań portów, wyjątków bezpieczeństwa, profili ochrony, logowania i powiadomień,

- weryfikację usług, systemów, podsieci i segmentów, których działanie zależy od obecnego urządzenia UTM,

- uzgodnienie z Zamawiającym docelowego sposobu podłączenia nowego urządzenia UTM do infrastruktury,

- uzgodnienie lokalizacji i sposobu wykorzystania dotychczasowego urządzenia UTM po jego przeniesieniu,

- uzgodnienie, czy pomiędzy nowym urządzeniem UTM a przeniesionym urządzeniem UTM ma zostać zestawiony tunel VPN,

- określenie zakresu konfiguracji, która ma zostać przeniesiona na nowe urządzenie,

- przygotowanie planu przełączenia usług w sposób minimalizujący ryzyko przerw w działaniu środowiska.

- Zabezpieczenie obecnej konfiguracji, w tym:

- wykonanie kopii zapasowej konfiguracji dotychczasowego urządzenia UTM przed rozpoczęciem prac,

- wykonanie eksportu konfiguracji, jeżeli urządzenie umożliwia wykonanie takiego eksportu,

- weryfikację możliwości odtworzenia lub ręcznego przeniesienia konfiguracji na nowe urządzenie,

- Montaż i uruchomienie nowego urządzenia UTM, w tym:

- montaż urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- podłączenie urządzenia do zasilania oraz infrastruktury sieciowej,

- podłączenie interfejsów WAN, LAN, DMZ lub innych wymaganych interfejsów,

- pierwsze uruchomienie urządzenia,

- aktualizację oprogramowania urządzenia do wersji zalecanej przez producenta, jeżeli jest to możliwe i bezpieczne dla wdrożenia,

- wykonanie podstawowej konfiguracji startowej,

- przygotowanie urządzenia do przejęcia funkcji dotychczasowego UTM.

- Przeniesienie konfiguracji ze starego urządzenia UTM na nowe urządzenie UTM, w tym:

- przeniesienie lub odtworzenie adresacji IP interfejsów,

- przeniesienie lub odtworzenie konfiguracji VLAN-ów, stref bezpieczeństwa, tras routingu i bram domyślnych,

- przeniesienie lub odtworzenie obiektów adresowych, grup adresowych, obiektów usług i grup usług,

- przeniesienie lub odtworzenie reguł firewall,

- przeniesienie lub odtworzenie konfiguracji NAT, PAT i przekierowań portów,

- przeniesienie lub odtworzenie konfiguracji VPN, jeżeli jest wykorzystywana,

- przeniesienie lub odtworzenie profili bezpieczeństwa i polityk ochrony, jeżeli są objęte posiadanymi licencjami,

- przeniesienie lub odtworzenie konfiguracji logowania, raportowania i powiadomień,

- przeniesienie lub odtworzenie kont administracyjnych i zasad dostępu administracyjnego,

- uporządkowanie i opisanie reguł w sposób umożliwiający późniejszą administrację.

- Konfigurację podstawową i bezpieczeństwa nowego urządzenia UTM, w tym:

- nadanie nazwy urządzenia zgodnie ze schematem uzgodnionym z Zamawiającym,

- konfigurację daty, czasu oraz synchronizacji czasu NTP,

- zmianę domyślnych haseł i ustawień fabrycznych,

- ograniczenie dostępu administracyjnego wyłącznie do wskazanych adresów, podsieci lub użytkowników,

- konfigurację bezpiecznych metod zarządzania, takich jak HTTPS, SSH lub inne wspierane przez urządzenie,

- Przełączenie ruchu na nowe urządzenie UTM, w tym:

- wykonanie przełączenia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,

- podłączenie nowego urządzenia jako głównego urządzenia obsługującego ruch sieciowy,

- weryfikację poprawności działania dostępu do Internetu,

- weryfikację poprawności działania komunikacji pomiędzy segmentami sieci,

- weryfikację działania usług lokalnych, systemów dziedzinowych, poczty, backupu, aktualizacji i innych usług wskazanych przez Zamawiającego,

- weryfikację działania reguł bezpieczeństwa, NAT, VPN i tras routingu,

- bieżące usuwanie problemów powstałych podczas przełączenia.

- Wdrożenie i przeniesienie dotychczasowego urządzenia UTM w inne miejsce, w tym:

- demontaż dotychczasowego urządzenia UTM z obecnej lokalizacji po skutecznym przejęciu jego funkcji przez nowe urządzenie,

- przygotowanie dotychczasowego urządzenia do pracy w nowej lokalizacji lub w nowym zakresie wskazanym przez Zamawiającego,

- montaż urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- podłączenie urządzenia do zasilania oraz infrastruktury sieciowej,

- konfigurację adresacji, interfejsów, tras routingu, reguł firewall, NAT, VPN lub innych funkcji wymaganych w nowej lokalizacji,

- dostosowanie konfiguracji starego urządzenia do nowej roli,

- weryfikację poprawności działania urządzenia po przeniesieniu,

- wykonanie kopii konfiguracji dotychczasowego urządzenia po jego ponownym wdrożeniu.

- Konfigurację tunelu pomiędzy urządzeniami UTM, w tym:

- konfigurację tunelu VPN pomiędzy nowym urządzeniem UTM a dotychczasowym urządzeniem UTM przeniesionym do innej lokalizacji, jeżeli Zamawiający dostarczy informacje, dane dostępowe oraz warunki techniczne niezbędne do zestawienia takiego połączenia,

- uzgodnienie z Zamawiającym parametrów tunelu, w szczególności adresacji, podsieci lokalnych i zdalnych, sposobu uwierzytelniania, wymaganych portów, protokołów oraz zakresu dozwolonej komunikacji,

- konfigurację tras routingu lub polityk routingu wymaganych do poprawnego działania połączenia pomiędzy lokalizacjami,

- konfigurację reguł firewall dla ruchu przechodzącego przez tunel,

- ograniczenie komunikacji przez tunel wyłącznie do zasobów, usług i podsieci wskazanych przez Zamawiającego,

- konfigurację logowania zdarzeń związanych z zestawieniem, zerwaniem i błędami tunelu,

- konfigurację powiadomień o niedostępności tunelu, jeżeli urządzenia lub posiadane licencje umożliwiają taką funkcjonalność,

- wykonanie testów poprawności zestawienia tunelu oraz komunikacji pomiędzy wskazanymi zasobami.

Wykonawca wykona konfigurację tunelu pod warunkiem, że Zamawiający zapewni wymagane informacje i zasoby techniczne, w szczególności dostęp administracyjny do urządzeń, informacje o adresacji IP, dane dotyczące łączy internetowych, publicznych adresów IP lub nazw DNS, dane wymagane do uwierzytelnienia tunelu, wymagane licencje oraz informacje o podsieciach i usługach, które mają być dostępne przez tunel.

- Testy powdrożeniowe, obejmujące co najmniej:

- test dostępu do sieci Internet z wybranych segmentów sieci,

- test działania reguł firewall,

- test blokowania ruchu niedozwolonego,

- test komunikacji pomiędzy wymaganymi VLAN-ami i podsieciami,

- test działania usług lokalnych po wdrożeniu nowego urządzenia UTM,

- test działania NAT i przekierowań portów, jeżeli zostały skonfigurowane,

- test działania VPN, jeżeli jest wykorzystywany,

- test zestawienia tunelu pomiędzy urządzeniami UTM, jeżeli tunel został skonfigurowany,

- test komunikacji pomiędzy wskazanymi podsieciami przez tunel,

- test blokowania ruchu niedozwolonego przez tunel,

- test działania reguł firewall przypisanych do komunikacji tunelowej,

- test działania nowego urządzenia po restarcie,

- test działania dotychczasowego urządzenia UTM po przeniesieniu do nowej lokalizacji,

- Wymagania organizacyjne i bezpieczeństwa, w tym:

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności w zakresie informacji dotyczących infrastruktury, adresacji, konfiguracji, reguł bezpieczeństwa, użytkowników i systemów Zamawiającego,

- dostęp Wykonawcy do środowiska Zamawiającego powinien być ograniczony wyłącznie do zakresu niezbędnego do realizacji usługi,

- Wykonawca powinien wykonać prace w sposób minimalizujący ryzyko przerw w działaniu środowiska,

- Wykonawca powinien stosować zasadę minimalnych niezbędnych uprawnień przy konfiguracji reguł dostępowych oraz komunikacji przez tunel,

- Wykonawca powinien stosować wyłącznie legalne i zgodne z licencjami oprogramowanie oraz funkcjonalności objęte dostarczonymi lub posiadanymi przez Zamawiającego licencjami,

- po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tymczasowych kont, haseł i dostępów wykorzystywanych podczas realizacji usługi, jeżeli nie są one wymagane do dalszego działania środowiska,

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi zgodnie z dokumentacją producenta urządzeń, dobrymi praktykami bezpieczeństwa sieciowego, zasadą minimalizacji ekspozycji zasobów na sieć.

## TESTY BEZPIECZEŃSTWA INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ IT/OT/ICS/IIoT

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie testów bezpieczeństwa oraz przeglądu infrastruktury sieciowej Zamawiającego obejmującej środowisko IT, OT, ICS oraz IIoT. Celem usługi jest identyfikacja podatności, błędów konfiguracyjnych, słabych punktów organizacyjnych i technicznych oraz wskazanie zaleceń umożliwiających poprawę poziomu bezpieczeństwa infrastruktury.

Testy mają zostać przeprowadzone w sposób kontrolowany, uzgodniony z Zamawiającym i niewpływający negatywnie na ciągłość działania systemów, w szczególności systemów wykorzystywanych do obsługi procesów technologicznych, automatyki, monitorowania, sterowania, komunikacji sieciowej oraz systemów administracyjnych.

Zakres usługi obejmuje w szczególności:

- Przegląd infrastruktury sieciowej IT i OT, w tym ocenę ogólnej architektury sieci, segmentacji, podziału na strefy, zasad komunikacji pomiędzy sieciami, konfiguracji urządzeń sieciowych, dostępu administracyjnego oraz mechanizmów kontroli ruchu.

- Przegląd środowiska Active Directory, w tym ocenę konfiguracji domeny, polityk bezpieczeństwa, zasad haseł, kont uprzywilejowanych, grup administracyjnych, uprawnień, zasad logowania, konfiguracji stacji roboczych i serwerów oraz ogólnych mechanizmów ograniczających ryzyko nieautoryzowanego dostępu.

- Przegląd środowiska OT/ICS/IIoT, w tym analizę sposobu komunikacji z urządzeniami automatyki, sterownikami, panelami operatorskimi, systemami SCADA, urządzeniami pomiarowymi, bramkami komunikacyjnymi, modemami, routerami, urządzeniami telemetrycznymi, urządzeniami IIoT oraz innymi elementami wykorzystywanymi w środowisku technologicznym.

- Identyfikację podatności i błędów konfiguracyjnych, w tym podatności wynikających z nieaktualnych systemów, usług, protokołów, nieprawidłowych uprawnień, braku segmentacji, nadmiarowej komunikacji, słabych haseł, braku szyfrowania, nieprawidłowej konfiguracji urządzeń lub braku odpowiedniego monitorowania.

- Weryfikację podstawowych mechanizmów bezpieczeństwa, w tym ochrony dostępu administracyjnego, stosowania kont uprzywilejowanych, separacji środowisk, konfiguracji zapór sieciowych, polityk haseł, aktualizacji, kopii zapasowych, logowania zdarzeń, monitorowania, dostępu zdalnego oraz zasad komunikacji pomiędzy środowiskiem IT i OT.

- Wykonanie kontrolowanych testów bezpieczeństwa, przy czym zakres, sposób oraz intensywność testów muszą zostać wcześniej uzgodnione z Zamawiającym. W środowiskach OT/ICS/IIoT Wykonawca zobowiązany jest stosować metody bezpieczne dla systemów produkcyjnych i technologicznych, z ograniczeniem działań mogących spowodować przerwy w pracy, zakłócenia komunikacji, restart urządzeń lub utratę dostępności systemów.

- Opracowanie raportu z testów i przeglądu bezpieczeństwa, zawierającego co najmniej:

- opis zakresu wykonanych prac,

- opis zidentyfikowanych podatności i nieprawidłowości,

- ocenę ryzyka dla wykrytych zagrożeń,

- wskazanie potencjalnego wpływu podatności na środowisko Zamawiającego,

- rekomendacje działań naprawczych,

- zalecenia zgodne z dobrymi praktykami bezpieczeństwa IT/OT/ICS,

- propozycję kolejności wdrażania poprawek,

- wskazanie obszarów wymagających dalszego doskonalenia.

- Wskazanie kierunków rozwoju i poprawy bezpieczeństwa, tak aby wyniki audytu mogły stanowić praktyczną podstawę do dalszego wdrażania systemów, zabezpieczeń, procedur, segmentacji sieci, polityk bezpieczeństwa, monitorowania, kopii zapasowych, zarządzania dostępem oraz innych działań podnoszących odporność środowiska Zamawiającego.

- Omówienie wyników z Zamawiającym, w tym przedstawienie najważniejszych zagrożeń, zaleceń oraz możliwych działań naprawczych. Omówienie powinno mieć charakter praktyczny i wspierać Zamawiającego w planowaniu dalszych prac wdrożeniowych oraz organizacyjnych.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi zgodnie z dobrymi praktykami bezpieczeństwa informacji, administracji systemami IT, bezpieczeństwa sieciowego oraz zasadami bezpieczeństwa środowisk przemysłowych i technologicznych. Prace muszą być prowadzone z zachowaniem poufności, ostrożności oraz minimalizacji ryzyka zakłócenia działania infrastruktury Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności w zakresie wszystkich informacji uzyskanych podczas realizacji usługi, w szczególności dotyczących konfiguracji sieci, systemów, urządzeń, kont, haseł, podatności, dokumentacji technicznej, infrastruktury IT/OT/ICS/IIoT oraz procesów technologicznych Zamawiającego.

Po zakończeniu usługi Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport końcowy w formie elektronicznej umożliwiający dalsze podnoszenie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury. Raport powinien być przygotowany w sposób czytelny, praktyczny i możliwy do wykorzystania przy planowaniu kolejnych działań technicznych, organizacyjnych oraz wdrożeniowych.

## Szkolenie ASI z obsługi systemu pracującego na nowym sprzęcie

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla Administratora Systemów Informatycznych Zamawiającego z zakresu podstawowej obsługi, administracji oraz eksploatacji systemu pracującego na nowo dostarczonym sprzęcie informatycznym.

Celem szkolenia jest przekazanie osobom odpowiedzialnym za utrzymanie środowiska informatycznego podstawowej wiedzy praktycznej umożliwiającej bezpieczną obsługę dostarczonych urządzeń, wykonywanie typowych czynności administracyjnych oraz prawidłowe reagowanie na podstawowe zdarzenia eksploatacyjne.

Zakres szkolenia powinien obejmować w szczególności:

- Omówienie dostarczonej infrastruktury

- przedstawienie roli poszczególnych urządzeń dostarczonych w ramach zamówienia,

- omówienie podstawowego sposobu działania środowiska,

- wskazanie najważniejszych elementów infrastruktury, takich jak serwery, macierze, urządzenia sieciowe, system kopii zapasowych, UTM lub inne urządzenia objęte wdrożeniem,

- omówienie zależności pomiędzy urządzeniami oraz podstawowych zasad bezpiecznej eksploatacji.

- Obsługa interfejsów BMC / zarządzania zdalnego

- przedstawienie sposobu logowania do interfejsów zarządzania zdalnego serwerami,

- omówienie podstawowych funkcji interfejsów BMC, takich jak podgląd stanu sprzętu, zasilania, temperatur, wentylatorów, dysków oraz zdarzeń systemowych,

- pokazanie sposobu uruchamiania, restartowania oraz wyłączania serwerów z poziomu interfejsu zarządzania,

- omówienie dostępu do konsoli zdalnej serwera,

- wskazanie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z interfejsów zarządzania zdalnego.

- Podstawowe czynności związane z wirtualizacją

- omówienie struktury środowiska wirtualizacyjnego,

- pokazanie sposobu sprawdzenia stanu hostów wirtualizacyjnych,

- pokazanie sposobu sprawdzenia stanu maszyn wirtualnych,

- omówienie podstawowych czynności, takich jak uruchamianie, zatrzymywanie, restartowanie oraz kontrolowanie zasobów maszyn wirtualnych,

- omówienie podstawowych informacji o pamięci RAM, procesorach, przestrzeni dyskowej oraz sieciach przypisanych do maszyn wirtualnych,

- omówienie zasad bezpiecznego wykonywania zmian w środowisku wirtualnym.

- Podstawowa obsługa pamięci masowej i kopii zapasowych

- przedstawienie sposobu sprawdzenia stanu macierzy lub urządzeń NAS,

- omówienie podstawowych informacji o wolumenach, dyskach, macierzach RAID oraz dostępnej przestrzeni,

- pokazanie sposobu weryfikacji stanu kopii zapasowych,

- omówienie podstawowych zasad kontroli poprawności wykonywania backupu,

- wskazanie, gdzie należy sprawdzać alerty, komunikaty oraz błędy dotyczące kopii zapasowych.

- Podstawowa obsługa urządzeń sieciowych i UTM

- omówienie roli przełączników sieciowych, VLAN-ów oraz urządzenia UTM w nowym środowisku,

- przedstawienie ogólnej struktury segmentacji sieci,

- pokazanie podstawowych miejsc w panelu administracyjnym, w których można sprawdzić stan interfejsów, VLAN-ów, reguł firewall oraz połączeń sieciowych,

- omówienie podstawowych zasad kontroli komunikacji pomiędzy segmentami sieci,

- wskazanie, które elementy konfiguracji powinny być zmieniane wyłącznie po wcześniejszej analizie i wykonaniu kopii konfiguracji.

- Monitorowanie i reagowanie na podstawowe zdarzenia

- wskazanie, gdzie sprawdzać komunikaty błędów, alerty oraz logi systemowe,

- omówienie podstawowych objawów awarii sprzętu lub problemów z usługami,

- przedstawienie podstawowej ścieżki postępowania w przypadku awarii serwera, maszyny wirtualnej, pamięci masowej, backupu lub urządzenia sieciowego,

- omówienie zasad eskalacji zgłoszeń do dostawcy lub serwisu.

Szkolenie powinno mieć charakter praktyczny i zostać przeprowadzone w sposób zrozumiały dla osób odpowiedzialnych za bieżącą obsługę systemów informatycznych. Zamawiający nie wymaga szkolenia eksperckiego ani szczegółowego kursu administracyjnego z każdego dostarczonego rozwiązania. Szkolenie ma umożliwić Administratorowi Systemów Informatycznych podstawową orientację w nowym środowisku, sprawdzenie stanu urządzeń oraz wykonywanie typowych czynności eksploatacyjnych.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia po zakończeniu wdrożenia lub na etapie uzgodnionym z Zamawiającym, tak aby uczestnicy mogli zapoznać się z faktycznie uruchomionym środowiskiem. Szkolenie może zostać przeprowadzone w formie stacjonarnej lub zdalnej, zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym.

# Część nr 2:

# Agregat

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Nazwa proponowanego urządzenia/oprogramowania:   
Typ:   
Model/wersja:   
Rok produkcji/aktualizacji

Przedmiot zamówienia: dostawa, posadowienie, uruchomienie i podłączenie agregatu prądotwórczego do istniejącej szafy przyłączeniowej w Stacji Uzdatniania Wody w Borzytuchomiu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, posadowienie, montaż, uruchomienie i konfiguracja agregatu prądotwórczego w Stacji Uzdatniania Wody w Borzytuchomiu oraz jego podłączenie do istniejącej zewnętrznej szafy przyłączeniowej przygotowanej przez Zamawiającego do zasilania awaryjnego. Zamówienie realizowane jest w ramach działań mających na celu zwiększenie odporności i ciągłości działania infrastruktury technicznej, informatycznej oraz operacyjnej OT/IT wykorzystywanej przez Zamawiającego, zgodnie z założeniami programu Cyberbezpieczne Wodociągi.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- dostawę agregatu prądotwórczego o parametrach zgodnych z wymaganiami Zamawiającego oraz przeznaczonego do zasilania awaryjnego wskazanych systemów, urządzeń lub obiektów związanych z ciągłością działania infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, systemów OT, automatyki, sterowania, telemetrii, SCADA, monitoringu, łączności lub infrastruktury IT wspierającej pracę tych systemów;

- transport, rozładunek, posadowienie i montaż agregatu w Stacji Uzdatniania Wody w Borzytuchomiu na płycie fundamentowej wykonanej w ramach zamówienia albo na istniejącym utwardzonym terenie, jeżeli sposób ten jest zgodny z wymaganiami producenta agregatu i zapewnione zostanie prawidłowe, trwałe i bezpieczne zakotwiczenie urządzenia;

- dostawę kompletnego przewodu przyłączeniowego o parametrach odpowiednich do mocy i napięcia agregatu, zakończonego fabrycznymi elementami przyłączeniowymi kompatybilnymi z wyjściem agregatu oraz istniejącym złączem w szafie Zamawiającego, wraz z oznaczeniami i zabezpieczeniami wymaganymi po stronie dostarczanego rozwiązania;

- wykonanie płyty fundamentowej, jeżeli będzie ona niezbędna do prawidłowego posadowienia agregatu, albo przygotowanie miejsca i wykonanie trwałego zakotwiczenia agregatu do istniejącego utwardzonego terenu, wraz z niezbędnymi pracami montażowymi, budowlanymi i odtworzeniowymi oraz bezpiecznym ułożeniem przewodu przyłączeniowego;

- podłączenie agregatu do istniejącej szafy przyłączeniowej i integrację z istniejącą instalacją elektryczną oraz istniejącym układem przełączania źródeł zasilania (SZR) Zamawiającego w sposób zapewniający bezpieczne przełączenie zasilania podstawowego na zasilanie awaryjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Zakres nie obejmuje wykonania nowej szafy przyłączeniowej, nowego układu SZR ani nowego stałego przyłącza elektrycznego;

- wykonanie sprawdzeń, pomiarów elektrycznych, prób funkcjonalnych oraz uruchomienia agregatu, przewodu przyłączeniowego i układu zasilania awaryjnego, w tym sprawdzenie poprawności współpracy agregatu z istniejącym układem przełączania źródeł zasilania (SZR);

- przeprowadzenie testu pracy układu zasilania awaryjnego, w tym sprawdzenie poprawności zasilania wskazanych obwodów, urządzeń lub systemów;

- przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego z podstawowej obsługi agregatu, zasad bezpiecznego uruchamiania, przełączania zasilania, kontroli stanu urządzenia oraz postępowania w przypadku awarii;

- przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej i powykonawczej.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia w sposób zapewniający zwiększenie odporności i ciągłości działania infrastruktury Zamawiającego, w szczególności systemów mających znaczenie dla funkcjonowania obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych, infrastruktury OT/IT, systemów sterowania, automatyki, monitoringu, łączności oraz systemów wspierających bezpieczeństwo i ciągłość pracy.

Agregat zostanie zamontowany w Stacji Uzdatniania Wody w Borzytuchomiu. Przy budynku znajduje się istniejąca zewnętrzna szafa przyłączeniowa przygotowana przez Zamawiającego do podłączenia agregatu prądotwórczego. Zgodnie z oznaczeniem na istniejącym złączu szafa wyposażona jest w przemysłowe złącze 63 A-6h, 3P+N+PE, 50-60 Hz, dla zakresu napięć 200/346-240/415 V AC, o stopniu ochrony IP66/IP67. W rozdzielnicy obiektu znajduje się istniejący układ przełączania źródeł zasilania (SZR), z którym agregat ma współpracować. Wykonawca, po zawarciu umowy i przed dostawą agregatu, zweryfikuje stan techniczny istniejącego złącza oraz zgodność oferowanego agregatu z istniejącym przyłączem i układem SZR, a także zapewni przewód i fabryczne elementy przyłączeniowe bezpośrednio kompatybilne z agregatem i szafą. Nie dopuszcza się stosowania prowizorycznych lub niecertyfikowanych adapterów. Dokumentacja fotograficzna zamieszczona poniżej ma charakter pomocniczy; wiążące wymagania techniczne określa OPZ.

Fot. 1. Miejsce przewidziane do posadowienia agregatu oraz istniejąca zewnętrzna szafa przyłączeniowa przy Stacji Uzdatniania Wody w Borzytuchomiu.

Fot. 2. Oznaczenie istniejącego złącza przyłączeniowego: 63 A-6h, 3P+N+PE, 50-60 Hz, 200/346-240/415 V AC, IP66/IP67.

Fot. 3. Element istniejącego układu przełączania źródeł zasilania (SZR) w rozdzielnicy Stacji Uzdatniania Wody w Borzytuchomiu.

Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, w szczególności koszty: dostawy, transportu, rozładunku, posadowienia, wykonania płyty fundamentowej - jeżeli będzie niezbędna - albo przygotowania i zakotwiczenia agregatu na istniejącym utwardzonym terenie, montażu, przewodu i fabrycznych elementów przyłączeniowych, niezbędnych materiałów instalacyjnych, prac elektrycznych, pomiarów, uruchomienia, testów, szkolenia, dokumentacji, oznakowania, uporządkowania miejsca prac, robocizny, dojazdów, wymaganych uzgodnień oraz wszelkich innych czynności koniecznych do przekazania przedmiotu zamówienia do użytkowania. Cena nie obejmuje budowy nowej szafy przyłączeniowej, nowego układu SZR ani przebudowy stałej instalacji elektrycznej obiektu.

Wyłoniony Wykonawca, po zawarciu umowy i przed rozpoczęciem prac, dokona technicznej weryfikacji miejsca realizacji zamówienia, w tym istniejącej szafy przyłączeniowej, złącza 63 A, istniejącego układu SZR, miejsca posadowienia agregatu, możliwości bezpiecznego zakotwiczenia na istniejącym utwardzonym terenie oraz wymaganej długości przewodu. Jeżeli posadowienie na istniejącym utwardzonym terenie nie będzie zgodne z wymaganiami producenta agregatu albo nie zapewni prawidłowego i trwałego zakotwiczenia, Wykonawca wykona płytę fundamentową zgodnie z wymaganiami OPZ, bez dodatkowego wynagrodzenia. Czynność weryfikacyjna nie stanowi obowiązkowej wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, obejmującej co najmniej:

- opis techniczny wykonanego rozwiązania,

- schemat jednokreskowy układu zasilania awaryjnego,

- schemat podłączenia agregatu do istniejącej szafy przyłączeniowej,

- wykaz zastosowanych urządzeń i materiałów,

- karty katalogowe oraz dokumentację techniczno-ruchową agregatu i zastosowanych elementów,

- deklaracje zgodności, certyfikaty lub inne dokumenty wymagane dla zastosowanych urządzeń,

- protokoły pomiarów elektrycznych,

- protokół uruchomienia i sprawdzenia działania układu,

- protokół szkolenia personelu Zamawiającego,

- instrukcję obsługi i podstawowej eksploatacji agregatu oraz dostarczonego przewodu i elementów przyłączeniowych,

- dokumentację zdjęciową wykonanych prac,

- zalecenia eksploatacyjne i serwisowe.

Dostarczone urządzenia i wykonane prace muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, zgodne z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami producentów zastosowanych urządzeń. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowy dobór urządzeń, kompletność rozwiązania, bezpieczeństwo użytkowania oraz poprawne działanie układu zasilania awaryjnego po zakończeniu prac.

Przedmiot zamówienia zostanie uznany za wykonany po dostawie, posadowieniu i montażu agregatu w Stacji Uzdatniania Wody w Borzytuchomiu, jego podłączeniu do istniejącej szafy przyłączeniowej, uruchomieniu, wykonaniu pozytywnych testów, przekazaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez uwag.

| 2. Wymagania eksploatacyjne i techniczne (parametry minimalne) | Parametry oferowane Proszę potwierdzić TAK/wpisać |
| --- | --- |
| 2.1. Parametry elektryczne |  |
| - Moc znamionowa PRP: min. 40 kVA. |  |
| - Moc maksymalna ESP: min. 44 kVA. |  |
| - Częstotliwość pracy: 50 Hz. |  |
| - Napięcie wyjściowe: 400/230 V, 3fazowe. |  |
| - Stabilizacja napięcia: AVR, dokładność min. ±1,0%. |  |
| - Harmoniczne THD: maks. 5%. |  |
| - Klasa wykonania wg ISO 85285: G3 lub równoważna. |  |
| - Zdolność przyjęcia obciążenia zgodnie z klasą G3. |  |
| - Stopień ochrony prądnicy: min. IP23. |  |
| - Klasa izolacji: min. H. |  |
| 2.2. Silnik spalinowy |  |
| - Silnik wysokoprężny, chłodzony cieczą. |  |
| - Moc silnika netto: min. 36 kW. |  |
| - Obroty nominalne: 1500 obr/min. |  |
| - Elektroniczny regulator obrotów. |  |
| - Emisja spalin: co najmniej Stage II lub równoważna. |  |
| - Min. 4 cylindry. |  |
| - Instalacja: 12 V. |  |
| - Pojemność zbiornika paliwa: min. 180 l. |  |
| - Minimalna autonomia przy 75% mocy: 20 h. |  |
| 2.3. Zużycie paliwa |  |
| Maksymalnie: |  |
| - 50% obciążenia: ≤ 6,6 l/h, |  |
| - 75% obciążenia: ≤ 8,5 l/h, |  |
| - 100% obciążenia: ≤ 10,5 l/h. |  |
| 2.4. Parametry akustyczne |  |
| - Moc akustyczna: maks. 92 dB(A). |  |
| - Ciśnienie akustyczne w 7 m: maks. 63 dB(A). |  |
| 2.5. Konstrukcja agregatu |  |
| - Obudowa dźwiękochłonna, odporna na warunki atmosferyczne. |  |
| - Rama z wanną retencyjną. |  |
| - Dwa wlewy paliwa. |  |
| - Wibroizolatory. |  |
| - Punkty podnoszenia i możliwość manipulacji wózkiem widłowym. |  |
| 2.6. Wymiary i masa |  |
| Dopuszcza się: |  |
| - długość do 2400 mm, |  |
| - szerokość do 1200 mm, |  |
| - wysokość do 1500 mm, |  |
| - masa bez paliwa do 1100 kg. |  |
| 2.7. Prądnica |  |
| - Bezszczotkowa, jednołożyskowa. |  |
| - Sprawność min. 88%. |  |
| - Podtrzymanie prądu zwarciowego min. 300% przez 10 s. |  |
| - THD ≤ 5%. |  |
| 2.8. Sterownik agregatu |  |
| - Automatyczna współpraca z SZR. |  |
| - Pomiar prądów w 3 fazach. |  |
| - Pomiar napięć sieci i generatora. |  |
| - Rejestrator min. 300 zdarzeń. |  |
| - Zabezpieczenia silnika i generatora. |  |
| - Port USB lub równoważny. |  |
| - Obsługa Modbus lub równoważnego protokołu. |  |
| - Możliwość rozbudowy o komunikację LAN/GSM. |  |
| 2.9. Wyposażenie minimalne |  |
| - Akumulator min. 100 Ah. |  |
| - Ładowarka akumulatora. |  |
| - Grzałka silnika z termostatem. |  |
| - Wyłącznik główny. |  |
| - Sygnalizator awarii (akustyczny i optyczny). |  |
| - Tłumik spalin z kompensacją drgań. |  |
| - Wskaźnik poziomu paliwa. |  |
| 3. Warunki gwarancji |  |
| - Minimalny wymagany okres gwarancji: 12 miesięcy. Okres gwarancji podlega ocenie w ramach kryteriów oceny ofert (rozdział XVI SWZ): 12-23 miesiące - 0 pkt, co najmniej 24 miesiące - 20 pkt. Zaoferowanie okresu krótszego niż 12 miesięcy skutkuje odrzuceniem oferty. Cały okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, obejmujący agregat prądotwórczy wraz z dostarczonym przewodem i elementami przyłączeniowymi, nie może być ograniczony liczbą motogodzin pracy agregatu. Warunki gwarancji nie mogą uzależniać jej obowiązywania od odpłatnych czynności niewskazanych w dokumentach zamówienia. |  |
| 4. Zakres realizacji zamówienia |  |
| 4.1. W ramach ceny Wykonawca wykona: |  |
| 1. Dostawa agregatu do Stacji Uzdatniania Wody w Borzytuchomiu. |  |
| 2. Podłączenie agregatu do istniejącej zewnętrznej szafy przyłączeniowej wyposażonej w złącze 63 A-6h, 3P+N+PE, 50-60 Hz, 200/346-240/415 V AC, IP66/IP67, w tym dostawa przewodu i fabrycznych elementów przyłączeniowych kompatybilnych z agregatem i istniejącym złączem oraz sprawdzenie współpracy z istniejącym układem SZR. |  |
| 3. Sposób posadowienia agregatu: Zamawiający dopuszcza wykonanie płyty fundamentowej albo posadowienie agregatu na istniejącym utwardzonym terenie, pod warunkiem zapewnienia prawidłowego, trwałego i bezpiecznego zakotwiczenia zgodnie z wymaganiami producenta agregatu. |  |
| • W przypadku wykonania płyty fundamentowej: wymiary 300 cm × 150 cm × 15 cm, |  |
| • beton C30/37, pełne zbrojenie i przygotowanie pod kotwienie urządzenia. |  |
| • W przypadku posadowienia na istniejącym utwardzonym terenie: Wykonawca wykona odpowiednie zakotwiczenie urządzenia. Jeżeli istniejące podłoże nie zapewni warunków wymaganych przez producenta lub prawidłowego zakotwiczenia, Wykonawca wykona płytę fundamentową zgodnie z wymaganiami powyżej, bez dodatkowego wynagrodzenia. |  |
| 4. Podłączenie do istniejącej instalacji Zamawiającego i istniejącego układu przełączania źródeł zasilania (SZR), wykonanie pomiarów elektrycznych, prób funkcjonalnych i testu pracy układu zasilania awaryjnego. |  |
| 5. Pierwsze uruchomienie i szkolenie użytkowników - realizowane podczas jednego wyjazdu serwisu. |  |

# Część nr 3:

# Przeprowadzenie audytu końcowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz oceny zgodności z ISO/IEC 27001, Krajowymi Ramami Interoperacyjności i wymaganiami ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa w środowiskach IT/OT/ICS

## 3.1. Cel i charakter audytu

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu końcowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) oraz oceny zgodności rozwiązań organizacyjnych i technicznych wdrożonych u Zamawiającego z wymaganiami normy ISO/IEC 27001, obowiązującymi przepisami w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI) oraz - w zakresie mającym zastosowanie do Zamawiającego - ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (dalej: „uKSC”).

Celem audytu jest ocena skuteczności i kompletności wdrożonych rozwiązań, prawidłowości integracji zakupionych urządzeń, systemów i oprogramowania z istniejącą infrastrukturą, adekwatności polityk i procedur bezpieczeństwa oraz przygotowania organizacji do bezpiecznej eksploatacji systemów i reagowania na incydenty.

Audyt ma charakter oceny zgodności i skuteczności. Nie jest audytem certyfikacyjnym ISO/IEC 27001 i nie obejmuje wydania certyfikatu. Nie obejmuje również aktywnych testów penetracyjnych, eksploatacji podatności ani skanów mogących zakłócić działanie środowiska IT/OT/ICS, chyba że Zamawiający odrębnie i pisemnie zleci wykonanie ściśle określonej czynności w granicach niniejszego zamówienia i po zatwierdzeniu planu bezpieczeństwa takiej czynności.

## 3.2. Zakres organizacyjny i techniczny

Audyt obejmie działalność Gminy Borzytuchom związaną ze świadczeniem usług wodociągowo-kanalizacyjnych, z uwzględnieniem specyfiki trzech hydroforni, jednej oczyszczalni ścieków, 28 przepompowni ścieków i trzech przepompowni wody, a także systemów wspierających zarządzanie, administrację i ciągłość świadczenia usług. Dokładne lokalizacje, topologia, adresacja, konfiguracje i informacje o podatnościach będą udostępniane wyłącznie osobom upoważnionym, w zakresie niezbędnym do realizacji audytu.

Audyt obejmie co najmniej następujące obszary:

• ład organizacyjny SZBI, role, odpowiedzialności, nadzór kierownictwa, polityki i procedury oraz zarządzanie dokumentacją;

• kontekst organizacji, identyfikację zasobów, klasyfikację i ochronę informacji oraz zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji;

• zarządzanie tożsamością, uwierzytelnianie, uprawnienia, konta uprzywilejowane i kontrolę dostępu fizycznego oraz logicznego;

• architekturę i segmentację sieci, rozdzielenie stref IT, OT i ICS, kontrolę przepływów oraz bezpieczeństwo zdalnego dostępu;

• bezpieczną konfigurację, aktualizacje, zarządzanie zmianą, rejestrowanie zdarzeń, monitorowanie i ochronę przed złośliwym oprogramowaniem;

• kopie zapasowe, odtwarzanie, ciągłość działania, plany awaryjne i gotowość do utrzymania kluczowych usług wodociągowo-kanalizacyjnych;

• zarządzanie incydentami, kanały zgłaszania, eskalację, współpracę z właściwymi podmiotami oraz wykorzystanie wniosków po incydentach;

• zarządzanie dostawcami i podmiotami zewnętrznymi, w tym bezpieczeństwo usług serwisowych, licencji i dostępu podmiotów trzecich;

• bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe obiektów oraz urządzeń, w zakresie związanym z bezpieczeństwem systemów informacyjnych;

• prawidłowość instalacji, konfiguracji i integracji urządzeń, systemów i oprogramowania zakupionych lub wdrożonych w ramach projektu;

• zgodność z ISO/IEC 27001, KRI, uKSC i innymi wymaganiami prawnymi lub normatywnymi wskazanymi w dokumentacji projektu;

• kompetencje personelu, świadomość bezpieczeństwa, skuteczność szkoleń oraz zdolność pracowników i administratorów do bezpiecznej eksploatacji wdrożonych rozwiązań.

## 3.3. Kryteria i metodyka audytu

Ocena zostanie przeprowadzona według kryteriów wynikających z aktualnego na dzień rozpoczęcia audytu wydania ISO/IEC 27001, obowiązujących przepisów w sprawie KRI, przepisów uKSC mających zastosowanie do Zamawiającego, zatwierdzonej dokumentacji SZBI, umowy o powierzenie grantu, wniosku o dofinansowanie oraz dokumentacji wdrożeniowej - wyłącznie w zakresie niezbędnym do potwierdzenia osiągnięcia rezultatów projektu.

Metodyka powinna obejmować, odpowiednio do badanego obszaru:

• przegląd dokumentów, rejestrów, konfiguracji i dowodów wdrożenia;

• wywiady z kierownictwem, administratorami, użytkownikami i osobami odpowiedzialnymi za procesy;

• obserwację procesów, przegląd próbek i ścieżek dowodowych oraz kontrolowane przejścia przez procedury;

• nieinwazyjną weryfikację wybranych ustawień i mechanizmów bezpieczeństwa, z zachowaniem ciągłości działania;

• ocenę skuteczności szkoleń na podstawie programów, materiałów, wyników testów, zapisów uczestnictwa, rozmów i obserwacji praktycznego stosowania procedur;

• istotne ustalenia powinny mieć możliwą do wskazania podstawę w dokumentach, obserwacjach lub innych dowodach audytowych.

Przed rozpoczęciem zasadniczych czynności audytowych Wykonawca przedstawi do akceptacji krótki plan audytu obejmujący co najmniej zakres, kryteria oceny, harmonogram, skład zespołu, wykaz wymaganych informacji oraz zasady bezpiecznego dostępu do systemów. Plan może mieć formę zwięzłej tabeli i nie wymaga sporządzania odrębnego rozbudowanego opracowania metodycznego. Akceptacja planu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za kompletność i rzetelność audytu.

## 3.4. Wymagania dotyczące wykonawcy i zespołu audytowego

Audyt zostanie przeprowadzony w jednym z wariantów dopuszczonych w art. 15 ust. 2 uKSC: przez jednostkę oceniającą zgodność akredytowaną w zakresie właściwym do ocen bezpieczeństwa systemów informacyjnych; przez co najmniej dwóch audytorów spełniających wymagania art. 15 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 uKSC; albo przez CSIRT sektorowy, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3 uKSC, jeżeli skierowani audytorzy spełniają wymagania art. 15 ust. 2 pkt 2 uKSC.

Wykonawca wskaże audytora wiodącego odpowiedzialnego za koordynację prac, komunikację z Zamawiającym oraz podpisanie raportu końcowego. Audytor wiodący musi spełniać warunek doświadczenia określony w SWZ. Skład zespołu nie może być mniejszy niż wymagany dla wybranego wariantu przez cały okres realizacji czynności audytowych.

Każda osoba wykonująca czynności audytowe musi spełniać wymóg określony w art. 15 ust. 2a ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

## 3.5. Etapy i termin realizacji

1) spotkanie otwierające oraz przekazanie przez Wykonawcę krótkiego planu audytu i wykazu wymaganych informacji - nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia umowy;

2) czynności przygotowawcze, analiza dokumentacji projektu i SZBI oraz uzgodnienie bezpiecznych zasad dostępu - od dnia zawarcia umowy;

3) pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego gotowości do zasadniczych czynności audytu, po zakończeniu i odbiorze wdrożeń, integracji oraz szkoleń podlegających ocenie;

4) zasadnicze czynności audytowe, uzgodnione w planie audytu i prowadzone w sposób niezakłócający świadczenia usług;

5) przekazanie projektu raportu w terminie zapewniającym Zamawiającemu co najmniej 3 dni robocze na zgłoszenie jednej tury uwag i Wykonawcy co najmniej 2 dni robocze na ich rozpatrzenie; ograniczenie do jednej tury uwag nie dotyczy usunięcia błędów lub braków powodujących niezgodność raportu z OPZ;

6) przekazanie raportu końcowego wraz z dokumentacją z przeprowadzonego audytu wymaganą przepisami uKSC oraz podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń - nie później niż do dnia 21 grudnia 2026 r.

Harmonogram szczegółowy może zostać dostosowany do kolejności odbioru wdrożeń, jednak nie może naruszać terminu końcowego. Termin 21 grudnia 2026 r. ma charakter nieprzekraczalny i nie podlega przedłużeniu. Wykonawca uwzględni czas niezbędny na weryfikację raportu, poprawki, odbiór i wystawienie faktury, tak aby Zamawiający mógł dokonać płatności w okresie kwalifikowalności wydatków.

## 3.6. Produkty i minimalna zawartość raportu

Wykonawca przekaże trzy podstawowe produkty:

1) krótki plan audytu, obejmujący zakres, kryteria oceny, harmonogram, skład zespołu, wymagane informacje i zasady bezpiecznego dostępu;

2) projekt raportu końcowego przeznaczony do jednej tury uwag Zamawiającego;

3) raport końcowy podpisany przez audytora wiodącego i osoby odpowiedzialne za badanie, wraz z dokumentacją z przeprowadzonego audytu wymaganą art. 15 ust. 5 uKSC.

Raport końcowy stanowi jedno spójne opracowanie i zawiera co najmniej:

• streszczenie zarządcze zawierające syntetyczną ocenę poziomu zgodności i najważniejszych ryzyk;

• opis zakresu i zastosowanej metodyki audytu, w tym kryteriów oceny oraz badanych obszarów IT, OT i ICS;

• ocenę zgodności z ISO/IEC 27001, KRI i - w zakresie mającym zastosowanie - uKSC, a także ocenę prawidłowości integracji zakupionych urządzeń, systemów i oprogramowania oraz skuteczności szkoleń i kompetencji personelu;

• opis stwierdzonych niezgodności, obserwacji, luk bezpieczeństwa i ryzyk, ze zwięzłym wskazaniem ich podstawy, oraz rekomendowane działania doskonalące wraz z priorytetem i sugerowanym terminem realizacji.

Zamawiający nie wymaga sporządzania jako odrębnych dokumentów macierzy kryteriów, streszczenia zarządczego, wykazu ustaleń ani planu działań doskonalących. Elementy te mogą stanowić rozdziały lub tabele w raporcie końcowym.

Raport powinien wyraźnie odróżniać niezgodności, obserwacje, możliwości doskonalenia i ryzyka. Istotne ustalenia muszą mieć możliwą do wskazania podstawę i nie mogą opierać się wyłącznie na deklaracjach osób badanych.

Raport zostanie przekazany w edytowalnym formacie DOCX oraz w zabezpieczonym pliku PDF. Wrażliwe szczegóły techniczne, takie jak topologia, adresacja, konfiguracje, dane dostępowe, podatności i dowody umożliwiające odtworzenie słabości, należy umieścić w odrębnym załączniku technicznym oznaczonym jako zawierający informacje wrażliwe dla bezpieczeństwa. O zakresie udostępniania dokumentów decyduje Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## 3.7. Poufność i bezpieczeństwo realizacji

• Wykonawca i wszystkie osoby uczestniczące w realizacji podpiszą zobowiązania do zachowania poufności przed uzyskaniem dostępu do informacji Zamawiającego;

• informacje i dane mogą być przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji audytu, na urządzeniach i w lokalizacjach zaakceptowanych przez Zamawiającego;

• bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przekazywać dokumentacji, danych ani dowodów audytowych do publicznych usług chmurowych, narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji ani innych zewnętrznych usług przetwarzania danych;

• dostęp do systemów będzie czasowy, imienny, nadawany zgodnie z zasadą minimalnych uprawnień i rejestrowany; zdalny dostęp wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego;

• Wykonawca zgłosi Zamawiającemu incydent dotyczący informacji lub systemów udostępnionych na potrzeby audytu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od jego stwierdzenia;

• po odbiorze Wykonawca zwróci albo bezpiecznie usunie posiadane kopie danych, z wyjątkiem dokumentów, których przechowywanie wynika bezpośrednio z przepisów prawa lub umowy; potwierdzenie wykonania tego obowiązku zostanie zamieszczone w protokole odbioru;

• podwykonawcy podlegają takim samym wymaganiom jak Wykonawca, a ich udział wymaga wcześniejszego ujawnienia i akceptacji zgodnie z umową.

## 3.8. Odbiór

Odbiór nastąpi po przekazaniu krótkiego planu audytu, projektu raportu i raportu końcowego wraz z wymaganą dokumentacją z przeprowadzonego audytu, rozpatrzeniu jednej tury uwag Zamawiającego oraz potwierdzeniu kompletności, spójności i zgodności raportu z OPZ. Ograniczenie do jednej tury uwag nie wyłącza obowiązku usunięcia błędów lub braków powodujących niezgodność raportu z OPZ. Wykonawca usunie takie błędy lub braki w terminie wskazanym przez Zamawiającego, z zachowaniem końcowego terminu realizacji. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru bez zastrzeżeń, zawierający również potwierdzenie zwrotu albo bezpiecznego usunięcia danych.

# Część nr 4: Szkolenia

- W ramach realizacji części nr 4 zamówienia Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkoleń dla pracowników i administratorów sieci IT jednostki. Termin realizacji zadania deklarowany w ofercie obejmuje przeprowadzenie wszystkich szkoleń, uruchomienie platformy e-learningowej oraz przekazanie danych dostępowych dla 9 użytkowników i nie może przekroczyć 80 dni kalendarzowych ani być krótszy niż 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Dostęp do platformy jest następnie utrzymywany do dnia 31 grudnia 2026 r.

- Zakres przedmiotu zamówienia:

## 4.1 Szkolenie z SZBI

- Wykonawca przeprowadzi jedno szkolenie dla jednej grupy pracowników wskazanych przez Zamawiającego. Szkolenie może być zrealizowane w jednym spotkaniu albo w cyklu, pod warunkiem zrealizowania całego programu, przeprowadzenia testu i wydania dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia wszystkim uczestnikom. Zakres szkolenia obejmuje w szczególności:

- podstawowe zasady cyberhigieny,

- rozpoznawanie zagrożeń (phishing, malware, ransomware, socjotechnika),

- bezpieczne korzystanie z poczty elektronicznej, Internetu oraz urządzeń mobilnych,

- ochronę haseł i danych uwierzytelniających,

- zasady bezpiecznej pracy z informacją, w tym danymi osobowymi,

- procedury zgłaszania incydentów bezpieczeństwa informacji.

- Szkolenia mogą być realizowane w formie:

- szkoleń stacjonarnych lub online na żywo z prowadzącym.

- Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe

- Szkolenie musi zakończyć się testem i certyfikatem imiennym potwierdzającym odbycie szkolenia.

- Zakres i poziom zaawansowania szkoleń musi być dostosowany do charakteru pracy oraz roli uczestników.

Łączny czas trwania szkolenia musi umożliwiać pełną realizację wszystkich wskazanych tematów oraz przeprowadzenie testu. Niedopuszczalne jest ograniczenie programu z powodu przyjętej przez Wykonawcę organizacji lub czasu zajęć.

## 4.2. Platforma e-learningowa z zakresu cyberbezpieczeństwa

Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do platformy e-learningowej dla 9 (dziewięciu) użytkowników wskazanych przez Zamawiającego, zawierającej materiały edukacyjne z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji obejmujące co najmniej:

- podstawy SZBI i jego roli w organizacji,

- polityki i procedury bezpieczeństwa informacji,

- zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji,

- obowiązki pracowników w ramach SZBI,

- zagadnienia zgodności z RODO, KRI oraz uoKSC (w zakresie adekwatnym do Zamawiającego).

Platforma e-learningowa powinna:

- zapewniać dostęp dla 9 (dziewięciu) użytkowników wskazanych przez Zamawiającego do dnia 31.12.2026 r. włącznie,

- umożliwiać samodzielną realizację szkoleń przez użytkowników w ramach 9 aktywnych kont,

- zawierać aktualne i zgodne z obowiązującymi przepisami materiały szkoleniowe,

- umożliwiać weryfikację wiedzy (np. quizy, testy),

- umożliwiać Zamawiającemu generowanie lub eksportowanie raportów zawierających co najmniej: imię i nazwisko albo identyfikator użytkownika, postęp realizacji szkolenia, wynik weryfikacji wiedzy oraz datę ukończenia szkolenia.

Szkolenia oraz materiały e-learningowe muszą być:

- przygotowane w języku polskim,

- zgodne z obowiązującymi normami i przepisami prawa w zakresie bezpieczeństwa informacji,

- uwzględniać dobre praktyki i aktualne zagrożenia cyberbezpieczeństwa,

- być dostosowane do poziomu wiedzy użytkowników końcowych.

Rezultatem realizacji zamówienia będzie:

- przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu cyberhigieny i cyberbezpieczeństwa,

- zapewnienie dostępu do platformy e-learningowej SZBI dla 9 (dziewięciu) użytkowników,

- podniesienie poziomu świadomości i kompetencji pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji,

## 4.3 Szkolenie z zagrożeń w automatyce przemysłowej - 1szt

## Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie jednego specjalistycznego szkolenia z zakresu zabezpieczania sieci oraz infrastruktury OT dla jednej osoby wskazanej przez Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza realizację szkolenia w formie:

- stacjonarnej,

- zdalnej w czasie rzeczywistym z udziałem trenera,

- hybrydowej, łączącej zajęcia stacjonarne i zdalne.

Szkolenie powinno obejmować zagadnienia związane z bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej, przemysłowych systemów sterowania oraz sieci OT. Jego celem jest przekazanie uczestnikowi wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do identyfikowania zagrożeń, oceny podatności oraz stosowania odpowiednich zabezpieczeń w środowiskach przemysłowych.

Zakres szkolenia powinien obejmować co najmniej:

- podstawowe pojęcia związane z infrastrukturą krytyczną, systemami przemysłowymi i środowiskiem OT,

- charakterystykę oraz różnice pomiędzy środowiskami IT i OT,

- budowę i zasady działania przemysłowych systemów sterowania,

- architekturę sieci przemysłowych i stosowane w nich protokoły komunikacyjne,

- zagrożenia i podatności występujące w systemach oraz sieciach OT,

- metody zabezpieczania styku pomiędzy środowiskiem IT i OT,

- zasady segmentacji i kontroli dostępu do sieci przemysłowych,

- analizę ryzyka oraz ocenę poziomu bezpieczeństwa środowiska OT,

- dobre praktyki dotyczące ochrony infrastruktury krytycznej,

- sposoby wykrywania, analizowania i reagowania na incydenty bezpieczeństwa,

- przykłady ataków wymierzonych w systemy przemysłowe oraz sposoby ograniczania ich skutków.

Szkolenie powinno uwzględniać część teoretyczną oraz elementy praktyczne pozwalające uczestnikowi na zastosowanie zdobytej wiedzy w przykładowych scenariuszach dotyczących zabezpieczania sieci i systemów OT.

Wykonawca powinien zapewnić materiały szkoleniowe w języku polskim oraz dokument potwierdzający ukończenie szkolenia.
 Przeprowadzenie szkolenia powinno zostać udokumentowane listą obecności, protokołem lub innym równoważnym dokumentem zawierającym co najmniej termin, formę, zakres szkolenia oraz dane uczestnika.

Czas trwania szkolenia musi umożliwiać pełną realizację wszystkich wskazanych zagadnień oraz części praktycznej; niedopuszczalne jest pominięcie któregokolwiek elementu programu z powodu przyjętej przez Wykonawcę organizacji lub czasu zajęć.