Borzytuchom, dnia 19 sierpnia 2026 r.

Znak sprawy: OR.271.5.2026.RZ

Nr ogłoszenia BZP: 2026/BZP 00383325/01

Identyfikator postępowania: ocds-148610-a32d0d25-ce10-49e6-82b2-ff606f947313

WYJAŚNIENIA TREŚCI

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ORAZ ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Cyberbezpieczny Wodociąg - Borzytuchom” - dostawy i usługi z obszarów technicznych IT/OT

Gmina Borzytuchom, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w odpowiedzi na wniosek wykonawcy, który wpłynął w dniu 17 sierpnia 2026 r. za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

PYTANIE NR 1

„Czy Zamawiający dopuści agregat prądotwórczy wyposażony w układ stabilizacji napięcia zapewniający dokładność regulacji na poziomie ±1%, zamiast wymaganego w OPZ parametru, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymagań technicznych i funkcjonalnych?”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

Tak. Zamawiający wyjaśnia, że agregat prądotwórczy wyposażony w układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) o dokładności regulacji ±1,0% spełnia wymaganie określone w Załączniku nr 3 do SWZ – Opisie Przedmiotu Zamówienia dla części nr 2, w tabeli „Zestawienie parametrów wymaganych”, pkt 2.1 „Parametry elektryczne” ppkt 5.

Zapis „Stabilizacja napięcia: AVR, dokładność min. ±1,0%” należy rozumieć w ten sposób, że dokładność stabilizacji napięcia nie może być gorsza niż ±1,0%, to jest odchyłka napięcia w stanie ustalonym musi mieścić się w przedziale ±1,0% wartości znamionowej. Parametr o wartości ±1,0% odpowiada zatem dokładnie wymaganiu minimalnemu i jest przez Zamawiającego dopuszczony. Dopuszczalne są również rozwiązania o dokładności lepszej, to jest o węższym przedziale odchyłki (np. ±0,5%).

Powyższe pozostaje spójne z wymaganiem klasy wykonania G3 wskazanym w pkt 2.1 ppkt 7 tabeli. Zamawiający jednocześnie prostuje oczywistą omyłkę pisarską w tym punkcie: przywołaną normę należy czytać jako „ISO 8528-5” zamiast „ISO 85285”. Sprostowanie nie zmienia zakresu wymagania.

PYTANIE NR 2

„Czy w zakres montażu szafy wchodzi również położenie przewodów oraz montaż niezbędnych gniazd?”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2

Zamawiający wyjaśnia, że pytanie odnosi się do części nr 1 zamówienia, do pozycji nr 15 Załącznika nr 2 do SWZ – Formularza asortymentowo-cenowego („Instalacja szaf rack wraz z wyposażeniem”) oraz do rozdziału „Szafa Rack – 2 szt.” Załącznika nr 3 do SWZ.

Zakres tej pozycji obejmuje montaż szaf w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zabudowę i zamocowanie wyposażenia wymienionego w tabeli parametrów wymaganych (panel wentylacyjny, półki, maskownice, listwa zasilająca), montaż dostarczanych urządzeń w szafach, wykonanie i uporządkowanie okablowania wewnątrz szaf wraz z jego oznaczeniem oraz podłączenie listwy zasilającej do istniejącego punktu zasilania udostępnionego przez Zamawiającego w pomieszczeniu, w którym posadowione zostaną szafy.

Zakres zamówienia nie obejmuje wykonywania nowych obwodów elektrycznych w budynku, prowadzenia nowych tras kablowych zasilania ani montażu nowych gniazd instalacji elektrycznej budynku. Zamawiający zapewni w miejscu posadowienia szaf sprawny punkt zasilania o parametrach umożliwiających podłączenie listwy zasilającej. Potwierdza to również zakres kodów CPV wskazanych dla części nr 1, który nie obejmuje robót ani usług instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Niniejsze wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ. Treść SWZ oraz załączników do SWZ w zakresie merytorycznym nie ulega zmianie.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

Działając na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert, aby zapewnić wykonawcom czas niezbędny na zapoznanie się z niniejszymi wyjaśnieniami i należyte przygotowanie ofert. Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1)  Rozdział XV pkt 3 SWZ otrzymuje brzmienie: „Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 25.08.2026 r. do godziny 10:00.” – termin dotychczasowy: 21.08.2026 r. godz. 10:00;

2)  Rozdział XV pkt 6 SWZ otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.08.2026 r. o godzinie 10:30, za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.” – termin dotychczasowy: 21.08.2026 r. godz. 10:30;

3)  w Rozdziale I SWZ („ZAMAWIAJĄCY”) akapit rozpoczynający się od słów „Wykonawca jest związany ofertą…” otrzymuje brzmienie: „Wykonawca jest związany ofertą do dnia 23-09-2026 r.” – termin dotychczasowy: 19-09-2026 r. Pozostała treść tego akapitu nie ulega zmianie.

Zamawiający informuje, że stosownie do art. 284 ust. 5 ustawy Pzp przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

Pozostałe postanowienia SWZ i załączników pozostają bez zmian.

WÓJT

inż. Jarosław Garbicz

....................................................

Kierownik Zamawiającego