Załącznik nr 1 POUZ-361/158/2026/DZP
Opis Przedmiotu Zamówienia
„Konserwację urządzeń klimatyzacyjnych obsługujących serwerownię oraz pomieszczenie, w którym znajduje się zasilacz UPS oraz baterie pracujące dla potrzeb serwerowni Obserwatorium Astronomicznego przy Al. Ujazdowskich 4 w Warszawie.”
Opis nieruchomości: 
Budynek Obserwatorium Astronomicznego znajduje się na terenie Ogrodu Botanicznego w Warszawie, Al. Ujazdowskie 4. Budynek posiada 4 kondygnacje naziemne i jedną podziemną. Powierzchnia netto budynku wynosi 1770 m2. Budynek jest zabytkiem. Jest wpisany w rejestrze Konserwatora Zabytków pod numerem 601. W budynku pracują naukowcy UW z dziedziny astronomii oraz odbywają się zajęcia dla studentów. W budynku, w piwnicy, na poziomie „-1” znajduje się serwerownia wraz z odrębnym pomieszczeniem, w którym znajduje się UPS oraz baterie pracujące dla potrzeb serwerowni.

1. Czynności do wykonania:
1) Wykonanie konserwacji systemu klimatyzacji 1 raz na kwartał
2) Zakup oraz wymiana części eksploatacyjnych wraz z filtrami – 1 raz na kwartał lub wg potrzeb
3) Wykonywanie czynności naprawczych urządzeń w systemie awaryjnym 
4) Zakup na dodatkowy koszt Zleceniodawcy oraz wymiana w ramach umowy serwisowej zużytych części urządzeń.
2. Urządzenia klimatyzacyjne objęte postępowaniem:
· Agregat wody lodowej – Chiler FGO 009-800             		1 sztuka
· Klimatyzator rzędowy CRV040RC z jednostka skraplającą   	2 kpl.
· Klimatyzator typu Split HPSE010+SC010		       		1 sztuka
3. [bookmark: _Hlk231298168]Części eksploatacyjne niezbędne do wykonania serwisów kwartalnych:
· Filtr powietrza CRV040RC (210588) 				8 sztuk/rok
· Filtr powietrza HPSE010    (210478) 				6 sztuk/rok
· Cylinder nawilżacza CRV040RC (414091) 			4 sztuki/rok
4. Zakres prac kwartalnej obsługi systemu klimatyzacji:
a) Kontrola szczelności przewodów instalacji chłodniczej.
b) Kontrola poprawności działania oraz optymalizacja parametrów armatury regulującej ciśnienie kondensacji czynnika chłodniczego w jednostkach zewnętrznych klimatyzacji.
c) Kontrola szczelności instalacji chłodniczych (prowadzenie księgi przeglądów instalacji zawierających substancje o obrocie kontrolowanym) usuwanie nieszczelności, uzupełnianie ubytków.
d) Mycie ciśnieniowe chłodnic jednostek zewnętrznych. 
e) Kontrola zabezpieczeń ciśnieniowych układów chłodniczych, optymalizacja parametrów.
f) Kontrola oraz korekta ciśnień i temperatur parowania czynnika chłodniczego w poszczególnych obiegach chłodniczych. 
g) Kontrola stopnia zabrudzenia filtrów powietrza, wymiana w razie konieczności.(cena filtrów zawiera się w cenie wykonania przeglądu).
h) Kontrola stopnia zużycia filtrów odwadniających czynnik chłodniczy.
i) Kontrola poprawności działania mikroprocesorowego układu sterowania HIROMATIC-GRAPHIC, iCOM
j) Sprawdzenie zasilania elektrycznego 
5. W związku z planowanym sposobem realizacji zamówienia uwzględniającym zakup części przeznaczonych do naprawy bądź usunięcia awarii zamawiający wymaga aby cena oferty za wykonanie usługi nie przekraczał 150 000 zł brutto. Oferty zawierające ceny wyższe niż 150 000 zł brutto zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
