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Znak sprawy: BZP-I.271.36.2026                                              Tarnobrzeg, dnia 24 sierpnia 2026r.

Do wszystkich Wykonawców

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
[bookmark: _Hlk236133707]„Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kurasia 7 w Tarnobrzegu do istniejących przepisów przeciwpożarowych”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy 
z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2026 poz. 793 ze zm.), Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ.
Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

	[image: ]Pytania I:
	


1. Wykonawca w zakresie zamówienia musi oszacować koszty robót towarzyszących związanych z uszkodzeniami powstałymi w trakcie wykonywania robót (m.in. tynkowanie, szpachlowanie, malowanie).
1.1 Proszę o informację czy wymagane będzie pomalowane całych pomieszczeń, sufitów czy tylko tynkowanie, szpachlowanie i malowanie pasów po bruzdach na przewody oraz miejscowe naprawy związane z wymianą drzwi. 
Odp.: 
Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji elektrycznych zarówno w bruzdach, jak i w korytkach lub listwach maskujących natynkowych, bez konieczności wykonywania bruzd w ścianach. 
W przypadku wykonania instalacji w bruzdach Zamawiający przewiduje miejscowe odtworzenie, szpachlowanie i malowanie powierzchni. Jednocześnie, ze względów estetycznych, należy uwzględnić przywrócenie pomieszczeń do stanu pierwotnego, w szczególności poprzez odmalowanie całych powierzchni ścian i/lub sufitów, w zakresie niezbędnym do uzyskania jednolitego wyglądu pomieszczeń.

1.2 Proszę o informację czy wykonywane prace będą wymagały naprawy glazury, terakoty czy gresu.

Odp.:
Wykonywane prace nie będą wymagały naprawy glazury, terakoty czy gresu.
1.3 Proszę o informację, w których pomieszczeniach są sufity podwieszane. Prowadzenie kabli w tych pomieszczeniach będzie wymagało ich rozebrania i ponownego zamontowania.
Odp.: 
Sufity podwieszane znajdują się:
- w holu (przy kominku) na parterze - budynek C
- w korytarzu przy administracji – parter, budynek C
- w korytarzu przy kuchni – parter, budynek A

2. Wykonawca powinien wziąć pod uwagę, że prace będą realizowane w obiekcie czynnym i wszystkie prace „głośne” powinny odbywać się w uzgodnieniu z Zamawiającym i użytkownikiem obiektu.
2.1 Proszę o informację czy przy wycenie należy uwzględnić skrócony okres pracy w ciągu dnia czy też konieczność wykonywanie (lub zakaz pracy) w zwyczajowo i ustawowo dniach wolnych.
Odp.:
- w ciągu dnia roboczego prace można wykonywać od 7:00 do 19:00
- w dni świąteczne i niedziele nie wykonujemy prac remontowo- budowlanych

2.2 Proszę o informację jaki zakres pomieszczeń (np. piętro lub korytarz) będzie udostępniony jednorazowo do wykonywania prac. 
Odp.:
- ze względu na specyfikę placówki i osoby w niej przebywające tj. w różnym stopniu niepełnosprawne i niesamodzielne, jak również ograniczone możliwości budynku - wyłączenie całego piętra lub całego korytarza jest technicznie i logistycznie niemożliwe;
- jesteśmy w stanie wyłączyć jednocześnie max do 5 pokoi  

2.3 Proszę o informacją czy ewentualnie przenoszenie, sprzętów, urządzeń, mieszkańców jest po stronie Użytkownika.
Odp.:
- ewentualne przenoszenie sprzętów i urządzeń może odbywać się wspólnymi siłami (pracownicy dps i wykonawca)
- przenoszenie podopiecznych leży po stronie personelu dps

Pytania II:

1. W ''PROJEKCIE WYKONAWCZYM PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU" jest mowa o wykonaniu tras kablowych natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych zaś w Przedmiarze DPS jest informacja o układaniu przewodów w bruzdach. W jaki sposób mają byś układane przewody YnTKSY ekw 1x2x0,8 oraz przewody HDGs PH90 w pomieszczeniach, gdzie nie ma sufitów podwieszanych?

Odp.:
Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji elektrycznych zarówno w bruzdach, jak i w korytkach lub listwach maskujących natynkowych, bez konieczności wykonywania bruzd w ścianach. 
W przypadku wykonania instalacji w bruzdach Zamawiający przewiduje miejscowe odtworzenie, szpachlowanie i malowanie powierzchni. Jednocześnie, ze względów estetycznych, należy uwzględnić przywrócenie pomieszczeń do stanu pierwotnego, w szczególności poprzez odmalowanie całych powierzchni ścian i/lub sufitów, w zakresie niezbędnym do uzyskania jednolitego wyglądu pomieszczeń.

Pytania III:

1. Czy wykonanie klap oddymiających w stropie (na co trzeba wykonać projekt techniczny) może być traktowane jako przebudowa, którą musi zaopiniować rzeczoznawca ds. ppoż. Czy istnieje konieczność uzyskania decyzji na pozwolenia na budowę, ewentualnie zgłoszenie robót do Starostwa?
Odp.:
Konieczne jest uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz opinii rzeczoznawcy ds. ppoż.

2. Czy istnieje możliwość dostosowania istniejących okien odymiających do obowiązujących przepisów? 
Odp.:
Nie ma możliwości dostosowania istniejących okien oddymiających do obowiązujących przepisów.

3. Czy należy wymienić drzwi do wc i pralni na drzwi p.poż z klapami ppoż na I piętrze przy klatce schodowej w segmencie A?
Odp.:
Nie należy wymieniać drzwi do wc i pralni na drzwi p.poż z klapami ppoż na I piętrze przy klatce schodowej w segmencie A

4. Czy w pomieszczeniach można układać przewody do czujek p.poż. w korytkach (listwach instalacyjnych ) czy należy przewidzieć bruzdowanie.
Odp.:
Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji elektrycznych zarówno w bruzdach, jak i w korytkach lub listwach maskujących natynkowych, bez konieczności wykonywania bruzd w ścianach. 
W przypadku wykonania instalacji w bruzdach Zamawiający przewiduje miejscowe odtworzenie, szpachlowanie i malowanie powierzchni. Jednocześnie, ze względów estetycznych, należy uwzględnić przywrócenie pomieszczeń do stanu pierwotnego, w szczególności poprzez odmalowanie całych powierzchni ścian i/lub sufitów, w zakresie niezbędnym do uzyskania jednolitego wyglądu pomieszczeń.

5. Proszę o informację czy należy system SSP wyposażyć w system powiadamiania UTA 
Odp.:
Nie należy wyposażać systemu SSP w system powiadamiania UTA.

6. Proszę o informację czy stary system SSP ma działać podczas wykonywania zadania. Demontaż starego systemu będzie możliwy dopiero po uruchomieniu nowego. Po demontażu starego systemu 
(czujki, listwy elektroinstalacyjne) zostaną ślady na stropie i ścianach. W pomieszczeniach tych na pewno będą przebywać mieszkańcy, których trzeba będzie po raz kolejny przenosić w celu naprawy tynków i pomalowania ścian. 
Odp.:
Stary system SSP nie musi działać podczas wykonywania zadania.

Pytania IV:

1. Prośba o doprecyzowanie obowiązku przeprowadzenia wizji lokalnej.  
Rozdział 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia pkt 10 (str.7) mówi, że wizja lokalna nie jest przewidziana, a rozdział 15, pkt 21.18 (str. 33) mówi o odrzuceniu oferty bez uprzednio przeprowadzonej wizji lokalnej. 
Odp.:
Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej.
2. Prośba o doprecyzowanie zakresu i częstotliwości przeglądów. Czy zamawiający wymaga również przeglądów serwisowych, a jeśli tak – z jaką częstotliwością: rocznie, półrocznie czy kwartalnie?
Odp.:
Zamawiający nie wymaga wykonania przeglądów serwisowych
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