Oferujemy pełen zakres pomiarów elektrycznych odbiorowych i okresowych.

NIP: 765-131-21-93 	andszach@poczta.onet.pl		kom. 793123044		www.szachow.pl

STWiOR

| TEMAT | Remont czterech łazienek (dla chłopców i dziewcząt) na parterze i I piętrze w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Świnoujściu – pawilon D ul. Szkolna 1 Kategoria obiektu – IX |
| --- | --- |
| ADRES | Świnoujście ul. Szkolna 1 działka oznaczona geodezyjnie numerem 516/2 obręb geod. nr 0006, jednostka ewid. Świnoujście Miasto |
| INWESTOR | Gmina Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście |

| Zespól projektowy | imię i nazwisko | branża i nr uprawnień | pieczęć i podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Asystent projektanta | tech. Andrzej Szachów | architektura/ konstrukcja/ instalacje |  |

maj, 2026 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

### ST-00 CZĘŚĆ OGÓLNA

#### 1. Przedmiot opracowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi podstawę do realizacji, kontroli i odbioru robót związanych z remontem dwóch toalet szkolnych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świnoujściu. Dokument określa wymagania ogólne, materiałowe, techniczne, organizacyjne oraz jakościowe dla wszystkich branż objętych projektem.

#### 2. Zakres stosowania

Specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym, obowiązującym Wykonawcę przy realizacji zadania oraz Inwestora przy kontroli i odbiorze robót.

#### 3. Zakres robót

- Roboty ogólnobudowlane – CPV 45453000-7

- Roboty instalacyjne sanitarne – CPV 45332000-3

- Roboty instalacyjne elektryczne – CPV 45310000-

Zakres obejmuje roboty w branżach:

- ogólnobudowlanej (roboty rozbiórkowe, tynkarskie, posadzkarskie, montażowe, malarskie, montaż kabin i stolarki),

- sanitarnej (instalacje wodno-kanalizacyjne, montaż armatury, wpusty, przybory sanitarne),

- elektrycznej (oświetlenie, gniazda, osprzęt, uziemienia, osłony, pomiary).

#### 4. Podstawa opracowania

- Projekt techniczny remontu sanitariatów (październik 2025 r.)

- Kosztorys inwestorski opracowany w programie Norma PRO (29.10.2025 r.)

- Uzgodnienia z Dyrektorem SOSW w Świnoujściu

- Obowiązujące przepisy Prawa budowlanego, PZP oraz normy branżowe.

#### 5. Wymagania ogólne

Roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP, przeciwpożarowymi i ochrony środowiska. Wszelkie materiały muszą posiadać aktualne atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności. Teren robót należy zabezpieczyć przed dostępem uczniów i personelu.

### ST-01 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

#### 1. Zakres robót

Roboty obejmują:

- demontaż i rozbiórki: płytek, tynków, posadzek, kabin, stolarki drzwiowej, ścianek,

- wykonanie nowych ścianek z bloczków silikatowych/gazobetonowych,

- montaż sufitów podwieszanych GKBI na ruszcie stalowym,

- wykonanie tynków cementowo-wapiennych kat. III,

- okładziny ceramiczne ścian i posadzek,

- montaż stolarki drzwiowej wilgocioodpornej,

- montaż kabin HPL,

- malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi.

#### 2. Materiały

Materiały muszą odpowiadać polskim normom, posiadać aprobaty techniczne i atesty higieniczne. Zaleca się stosowanie:

- płyt gipsowo-kartonowych GKBI 12,5 mm,

- płytek gresowych antypoślizgowych R10, klasa ścieralności PEI 4,

- farb lateksowych zmywalnych, klasa 1,

- zapraw klejowych C2TE S1,

- profili aluminiowych, silikonów sanitarnych,

- kabin HPL 12 mm, okucia stal nierdzewna.

#### 3. Wykonanie robót

Roboty prowadzić w sposób zorganizowany, etapami, przy zachowaniu ciągłości funkcjonowania szkoły. Strefy robót należy wydzielić, oznakować i zabezpieczyć. Prace mokre prowadzić w temperaturze >+5°C.

#### 4. Kontrola jakości

Kontrola obejmuje sprawdzenie:

- zgodności wymiarów i układu z projektem,

- pionowości i płaskości ścian (±3 mm/m),

- równości fug (±1 mm),

- jakości spoin i powłok malarskich.

#### 5. Odbiór robót

Odbiór robót zanikających, częściowych i końcowych zgodnie z przepisami. Roboty uważa się za wykonane prawidłowo, jeśli wszystkie pomiary i badania dają wyniki pozytywne.

### ST-02 ROBOTY SANITARNE

#### 1. Zakres robót

- wykonanie nowych podejść wod-kan z rur PEX/AL/PEX i PP-HT,

- montaż stelaży WC, umywalek,

- montaż armatury bezdotykowej i samospłukującej,

- montaż wpustów podłogowych,

- próby szczelności i odbiór instalacji.

#### 2. Materiały

- Rury PEX/AL/PEX ø16–22 mm,

- Rury kanalizacyjne PP-HT ø50, ø110 mm,

- Armatura sanitarna: miski WC, umywalki, baterie bezdotykowe,

- Zawory, syfony, spłuczki automatyczne,

- Izolacja termiczna otulinami PE.

#### 3. Wykonanie robót

Instalacje wykonać zgodnie z projektem, zachowując spadki i odległości montażowe. Przejścia przez przegrody uszczelnić systemowo EI 120. Po montażu przeprowadzić próby szczelności i przepłukania.

#### 4. Kontrola jakości

Sprawdzenie szczelności instalacji wodnej przy ciśnieniu roboczym +0,5 MPa, kontrola drożności i czystości przewodów kanalizacyjnych.

#### 5. Odbiór robót

Odbiór częściowy po wykonaniu instalacji i próbie szczelności. Odbiór końcowy po montażu urządzeń i armatury, na podstawie protokołów pomiarów.

### ST-03 ROBOTY ELEKTRYCZNE

#### 1. Zakres robót

- wykonanie instalacji oświetleniowej,

- montaż opraw LED, czujników ruchu,

- montaż gniazd i osprzętu IP44,

- próby, pomiary i odbiór instalacji.

#### 2. Materiały

- Przewody YDYpž 3x1,5 i 3x2,5 mm²,

- Oprawy LED IP44,

- Czujniki ruchu PIR,

- Wyłączniki nadprądowe B10, B16,

- Osprzęt natynkowy i podtynkowy.

#### 3. Wykonanie robót

Instalacje prowadzić podtynkowo lub w korytach z PCV. Wszystkie obwody wyposażyć w ochronę przeciwporażeniową. Prace prowadzić zgodnie z PN-HD 60364 oraz przepisami BHP.

#### 4. Kontrola jakości

Pomiar rezystancji izolacji, ciągłości przewodów, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i uziemienia.

#### 5. Odbiór robót

Odbiór instalacji po pozytywnych wynikach pomiarów potwierdzonych protokołami.

### ST-04 OBMIAR, ODBIÓR, PŁATNOŚĆ, NORMY

#### 1. Obmiar robót

Obmiaru dokonuje się na podstawie faktycznie wykonanych robót, zgodnie z jednostkami miary przyjętymi w kosztorysie inwestorskim.

#### 2. Odbiór robót

Odbiory częściowe i końcowe potwierdza inspektor nadzoru. Wymagane dokumenty: protokoły prób, certyfikaty, karty techniczne, dokumentacja powykonawcza.

#### 3. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest wartość faktycznie wykonanych i odebranych robót potwierdzona protokołem odbioru.

#### 4. Wykaz norm i przepisów

- Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 1060)

- Ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320)

- PN-EN 12004 – Zaprawy klejowe do płytek

- PN-EN 1253 – Wpusty kanalizacyjne

- PN-HD 60364 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia

- PN-EN ISO 9001 – Systemy zarządzania jakością

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP przy robotach budowlanych.

Opracował:
Andrzej Szachów