[bookmark: _Hlk155080644]Załącznik nr 1 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia 
[bookmark: _Hlk231819491]dotyczący zadania „Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach zabytkowego budynku Sądu Rejonowego w Ełku”


1. Przedmiot zamówienia: Wyposażenie w system klimatyzacji pomieszczeń zabytkowego budynku Sądu Rejonowego w Ełku, przy ul. Małeckich 4 zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa, warunkami i normami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej budowlanej.

Zamówienie obejmuje swoim zakresem wykonanie robót budowlano-instalacyjnych polegających na dostawie, montażu, uruchomieniu oraz przeprowadzeniu niezbędnych prób 
i odbiorów instalacji klimatyzacji w budynku wraz z wykonaniem robót towarzyszących oraz modernizacją infrastruktury elektroenergetycznej niezbędnej do zapewnienia prawidłowej pracy projektowanego systemu.

	Kody CPV związane z przedmiotem zamówienia:
     45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych;
     45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
     45331230-7 - Instalowanie urządzeń chłodzących;
     39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne;
     45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne;
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych;
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;
45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

oraz wszelkie inne wykazane w STWiOR i dokumentacji projektowej. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1.1.  instalację klimatyzacji
a) dostawę, montaż  i uruchomienie:
· 95 szt. wewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych:
- 16 szt. – parter,
- 19 szt. – I piętro,
- 19 szt. – II piętro,
- 21 szt. – III piętro,
- 20 szt. – IV piętro.
· dostawę i montaż 5 kpl. / 5 układów jednostek zewnętrznych (do pięciu pięter = 1 układ na jedną kondygnację) 
b) wykonanie:
· instalacji chłodniczej wraz z izolacją termiczną,
· instalacji odprowadzania skroplin,
· instalacji elektrycznych zasilających i sterowniczych,
· instalacji detekcji wycieku gazów chłodniczych pomieszczeń krytycznych (zgodnie z Projektem technicznym instalacji elektrycznych – opisem i rzutami – detektory obejmujące pomieszczenia krytyczne przedstawiono na rzutach kolorem niebieskim),
· systemu sterowania i nadzoru pracy urządzeń.
c) wykonanie prób szczelności, rozruchów technologicznych, regulacji i pomiarów eksploatacyjnych.
1.2.  modernizację infrastruktury elektroenergetycznej
a) wymianę wewnętrznej linii zasilającej (WLZ),
b) wymianę rozdzielnicy głównej,
c) wymianę układu przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
d) dostosowanie instalacji do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych 
i elektroenergetycznych.
1.3. spełnienie wymagań konserwatorskich
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót zgodnie z warunkami uzgodnień i decyzji wydanych przez właściwego konserwatora zabytków, w szczególności w zakresie:
a) lokalizacji urządzeń zewnętrznych na istniejącym utwardzenia wzdłuż elewacji wschodniej,
b) zamontowaniu jednostek wewnętrznych w salach rozpraw oraz pomieszczeniach biurowych,
c) ułożenia instalacji zasilającej w strefie podstropowej,
d) wykonania obudów instalacji w strefie podstropowej oraz szachtów międzykondygnacyjnych,
e) jednostki zewnętrzne klimatyzacji należy przesłonić za pomocą zieleni w donicach, ustawionych w sposób ograniczający ich widoczność z przestrzeni publicznych, przy jednoczesnym zachowaniu pełnego dostępu serwisowego i prawidłowej wentylacji urządzeń lub poprzez zastosowanie estetycznych osłon stałych o jednolitej kolorystyce, zharmonizowanej z elewacją.

2. Sposób wykonania
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych i salach rozpraw budynku Sądu Rejonowego w Ełku na podstawie:
· dokumentacji projektowej,
· ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę nr 172/2026 z dn. 15.05.2026r. oraz pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków WUOZ-ELK.5142.83.2026.MW z dn. 23.03.2026 r.
· Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – instalacje budowlane,
· Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – instalacje sanitarne
· Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – instalacje elektryczne,
· obowiązujących norm i wytycznych branżowych.
2. Oferta powinna uwzględniać pełny zakres realizacji zadania obejmujący wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Montaż urządzeń klimatyzacyjnych będzie obejmował:
a) dostarczenie wszelkich niezbędnych materiałów i urządzeń do instalacji systemu klimatyzacji,
b) doprowadzenie lub dobudowanie obwodów zasilania do zamontowanych jednostek będących przedmiotem zamówienia,
c) wykonanie instalacji odprowadzania skroplin wraz z uchwytami i innymi niezbędnymi częściami, przy czym skropliny muszą być odprowadzane przy pomocy pompki skroplin*,
*) Jeżeli pompka skroplin nie jest fabrycznie wbudowana w urządzenia, wymaga się pompek wysokiej klasy i niskiej awaryjności, które muszą charakteryzować się m.in.:
- cichą pracą (max 20 dBA w odległości 1 m wg EN ISO 3741 „Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – Metody dokładne w komorach pogłosowych” / EN ISO 3744 „Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – Metody techniczne stosowane w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk”
- posiadaniem czujnika skroplin,
- ochrona klasy min. IP44
- wyposażeniem we wskaźnik stanu pracy pompy,
- posiadaniem przełącznika wydajności przepompowywania skroplin (dobór do mocy  chłodniczej    klimatyzatora),
- posiadaniem własnego zabezpieczenia (bezpiecznik),
- zabezpieczeniem przed zalaniem.
d) wykonanie instalacji sanitarnych rurowych „freonowych” wraz z odpowiednią otuliną/izolacją ciepłochronną wraz z dostarczeniem odpowiedniej ilości czynnika chłodniczego,
e) wykonaniem instalacji elektrycznych sterujących (między jednostką zewnętrzną a jednostkami wewnętrznymi, między pilotami przewodowymi do obsługi systemu a jednostkami wewnętrznymi),
f) wykonaniem niezbędnych przekuć / przewiertów /wkuć, obudowanie instalacji - Prowadzenie wszelkich instalacji sanitarnych i elektrycznych związanych z przedmiotem zamówienia należy omówić z Zamawiającym przed realizacją. Dotyczy to w szczególności trasy przebiegu i sposobu montowania przewodów (np. podtynkowo, natynkowo, natynkowo w korytkach i listwach). Wykonawca obowiązany jest wykonać wersję zaakceptowaną przez Zamawiającego (wraz z robotami wykończeniowymi). W przypadku przyjęcia wersji w korytkach/listwach należy przewidzieć prowadzenia okablowania  z zapasem umożliwiającym przyszłe wkucie przewodów do wersji podtynkowej. 
g) wykonaniem robót wykończeniowych, w tym m.in. naprawa elementów budowlanych po usuniętych jednostkach, naprawa elementów po wykonaniu nowych instalacji etc.,
h) wykonanie badań, pomiarów i sprawdzeń instalacji klimatyzacyjnej i instalacji elektrycznej,
i) uruchomienie oraz oddanie do użytku instalacji zgodnie z wymaganiami oraz przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego/Użytkownika w zakresie obsługi urządzeń, 
j) wykonanie konstrukcji wsporczych jako podkonstrukcje pod centrale zewnętrzne w wersji ze stali nierdzewnej (jeżeli w świetle przepisów prawa wymagane jest zgłoszenie bądź uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę – po stronie Wykonawcy leży dopełnienie wszelkich formalności i uzyskanie odpowiednich zezwoleń).
4. Zwraca się uwagę na właściwe rozeznanie i ostrożność przy wykonywaniu przewiertów, przebić, wkuć itp. ze względu na istniejące instalacje elektryczne i informatyczne. Szczególną uwagę zwraca się na konieczność nie uszkodzenia instalacji informatycznych i innych niskoprądowych. W przypadku kolizji z istniejącymi instalacjami zmianę prowadzenia przewodów ustalać 
na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji w uzgodnieniu z Zamawiającym.
5. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany z należytą starannością i wymaganiami Zamawiającego (dokumentacja projektowa, niniejszy opis, umowa) oraz obowiązującymi przepisami, polskimi i europejskimi normami, w tym m.in.:
a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2026.524 t.j. z dnia 16.04.2026)
b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022.1225 t.j. z dnia 09.06.2022),
c) Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz 
o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2020.2065 t.j.), 
d) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2023.822 t.j. z dnia 28.04.2023), 
e) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. 
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony pożarowej (Dz.U. 2023.1563 z dnia 08.08.2023), 
f) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.), 
g) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021.1213 z dnia 05.07.2021), 
h) przepisami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2020.2065 t.j.), 
i) innych, w tym polskie normy (PN), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), w tym m.in.:
· PN-EN 378-1 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska - Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru,
· PN-EN 378-2: Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska - Część 2: Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie,
· PN-EN 378-4 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska - Część 4: Obsługa, konserwacja, naprawa, odzysk,
· PN-EN 16798-3 Charakterystyka energetyczna budynków – Wentylacja budynków - Część 3: Wentylacja budynków niemieszkalnych – Wymagania dotyczące właściwości systemów wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń,
· PN-EN 12599 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji,
· PN-B-01410:1989 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczania.
j) inne obowiązujące regulacje prawne, w tym akta i wytyczne resortowe,
k) instrukcjami i wytycznymi producentów urządzeń/ systemów/materiałów,
l) wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (seria wydawnicza Instytutu Techniki Budowlanej „Instrukcje, Wytyczne, Poradniki”),
o) zasadami wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej. 

3. Obowiązki Wykonawcy
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. wykonanie robót i zastosowanie odpowiednich, wysokiej jakości materiałów /urządzeń /osprzętu, celem zapewnienia trwałości i estetyki budynku użyteczności publicznej. Proponowane materiały/urządzenia/sprzęt powinny zostać przedstawiane Zamawiającemu do akceptacji, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za roboty wykonane w ramach umowy.
2. uwzględnienie robót i działań, które wynikać będą z przyjętych rozwiązań funkcjonalnych, technicznych i użytkowych, wymaganych przez przepisy prawa i przepisy techniczne.
Uwaga: Wykonawca może podjąć się „fizycznego” wykonawstwa robót po formalnym (protokolarnym) przekazaniu terenu robót („budowy”) przez Zamawiającego.
3. wykonanie przejść instalacyjnych zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,
4. uzgadnianie terminów montażu jednostek klimatyzacyjnych w poszczególnych pomieszczeniach. Pomieszczenia powinny być oddane Zamawiającemu po wcześniejszym posprzątaniu,
5. uzgadniania ewentualnych włączeń zasilania z administracją obiektu,
6. organizacja i zabezpieczenia prac, ograniczenie hałasu,
7. uporządkowanie (posprzątanie) pomieszczeń, w których prowadzone będą prace montażowe oraz pomieszczeń przyległych (w przypadku zanieczyszczeń i zapyleń),
8. wykonanie wszelkich niezbędnych prac budowlanych po zakończeniu prac montażowych – szpachlowanie, przecieranie i malowanie miejsc po wykonanych pracach instalacyjnych,
9. w przypadku konieczności odtworzenia elementów wykończeniowych lub dekoracyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych na własny koszt i zgodnie 
z zaleceniami konserwatorskimi (dotyczy to również zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia prac w pomieszczeniach sąsiednich oraz częściach wspólnych). Zamawiający zwraca uwagę, że prace montażowe prowadzone będą na czynnym obiekcie, wobec czego Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności w trakcie prowadzonych prac oraz podczas dojścia do pomieszczeń pracy. Każdy przypadek uszkodzenia instalacji należy niezwłocznie zgłaszać Zamawiającemu. Wykonawca powinien liczyć się z tym, że w przypadku uszkodzenia instalacji informatycznych i/lub niskoprądowych może zaistnieć konieczność wymiany całego odcinka instalacji wskazanego przez Zamawiającego celem zachowania wymaganych parametrów instalacji strukturalnej/niskoprądowej. Powyższe wyklucza możliwość naprawy miejscowej.
10. wszystkie przewody instalacyjne i rury przechodzące przez ścianę zewnętrzną 
do jednostek zewnętrznych winne być prowadzone i ukształtowane w sposób uniemożliwiający ściekanie wody po tych przewodach i rurach zarówno w stronę ściany jak i urządzenia,
11. wykonaniem innych robót i czynności związanych z prawidłowym wykonaniem zamówienia (np. roboty zabezpieczające, utylizacji i wywóz śmieci, odpadów, urządzeń ect.). Wywiezienie i utylizacja wszelkich materiałów i śmieci po przeprowadzonych robotach spoczywa na Wykonawcy. W razie potrzeby Zamawiający może wskazać miejsce, gdzie możliwe będzie ustawienie kontenera na odpady pobudowlane,
12. sporządzenie dokumentacji powykonawczej. W skład dokumentacji powykonawczej powinny wchodzić: schematy instalacji, rzuty, opis techniczny, karty urządzeń, certyfikaty, świadectwa, deklaracje zgodności zastosowanych materiałów, wyniki prób i pomiarów, oświadczenie 
o wykonaniu instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wymaganiami Zamawiającego.
13. nieodpłatnej konserwacji, serwisowania, napraw/wymian urządzeń wg wymagań producenta urządzeń w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji,
14. wszystkie oferowane układy/systemy/urządzenia muszą pochodzić z bieżącej produkcji z roku produkcji 2026, być fabrycznie nowe i nieużywane, wolne od wad, posiadające deklarację zgodności CE, dopuszczone do stosowania na terenie UE, posiadać certyfikat Eurovent (Eurovent Certified Performance) dla oferowanych urządzeń klimatyzacyjnych, powinny posiadać poświadczenie zgodności z dyrektywą nr 2014/35/UE (niskonapięciowa LDV), posiadać poświadczenie zgodności z dyrektywą nr 2014/30/EU (kompatybilność  elektromagnetyczna EMC). Wykonawca obowiązany jest stosować materiały, wyroby, produkty, urządzenia, podzespoły posiadające odpowiednie certyfikaty (dopuszczenie do obrotu powszechnego i stosowania) zgodnie z art. 10 – Prawo budowlane, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dn. 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (Dz. Urz. UE L Nr 88, str.5) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymagane atesty higieniczne i przeciwpożarowe. Za równoważne uznane zostaną wyłącznie urządzenia spełniające jednocześnie wszystkie wymagania techniczne, eksploatacyjne, energetyczne i jakościowe określone w dokumentacji oraz posiadające autoryzowany serwis na terenie Polski. Urządzenia powinny być jednego producenta. Dla jednostek zewnętrznych i/lub dla układu powinny posiadać współczynnik wydajności chłodniczej SEER  6,7
15. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie kierownika budowy/robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej spełniającego wymagania, o których mowa w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (dz.U2024.1292 t.j.), instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych i posiadającego aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa. 
16. [bookmark: _Hlk231817276]Wykonawca powinien posiadać certyfikat Fgaz dla przedsiębiorców (podmiotów gospodarczych) wykonujących usługę instalowania na rzecz użytkownika końcowego (podać nazwę i numer certyfikatu) oraz dysponować personelem posiadającym wymagany certyfikat Fgaz dla personelu (podać osobę i numer certyfikatu).
17. Wykonawca powinien posiadać pracowników wykonujących instalacje elektryczne którzy muszą posiadać uprawnienia SEP kategorii „E” co najmniej do 1 kV (do 1000 woltów). 
18. Wykonawca musi posiadać wysokie kwalifikacje, wiedzę techniczną, doświadczenie oraz wysoką kulturę techniczną, wykonawczą i organizacyjną.
19. Wykonawca powinien w okresie ostatnich pięciu lat wykonać należycie co najmniej 
2 zamówienia obejmujące wykonanie instalacji klimatyzacji tj. układy VRF/VRV obsługujące co najmniej 6 jednostek wewnętrznych, o wartości nie mniejszej niż określona przez Zamawiającego, tj. 300 000,00 zł brutto każda.
20. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do realizacji robót w cenie ryczałtowej wskazanej w ofercie oraz w terminach i na warunkach zaproponowanych w dołączonym wzorze umowy.

4. Wymagania wykonawcze – uwagi ogólne
Instalacja freonowa:
1. Instalacja freonowa nie powinna być prowadzona w miejscach, w których nie ma możliwości jej sprawdzenia.
2. Miejsca spawane winne być właściwie i jednoznacznie oznakowane.
3. Stosowanie rozszerzarki hydraulicznej w celu maksymalnej eliminacji połączeń spawanych.
4. Stosowanie giętarki hydraulicznych w celu maksymalnej eliminacji połączeń spawanych.
5. Zapewnić prawidłowy dobór średnic instalacji freonowe (uzależnione to jest od długości oraz wydajności chłodniczej lub cieplnej). 
6. Mocowanie rur chłodniczych powinno wynikać z wytycznych technicznych dla danego przekroju i miejsca montażu.
7. Przejścia instalacji przez przegrody budowlane winne odbywać się przez tuleje ochronne, właściwie wykonane i uszczelnione.
8. Nie dopuszcza się cięcia rur chłodniczych piłką lub tarczą („tzw. „flexem”). Należy używać odpowiednich obcinaków krążkowych.
9. Przy połączeniach skręcanych nie dopuszcza się stosowania past uszczelniających.
10. Spawanie zawsze powinno być prowadzone w osłonie azotu.
11. Zabrania się pozostawiania instalacji nie zabezpieczonych (otwarte końce rur).
12. Jednostki zewnętrzne oraz wewnętrzne powinny zostać zamontowane zgodnie z dokumentacja techniczną i wymaganiami producenta, zachowując odpowiednie odległości montażowe.
13. Mocowanie elementów i urządzeń, w tym konstrukcje wsporcze, winne odpowiadać przenoszonym obciążeniom.
14. Należy zapewnić swobodny dostęp (np. poprzez klapy lub drzwiczki rewizyjne) do elementów wymagających okresowej kontroli.
15. Przed napełnieniem instalacji przewody należy przedmuchać sprężonym azotem.
16. Przewody chłodnicze należy prawidłowo i czytelnie oznaczyć i opisać. Opisy te winne być zgodne ze schematami i dokumentacją powykonawczą.

Instalacja elektryczna.
1. Zamawiający preferuje zasilanie trójfazowe, co nie wyklucza dopuszczenia zasilania jednofazowego.
1. Wykonawca winien uwzględnić konieczność prowadzenia przewodów w sposób niepogarszający estetyki budynku (wg wskazań Zamawiającego ustalonych na roboczo). Przewody elektryczne należy prowadzić w odpowiednich rurach osłonowych/korytkach (tam, gdzie jest to wymagane). Przewody elektryczne należy prowadzić w odpowiednich rurach osłonowych (tam, gdzie jest to wymagane).
1. Należy zapewnić odpowiednią ochronę przeciwprzepięciową urządzeń oraz ich uziemienie.
1. Wszelkie obwody i zabezpieczenia związane z montażem systemów i urządzeń należy czytelnie i przejrzyście opisać. Opisy te winne być zgodne ze schematami i dokumentacją powykonawczą.

Roboty budowlane.
1. Przy wykonywaniu robót budowlanych, szczególnie w pomieszczeniach wewnętrznych, należy odpowiednio zabezpieczyć wyposażenie pomieszczeń przed kurzem, pyłem i innymi zanieczyszczeniami.
1. Przejścia rur i instalacji przez przegrody winne być wykonane w sposób umożliwiający późniejszą niedestrukcyjną wymianę elementów. Przejścia te winne również zapewniać elastyczność i izolacyjność termiczną (odpowiednie otulenie przewodów, kanałów i rur).
1. Montaż jednostek zewnętrznych winien uwzględniać konieczność stosowania uchwytów ze stali nierdzewnej lub zabezpieczonych systemowo powłokami antykorozyjnymi – wg wytycznych producenta uwzględniające kształt i masę urządzenia. Elementy mocujące uchwyty do ścian muszą być wykonane ze stali nierdzewnej (nie dopuszcza się  elementów mocujących zabezpieczonych antykorozyjnie).
1. Wymaga się, aby przewody, izolacje etc. narażone na działania czynników atmosferycznych (w tym w szczególności na promieniowanie UV) były ochronione odpowiednimi osłonami, peszelami etc. (rodzaj i estetykę uzgodnić przed zastosowaniem z Zamawiającym) – dotyczy instalacji sanitarnych i elektrycznych podłączenia jednostek zewnętrznych. 
1. Sposób, miejsca, materiał zamocowań kanałów, korytek, przewodów, urządzeń bezwzględnie powinno być uzgodnione z Zamawiającym – przed ich wykonaniem.

5. Terminy wymagane
Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot zamówienia w terminie 12 tygodni od dnia podpisania Umowy.

6. Odbiory i dokumentacja 
[bookmark: _Hlk231817927]Warunkiem odbioru końcowego będzie: 
1. [bookmark: _Hlk231302413]zgłaszanie Inspektorowi nadzoru do odbiorów częściowych, w szczególności: robót zanikających, instalacji przed zakryciem, WLZ przed zasłonięciem tras kablowych, instalacji chłodniczych przed zaizolowaniem,
2. zgłoszenie wykonania instalacji klimatyzacji stanowiących przedmiot zamówienia zgodnie 
z pozwoleniem na roboty budowlane (budowę) oraz wymaganiami Zamawiającego, w tym uporządkowania obszaru robót,
3. usunięcie stwierdzonych wad i usterek stwierdzonych podczas odbiorów,
4. uzyskanie pozytywnych wyników wszystkich prób, badań i pomiarów,
5. przygotowaniu i przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji i dokumentów jn.:
a) powykonawczy projekt techniczny,
b) [bookmark: _Hlk231812761]dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów, systemów, urządzeń (karty techniczne, deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty i certyfikaty ect.; dokumenty te winne być kompatybilne z dokumentacją powykonawczą, w tym w zakresie identyfikacji zastosowanych materiałów, urządzeń, instalacji, systemów, sprzętu,
c) protokoły uruchomienia instalacji, badań, sprawdzeń i pomiarów,
d) instrukcje eksploatacji i użytkowania,
e) protokoły szkoleń Użytkowników (pracowników klimatyzowanych pomieszczeń), 
f) zestawienie wartości przedmiotu zamówienia (wartość umowna), z wyspecyfikowanymi urządzeniami/elementami dla klimatyzacji, z ich wartościami (wartość robót budowlanych wliczyć do robót instalacyjnych wykonania systemu); zestawienie winno zawierać również dane jednoznacznie identyfikujące produkty oraz podać ich numery identyfikacyjne (seryjne),
g) dokument gwarancyjny.
Rozliczenie wartości robót odbywać się będzie wg wypełnionej przez Wykonawcę „Tabeli rozliczeń robót budowlanych i instalacyjnych” – załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia

7. Gwarancja i serwis
1. Wymagany okres gwarancji (okres rękojmi zrównany z okresem udzielonej gwarancji):
· dostarczone urządzenia: min. 3 lata od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót przez Zamawiającego,
· wykonywane roboty budowlano-montażowe: min. 3 lat od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót przez Zamawiającego,
2. [bookmark: _Hlk231289201]Zamawiający wymaga, aby w całym okresie gwarancji wynikającym z umowy Wykonawca zapewniał, że zgłoszenia wad (awarii, nieprawidłowości działania, etc.):
-     mogły być dokonywane w systemie 24/7/365 (24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu, 365 dni w roku),
·      - telefonicznie na numer/-ry: ……………………… (z obowiązkiem potwierdzenia e-mailowego na adresy jn.)
·       - e-mailowo na adresy: ………………………………..
·       - pocztą na adres: ………………………………………

Wymagany czas reakcji serwisu - rozumiany jako czas od momentu formalnego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego w formie j.w.  do momentu podjęcia działań przez serwis, tj. przybycie na miejsce zgłoszenia wady, podjęci czynności diagnostycznych –
24 godzin od chwili zgłoszenia.
Wymagany czas usunięcia wady – rozumiany jako przywrócenie pełnej sprawności urządzeń: do 48 godzin od momentu zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia w tym terminie, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć i uruchomić urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż urządzenie uszkodzone, w terminie do 72 godzin od stwierdzenia takiej konieczności (wymaga potwierdzenia przez Zamawiającego).

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę ww. terminów, Zamawiający uprawniony jest do powierzenia usunięcia wady podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastępcze), bez utraty praw wynikających z gwarancji. Zamawiający potrąci poniesione koszty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub
z wierzytelności Wykonawcy. W przypadku braku takiej możliwości Wykonawca na wezwanie Zamawiającego wpłaci kwotę wykonawstwa zastępczego na konto Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do wymiany elementów systemu na fabrycznie nowe
w następujących przypadkach:
a)   Agregat zewnętrzny (Jednostka zewnętrzna): podlega bezwzględnej wymianie
na fabrycznie nowy w przypadku wystąpienia 2 (dwóch) awarii kluczowych podzespołów (tj. sprężarki, falownika/inwertera, wymiennika ciepła lub płyty głównej) w okresie gwarancji, przy wystąpieniu trzeciej awarii któregokolwiek z tych komponentów.
b)   Jednostka wewnętrzna: podlega wymianie na fabrycznie nową, jeśli w okresie gwarancji przejdzie 3 (trzy) naprawy polegające na wymianie części zamiennych, a ulegnie kolejnej awarii.
c)   Cały system VRF (agregat wraz z podłączonymi jednostkami): podlega wymianie na nowy, jeżeli łączna suma dni niesprawności systemu (rozumiana jako brak możliwości korzystania z więcej niż 30% wydajności chłodniczej systemu) przekroczy 14 dni roboczych w roku. W przypadku konieczności wymiany jakiegokolwiek elementu systemu VRF (np. jednostki wewnętrznej, sterownika, agregatu), Wykonawca gwarantuje, że dostarczony element będzie w 100% kompatybilny z pozostałą, niewymienianą częścią systemu. Jeżeli z przyczyn technologicznych (np. wycofanie serii z produkcji) dostarczenie elementu kompatybilnego nie będzie możliwe, Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt wymienić również pozostałe elementy systemu (w tym agregat lub inne jednostki wewnętrzne) w zakresie niezbędnym do przywrócenia pełnej i prawidłowej funkcjonalności całego układu VRF, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Koszt wymiany obejmuje pełen zakres prac, w tym: zabezpieczenie czynnika chłodniczego (odskraplanie/utylizacja), próbę ciśnieniową azotem, wykonanie próżni, napełnienie nowym czynnikiem chłodniczym, uruchomienie, konfigurację protokołów komunikacyjnych (adresowanie) oraz wykonanie ponownego bilansu chłodniczego potwierdzonego protokołem.
d)   Usunięcie wady nie będzie możliwe w terminie 7 dni od dnia jej zgłoszenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (w tym z powodu braku dostępności części zamiennych).
Wymiana urządzenia na nowe zostanie dokonana w terminie do 7 dni od dnia pisemnego wezwania przez Zamawiającego. W przypadku wymiany urządzenia lub jego istotnej części na fabrycznie nowe, okres gwarancji na to urządzenie/część biegnie na nowo od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru po dokonanej wymianie. Do czasu zamontowania i uruchomienia nowego urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ciągłość pracy klimatyzacji w pomieszczeniu/-niach obsługiwanych przez wadliwe urządzenie poprzez dostarczenie i uruchomienie w ciągu 48 godzin urządzenia zastępczego o analogicznych parametrach, pod rygorem naliczenia kar umownych za zwłokę w usunięciu wady oraz uruchomienia wykonawstwa zastępczego.
Uwaga: Wszelkie koszty: usuwania wad, przeglądów, serwisu, materiałów eksploatacyjnych, wymiany urządzeń etc. w okresie gwarancji (rękojmi) po stronie Wykonawcy (w ramach kosztów oferty).
3. Odbiór pogwarancyjny zostanie przeprowadzony po upływie okresu gwarancji i będzie obejmował ocenę stanu technicznego wykonanych robót oraz usunięcie ewentualnych wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

8. Oferta. 
Kwotę oferty Wykonawca obowiązany jest przedstawić jako cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu umowy, z rozbiciem na poszczególne zakresy (Tabela rozliczeń robót budowlanych i instalacyjnych – załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia):
·  wykonanie robót budowlanych, związanych z wykonaniem obudów szachtów 
i podsufitowych,
·  dostawę i montaż jednostek klimatyzacyjnych z rozbiciem na układy,
·  wymianę rozdzielnicy głównej wraz z dostawą i montażem rozdzielnic elektrycznych na każdej z kondygnacji, 
·  wymianę wewnętrznej linii zasilającej (WLZ),
·  wymianę systemu detekcji gazów.

Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia może podlegać podziałowi na częściowe płatności. Ostateczny podział wynagrodzenia, uwzględniający zakres rzeczowy i harmonogram realizacji zamówienia, zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie podpisywania umowy i będzie stanowił jej integralną część.

9. Pozostałe wymagania 
1. Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej budynku pod rygorem odrzucenia oferty.
2. Jeżeli w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych lub innych dokumentach zamówienia wskazano znaki towarowe, pochodzenie, producentów lub konkretne rozwiązania techniczne, należy przyjąć, że wskazaniom takim towarzyszy zapis „lub równoważne”. Za rozwiązanie równoważne uznane zostanie rozwiązanie spełniające łącznie następujące warunki:
· zapewnia osiągnięcie parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych 
i jakościowych nie gorszych niż określone przez Zamawiającego,
· jest kompatybilne z pozostałymi elementami instalacji i systemami przewidzianymi do realizacji,
· zapewnia możliwość centralnego zarządzania wszystkimi jednostkami systemu klimatyzacji,
· posiada parametry energetyczne nie gorsze niż wymagane w dokumentacji projektowej,
· zapewnia identyczny lub wyższy poziom niezawodności eksploatacyjnej,
· jest dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Polski,
W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą lub na wezwanie Zamawiającego:
· kart katalogowych urządzeń,
· deklaracji zgodności,
· certyfikatów jakości,
· zestawienia parametrów potwierdzających spełnienie wymagań równoważności.
Ciężar udowodnienia równoważności proponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy.

10. Załączniki
Załącznik nr 1 - Tabela rozliczeń robót budowlanych i instalacyjnych
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	0
	Przedmiot 
zamówienia
	0,00
	 
	 
	 
	 

	1
	Roboty ogólnobudowlane
	0,00
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Piwnica
	0,00
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Parter
	0,00
	 
	 
	 
	 

	1.3
	I piętro
	0,00
	 
	 
	 
	 

	1.4
	II piętro
	0,00
	 
	 
	 
	 

	1.5
	III piętro
	0,00
	 
	 
	 
	 

	1.6
	IV piętro
	0,00
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Roboty zew. Konstrukcje wsporcze, donice, nasadzenia, grodzenia, itp..
	0,00
	 
	 
	 
	 

	2
	Instalacje sanitarne
	0,00
	 
	 
	 
	 

	2.1
	I układ klimatyzacji parter
	0,00
	 
	 
	 
	 

	2.2
	II układ klimatyzacji piętro I
	0,00
	 
	 
	 
	 

	2.3
	III układ klimatyzacji piętro II
	0,00
	 
	 
	 
	 

	2.4
	IV układ klimatyzacji piętro III
	0,00
	 
	 
	 
	 

	2.5
	V układ klimatyzacji piętro IV
	0,00
	 
	 
	 
	 

	2.6
	Automatyka i sterowanie
	0,00
	 
	 
	 
	 

	3
	Instalacje elektryczne 
	0,00
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Rozdzielnie elektryczne
	0,00
	 
	 
	 
	 

	3.2
	WLZ-ty oraz przewody zasilające
	0,00
	 
	 
	 
	 

	3.3
	System detekcji gazów
	0,00
	 
	 
	 
	 

	3.4
	[bookmark: _GoBack]Prace pozostałe (przejścia, badania, etc.)
	0,00
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