OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, montaż, uruchomienie dwóch agregatów prądotwórczych 32 kW wraz z trzema układami Samoczynnego Załączania Rezerwy (SZR)

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie oraz przeprowadzenie prób eksploatacyjnych dwóch agregatów prądotwórczych wraz z układami Samoczynnego Załączania Rezerwy (SZR), przeznaczonych do zapewnienia zasilania rezerwowego obiektów Zamawiającego.

Zakres zamówienia obejmuje:

  - dostawę dwóch agregatów prądotwórczych o mocy znamionowej minimum 32 kW,

  - dostawę i montaż trzech układów SZR, (jeden z układów SZR ma zostać zamontowany i podłączony do zakupionego już agregatu na oczyszczalni ścieków)

  - posadowienie agregatów na płycie drogowej lub fundamencie,

  - wykonanie niezbędnych połączeń zasilających i sterowniczych,

  - wykonanie pomiarów elektrycznych,

  - przeprowadzenie rozruchu technologicznego,

  - przeprowadzenie szkolenia użytkowników,

  - przekazanie dokumentacji powykonawczej.

- Minimalne wymagania techniczne agregatu

Tabela parametrów technicznych

| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne Zamawiającego | Parametr oferowany przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moc znamionowa PRP | minimum 40 kVA / 32 kW |  |
| 2 | Moc awaryjna ESP | minimum 44 kVA / 35 kW |  |
| 3 | Napięcie znamionowe | 400 V |  |
| 4 | Częstotliwość | 50 Hz |  |
| 5 | Prąd znamionowy | minimum 58 A |  |
| 6 | Rodzaj paliwa | olej napędowy |  |
| 7 | Obroty znamionowe | 1500 obr./min |  |
| 8 | Rodzaj prądnicy | synchroniczna, bezszczotkowa |  |
| 9 | Stopień ochrony prądnicy | minimum IP23 |  |
| 10 | Klasa izolacji | H lub równoważna |  |
| 11 | Stabilizacja napięcia | ±0,25% lub lepsza |  |
| 12 | Pojemność zbiornika paliwa | minimum 190 l |  |
| 13 | Obudowa | wyciszona, zewnętrzna |  |
| 14 | Poziom hałasu | maks. 62 dBA w odległości 7 m |  |
| 15 | Rozruch | Elektryczny |  |
| 16 | Sterownik | automatyka współpracująca z SZR |  |

- Minimalne wymagania techniczne układu SZR

| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne Zamawiającego | Parametr oferowany przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moc znamionowa | minimum 43 kVA |  |
| 2 | Prąd AC-1 | minimum 70 A |  |
| 3 | Napięcie pracy | 400/230 V |  |
| 4 | Częstotliwość | 50 Hz |  |
| 5 | Stopień ochrony | minimum IP43 |  |
| 6 | Blokada przełączeń | mechaniczna i elektryczna |  |
| 7 | Praca automatyczna | Wymagana |  |

- Wymagania montażowe

  - Posadowienie agregatu na przygotowanej płycie drogowej.

  - Wykonanie wszystkich połączeń elektrycznych.

  - Wykonanie przewodów sterowniczych pomiędzy agregatem i SZR.

  - Oznakowanie instalacji.

  - Uruchomienie i konfiguracja urządzeń.

- Warunkiem odbioru będzie:

- Uruchomienie agregatu,

- Poprawne działanie układu SZR,

- Wykonanie prób zaniku napięcia,

- Wykonanie prób przełączenia na zasilanie rezerwowe,

- Wykonanie pomiarów ochronnych,

- Przekazanie dokumentacji powykonawczej,

- Przeprowadzenie szkolenia użytkowników.

- Dokumentacja odbiorowa

- Wykonawca przekaże:

- instrukcje obsługi,

- karty katalogowe,

- deklaracje zgodności CE,

- schematy elektryczne,

- protokoły pomiarów,

- protokół uruchomienia,

- dokumentację powykonawczą.

- Warunki gwarancji i serwisu

- Minimalny okres gwarancji na agregat – 60 miesięcy lub 1000 motogodzin pracy rezerwowej.

- Minimalny okres gwarancji na układ SZR – 24 miesiące.

- Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty montażowe – 24 miesiące.

- Reakcja serwisu w dni robocze.

- Dostępność części zamiennych przez minimum 10 lat.

- Kryteria równoważności

- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

- Za rozwiązanie równoważne uznaje się urządzenie posiadające parametry techniczne, funkcjonalne i eksploatacyjne nie gorsze niż określone w niniejszym OPZ.

- Wykonawca oferujący rozwiązanie równoważne zobowiązany jest wykazać równoważność poprzez załączenie kart katalogowych i dokumentacji technicznej.

- Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy.