Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gdów w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

- Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45113000-2 Roboty na placu budowy

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45236000-0 Wyrównywanie terenu

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

- Zamówienie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie 68 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gdów w wariantach określonych w tabeli poniżej. Pojemność zbiorników projektowanych oczyszczalni ścieków należy dobrać uwzględniając ilość dopływających ścieków oraz ilość powstających osadów, uwarunkowanych głównie przez ilość użytkowników.

| Wariant oczyszczalni | Ilość Osób (maks.) | Przepustowość w m3/d | Ilość w szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 RLM | 4 | 0,60 | 38 |
| 6 RLM | 6 | 0,90 | 23 |
| 8 RLM | 8 | 1,20 | 5 |
| 10 RLM | 10 | 1,50 | 1 |
| 12 RLM | 12 | 1,80 | 1 |
| Łącznie |  |  | 68 |

- Do projektowania oczyszczalni należy przyjąć zużycie wody na poziomie 150 l/m/d.

- Zakres zamówienia obejmuje:

- wykonanie badań geologicznych;

- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym pozyskanie map do celów projektowych;

- uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, wymaganych prawem polskim, niezbędnych dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania oczyszczalni do rozruchu i eksploatacji;

- dokonanie skutecznych zgłoszeń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz zgłoszeń robót budowlanych;

- dostawę, montaż i uruchomienie 68 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków oraz pompowni ścieków, o ile będzie to niezbędne dla prawidłowej pracy;

- przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego);

- wykonanie badań ścieków oczyszczonych dla minimum 10% wykonanych oczyszczalni;

- przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi oczyszczalni oraz indywidualne przeszkolenie użytkowników;

- przygotowanie raportu porealizacyjnego;

- udzielenie gwarancji na wykonane roboty na okres minimum …. miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót dla całego zadania; okres ten stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z zapisami SWZ; okres rękojmi będzie równy zaoferowanemu okresowi gwarancji;

- wykonanie w okresie gwarancji przeglądów wszystkich zamontowanych oczyszczalni (jeden raz na 12 miesięcy).

- Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą spełniać wymagania dotyczące efektywności oczyszczania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

- Wszystkie pojedyncze systemy dla oczyszczonych ścieków muszą legitymować najwyższymi dopuszczalnymi wartościami wskaźników zanieczyszczeń:

- Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) – 40 mg O2/l

- Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr) – 150 mg O2/l

- Zawiesiny ogólne – 50 mg/l

- Azot ogólny (suma azotu Kjeldahla (NNorg + NNH4), azotu azotynowego i azotu azotanowego) – 30 mg N/l

- Fosfor ogólny – 5 mg P/l.

Oferowane oczyszczalnie muszą gwarantować dotrzymanie ww. wartości, co musi być jednoznacznie potwierdzone w dostarczonym raporcie z badania efektywności oczyszczania.

- Wartości ścieków surowych dopływających do oczyszczalni powinny mieścić się w przedziałach określonych w załączniku B (Procedura badania skuteczności oczyszczania) pkt B.3.2 normy PN-EN 12566-3:2005+A2:2013, to jest:

- BZT5: od 150 mg O2/l do 500 mg O2/l lub

- ChZT: od 300 mg O2/l do 1000 mg O2/l

- Z: od 200 mg/l do 700 mg/l

- NKJ: od 25 mg/l do 100 mg/l lub

- NH4-N: od 22 mg/l do 80 mg/l

- Fosfor ogólny: od 5 mg/l do 20 mg/l

- Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków muszą spełniać wymogi zharmonizowanej normy PN-EN 12566-3:2005+A2:2013, muszą posiadać deklarację właściwości użytkowych (DWU) oraz muszą być oznakowane znakiem CE.

- Pojedynczy system musi składać się z następujących elementów składowych:

- Przyłącze (rozumiane jako połączenie istniejącego zewnętrznego odcinka kanalizacji z budynku z oczyszczalnią ścieków);

- Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków;

- System rozsączający ścieki oczyszczone.

- Przydomowa oczyszczalnia ścieków musi być reaktorem biologicznym pracującym w technologii osadu czynnego. Informacja ta musi być jednoznacznie potwierdzona w dostarczonym raporcie z badania efektywności oczyszczania.

- Proces oczyszczania ścieków ma odbywać się automatycznie, a praca kompletnego urządzenia zarządzana ma być z jednostki sterującej.

- Zbiornik oczyszczalni musi tworzyć pojedynczy zbiornik wykonany zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12566-3:2005+A2:2013. Nie dopuszcza się zmiany technologii oczyszczania ścieków. Nie dopuszcza się oczyszczalni dwuzbiornikowych.

- Na terenie Gminy Gdów obowiązuje III strefa przemarzania. Należy zastosować zbiorniki oczyszczalni o wytrzymałości konstrukcyjnej umożliwiającej montaż oczyszczalni przy rurze kanalizacyjnej wychodzącej z budynku na głębokości 1,3 m.p.p.t. Informacja ta musi być potwierdzona w raporcie z badania wytrzymałości konstrukcji, wykonanego zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A2:2013. W warunkach mokrych zbiornik oczyszczalni musi posiadać wytrzymałość konstrukcji umożliwiającą montaż oczyszczalni przy poziomie wód gruntowych sięgającym połowy wysokości zbiornika lub poziomu rury wylotowej zbiornika.

- Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej.

- Do wykonania robót Wykonawca użyje materiałów odpowiadających warunkom określonym w Programie funkcjonalno-użytkowym.

- Wymaga się wykonania wszystkich instalacji wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych od budynku przez przydomową oczyszczalnię ścieków oraz systemu rozsączania, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni.

- Miejsce pomiarowo-kontrolne poboru próbek może być zintegrowane z oczyszczalnią i znajdować się w jej wnętrzu.

- Wymagane jest wykonanie szafki sterującej w miejscu wykluczającym zalanie wodami. Szafki muszą być wykonane w wersji szczelnej. Należy przewidzieć sygnalizację wizualną pracy i stanu awarii. Zamawiający wymaga, aby urządzenie informowało (np. opcja w panelu sterowania) o zaistnieniu awarii systemu.

- Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenia posiadały odporność na chwilowe przeciążenia hydrauliczne oraz miały możliwość pracy przy nierównomiernych dopływach, np. okresowy brak dopływu ścieków – tryb urlopowy/wakacyjny lub zwiększonym dopływie w okresach świątecznych.

- Zamawiający wymaga, aby sterownik z wyświetlaczem LCD wyposażony był w rejestrator czasu pracy, zapewniający pełną automatykę pracy reaktora oczyszczalni.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Programie funkcjonalno-użytkowym.

Rozwiązania równoważne

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert opartych na rozwiązaniach równoważnych do określonych w SWZ, pod warunkiem zachowania technologii oczyszczania ścieków i wszystkich parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych przydomowych oczyszczalni ścieków.

- Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą być oznakowane znakiem CE oraz muszą spełniać wymogi zharmonizowanej normy PN-EN 12566-3:2005+A2:2013.

- Jeżeli niniejsza SWZ, w tym PFU wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający, zgodnie z art. 101 ustawy Pzp, dopuszcza składanie materiałów i urządzeń równoważnych. Wszelkie materiały i urządzenia pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producentów i produktów ma na celu jedynie doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania i ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów w celu wykazania, że proponowane rozwiązanie spełnia wymagania Zamawiającego w stopniu równoważnym.

- W przypadku, gdy w dokumentach zamówienia zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej.

- Udokumentowanie równoważności leży po stronie Wykonawcy. W tym celu wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w szczególności: karty katalogowe z rysunkami i opisem technicznym, certyfikaty lub aprobaty zastosowania materiałów lub urządzeń. Wykonawca proponujący rozwiązania równoważne, niezależnie od innych dokumentów, powinien przedstawić wraz z ofertą opis rozwiązań równoważnych (zawierający zestawienie równoważnych materiałów z podaniem ich typu, modelu i producenta) oraz wykazać, że proponowane rozwiązania charakteryzują się nie gorszymi parametrami od przyjętych w SWZ i projekcie budowlanym.

- W przypadku użycia w dokumentach zamówienia odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". Podstawowe parametry równoważności wskazano w tabeli poniżej.

| Nazwa parametru | Parametr projektowany | Parametr równoważności |
| --- | --- | --- |
| Zgodność z normą | PN EN 12566-3:2005+A2:2013 | PN EN 12566-3:2005+A2:2013 |
| Technologia oczyszczania ścieków | Niskoobciążony osad czynny | Niskoobciążony osad czynny |
| Wymagania technologiczne | Bez elektrozaworów Bez urządzeń mechanicznych i elektrycznych pod napięciem we wnętrzu zbiornika oczyszczalni | Bez elektrozaworów Bez urządzeń mechanicznych i elektrycznych pod napięciem we wnętrzu zbiornika oczyszczalni |
| Materiał wykonania zbiornika oczyszczalni | Zgodność z normą PN EN 12566-3+A2:2013 | Zgodność z normą PN EN 12566-3+A2:2013 |
| Konstrukcja wykonania zbiornika oczyszczalni | Pojedynczy/jednobryłowy zbiornik z pojedynczym zwieńczeniem oraz pojedynczym włazem, z koszem filtracyjnym w komorze oczyszczania wstępnego/filtracji wstępnej, gdzie ściek surowy w początkowej fazie oczyszczania jest filtrowany mechanicznie przez kosz filtracyjny. Nie dopuszcza się rozwiązań opartych na kilku zbiornikach, które są ze sobą łączone poprzez klejenie, spawanie lub połączone rurą. | Pojedynczy/jednobryłowy zbiornik z pojedynczym zwieńczeniem oraz pojedynczym włazem, z koszem filtracyjnym w komorze oczyszczania wstępnego/filtracji wstępnej, gdzie ściek surowy w początkowej fazie oczyszczania jest filtrowany mechanicznie przez kosz filtracyjny lub które posiadają elementy wychwytujące cząstki stałe takie jak kratki koszowe, kosz na skratki, komory skratek, itp. Nie dopuszcza się rozwiązań opartych na kilku zbiornikach, które są ze sobą łączone poprzez klejenie, spawanie lub połączone rurą. |
| Wytrzymałość konstrukcji zbiornika | Należy zastosować zbiorniki oczyszczalni o wytrzymałości konstrukcyjnej umożliwiającej montaż oczyszczalni przy rurze kanalizacyjnej wychodzącej z budynku na głębokości 1,3 m.p.p.t. Informacja ta musi być potwierdzona w raporcie z badania wytrzymałości konstrukcji, wykonanego zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A2:2013. W warunkach mokrych zbiornik oczyszczalni musi posiadać wytrzymałość konstrukcji umożliwiającą montaż oczyszczalni przy poziomie wód gruntowych sięgającym połowy wysokości zbiornika lub poziomu rury wylotowej zbiornika. | Należy zastosować zbiorniki oczyszczalni o wytrzymałości konstrukcyjnej umożliwiającej montaż oczyszczalni przy rurze kanalizacyjnej wychodzącej z budynku na głębokości 1,3 m.p.p.t. Informacja ta musi być potwierdzona w raporcie z badania wytrzymałości konstrukcji, wykonanego zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A2:2013. W warunkach mokrych zbiornik oczyszczalni musi posiadać wytrzymałość konstrukcji umożliwiającą montaż oczyszczalni przy poziomie wód gruntowych sięgającym połowy wysokości zbiornika lub poziomu rury wylotowej zbiornika. |
| Sterowanie procesem oczyszczania | Sterowanie automatyczne bez elektrozaworów, panel sterujący z programem wakacyjnym (zmniejszony przepływ ścieków, podtrzymanie pracy oczyszczalni) oraz alarmem awarii systemu, dźwiękowym i optycznym. | Sterowanie automatyczne bez elektrozaworów, panel sterujący z programem wakacyjnym (zmniejszony przepływ ścieków, podtrzymanie pracy oczyszczalni) oraz alarmem awarii systemu, dźwiękowym i optycznym. |
| System napowietrzania ścieków surowych | W celu likwidacji odorów, procesów fermentacyjnych oraz gnilnych osadnik/komora wstępna oczyszczalni ścieków musi być poddawana napowietrzaniu drobnopęcherzykowemu. | W celu likwidacji odorów, procesów fermentacyjnych oraz gnilnych osadnik/komora wstępna oczyszczalni ścieków musi być poddawana napowietrzaniu grubopęcherzykowemu. |
| Częstotliwość wywozu osadu | nie częściej niż 1 raz na 12 miesięcy | nie częściej niż 1 raz na 12 miesięcy |
| Odbiornik ścieków oczyszczonych | Zamawiający z uwagi na determinanty techniczne preferuje tunele rozsączające – rozsączające wg założenia 1 m2/1 RLM powierzchni rozsączania (licząc wyłącznie powierzchnię dna). Systemy rozsączające muszą legitymować się aprobatami technicznymi. Nie dopuszcza się rozwiązań technologicznych, w których oczyszczone ścieki odprowadzane są do gruntu za pomocą tzw. zraszaczy lub do szczelnych zbiorników. | Zamawiający z uwagi na determinanty techniczne preferuje tunele rozsączające – rozsączające wg założenia 1 m2/1 RLM powierzchni rozsączania (licząc wyłącznie powierzchnię dna). Systemy rozsączające muszą legitymować się aprobatami technicznymi. Nie dopuszcza się rozwiązań technologicznych, w których oczyszczone ścieki odprowadzane są do gruntu za pomocą tzw. zraszaczy lub do szczelnych zbiorników. |
| Skuteczność oczyszczania | Wszystkie pojedyncze systemy dla oczyszczonych ścieków muszą legitymować się najwyższymi dopuszczalnymi wartościami wskaźników zanieczyszczeń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych: - Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) – 40 mg O2/l - Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr) - 150 mg O2/l - Zawiesiny ogólne – 50 mg/l - Azot ogólny - [suma azotu Kjeldahla (NNorg + NNH4), azotu azotynowego i azotu azotanowego] – 30 mg N/l - Fosfor ogólny - 5 mg P/l | Wszystkie pojedyncze systemy dla oczyszczonych ścieków muszą legitymować się najwyższymi dopuszczalnymi wartościami wskaźników zanieczyszczeń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych: - Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) – 40 mg O2/l - Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr) - 150 mg O2/l - Zawiesiny ogólne – 50 mg/l - Azot ogólny - [suma azotu Kjeldahla (NNorg + NNH4), azotu azotynowego i azotu azotanowego] – 30 mg N/l - Fosfor ogólny - 5 mg P/l |