## ZP.271.2.14.2026		 Wieluń 21.08.2026 roku

## - Wykonawcy -

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2026 r. poz. 793 t.j zwaną dalej „ustawy Pzp”) na zadanie pn: Modernizacja części oświetlenia na terenie Gminy Wieluń

I Zamawiający – Gmina Wieluń, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje jako rozwiązanie równoważne, oprawy oświetleniowe posiadające deklarację środowiskową wydaną zgodnie z ISO14025 oraz normą EN15804.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza tego typu deklaracji środowiskowej. EN 15804 + ISO 14025 to zasady deklaracji środowiskowych dla wyrobów budowlanych, natomiast EN 50693:2019 + ISO 14025 to zasady deklaracji środowiskowych dla wyrobów elektrycznych i elektronicznych (EEE). Obie są deklaracjami typu III, ale dotyczą zupełnie innych grup produktów i mają odmienne reguły modelowania LCA.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisem z SWZ przedmiotowe środki dowodowe podlegają uzupełnieniu na wezwanie Zamawiającego

Odpowiedź:

Na podstawie art. 107 ust. 2 Pzp, jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem art. 107 ust. 3 Pzp.

Pytanie 3

Zamawiający w audycie zawarł informację o dopuszczalnej tolerancji do wyników obliczeń fotometrycznych. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga spełnienia tolerancji dla gorszego wyniku tj. dla najniższej wartości luminancji średniej, średniego natężenia oświetlenia, najniższej wartości równomierności ogólnej Uo i równomierności wzdłużnej Ul, najwyższego wskaźnika olśnienia TI oraz najniższej wartości wskaźnika oświetlenia pobocza SR/Rei - zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 13201:2016

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wskazana tolerancja dotyczy wyników gorszych (granicznych) Jednocześnie dopuszcza rozwiązania, które uzyskają parametry lepsze przy zachowaniu bilansu mocy oraz pozostałych parametrów określonych w dokumentacji Zamawiającego

Pytanie 4

Zamawiający wymaga, aby oferowane oprawy oświetleniowe posiadały certyfikaty ENEC, ENEC+ oraz ZD4i. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga przedłożenia tych certyfikatów wraz z ofertą.

Odpowiedź:

Zamawiający szczegółowo opisał przedmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą jednocześnie potwierdza że wraz z certyfikatem ENEC należy złożyć ENEC+ oraz ZD4i dla opraw ulicznych.

Pytanie 5

W Dokumentacji Technicznej (Rozdział 3.1, strona 5) Zamawiający wskazuje, że po przebudowie moc systemu oświetleniowego zostanie zmniejszona do 34,74 kW oraz zastrzega, iż nie dopuszcza rozwiązania, w którym suma mocy zainstalowanej opraw przekroczy tę wartość, pod rygorem odrzucenia oferty. Jednocześnie w szczegółowej tabeli „Stan projektowany” na stronie 3 tej samej Dokumentacji Technicznej, arytmetyczna suma mocy zainstalowanej projektowanych opraw wynosi 34,68 kW. Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie, która wartość (34,68 kW czy 34,74 kW) stanowi dla Wykonawców maksymalny, nieprzekraczalny limit łącznej mocy zainstalowanej dla oferowanych opraw drogowych LED, którego przekroczenie skutkować będzie odrzuceniem oferty

Odpowiedź: 34,74kW

Pytanie 6

W tabeli „Stan projektowany” na stronie 3 Dokumentacji Technicznej w pozycji nr 5 oraz pozycji nr 7 ujęto oprawy o tożsamym oznaczeniu: „Oprawa LED Drogowa 66,5W” w ilości odpowiednio 11 szt. i 115 szt. Zwracamy się z zapytaniem, czy wyszczególnione oprawy różnią się parametrami technicznymi (np. optyką/rozsyłem światła lub strumieniem świetlnym)? Jeśli tak, prosimy o podanie szczegółowych parametrów dla każdej z tych pozycji oraz wskazanie, w jaki sposób Wykonawca powinien je zróżnicować i opisać w kosztorysie ofertowym

Odpowiedź:

Zamawiający nie narzuca optyki oraz strumieni świetlnych. Zamieścił obliczenia fotometryczne i wymagania minimalne w zakresie osiąganych efektów. Jednocześnie nie narzuca mocy poszczególnych opraw a jedynie wymaga aby bilans mocy był nie gorszy niż przedstawiony w dokumentacji.

Pytanie 7

W Dokumentacji Technicznej (Załącznik nr 10 do SWZ, str. 11, sekcja „Wymagane dokumenty...”) znajduje się zapis: „UWAGA: Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych. Brak złożenia któregokolwiek z przedmiotowych środków dowodowych... będzie skutkować odrzuceniem oferty”. Z kolei w głównym dokumencie SWZ (Rozdział 29.9 ust. 2) Zamawiający wprost wskazuje: „Na podstawie art. 107 ust. 2 Pzp, jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia...”. Mając na uwadze, iż zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp wezwanie do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych jest obligatoryjne (chyba że zachodzą przesłanki z art. 107 ust. 3 Pzp), prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że Zamawiający będzie dokonywał wezwań do uzupełnień przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z zapisem SWZ oraz przepisami ustawy Pzp, a sprzeczny z nimi zapis w Dokumentacji Technicznej nie będzie miał zastosowania.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w rozdziale 29.9 SWZ na podstawie art. 107 ust. 2 Pzp, jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem art. 107 ust. 3 Pzp.

Pytanie 8

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści dokumentów zamówienia (Dokumentacji Technicznej, sekcja „Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe”, str. 11-12) w następującym zakresie: W Dokumentacji Technicznej Zamawiający wskazuje, że oferowane oprawy muszą posiadać zaimplementowany system zdalnego zarządzania ich parametrami poprzez gniazdo Zhaga (D4i), a Dostawca Systemu lub Wykonawca musi zapewnić bezpłatny dostęp do pełnej funkcjonalności systemu sterowania w okresie minimum 10 lat. Czy w ramach przedmiotu zamówienia i ceny ofertowej Wykonawca jest zobowiązany do dostawy i montażu fizycznych kontrolerów (sterowników) Zhaga na każdej z 433 szt. Projektowanych opraw oświetleniowych? Jeżeli tak, prosimy o podanie szczegółowych parametrów technicznych i komunikacyjnych (np. technologia transmisji danych: GSM/NBIoT, LoRaWAN, mesh itp.) wymaganych dla tych kontrolerów

Odpowiedź:

Zamawiający precyzuje, że nie wymaga opraw wyposażonych w sterowniki a jedynie w gniazdo Zhaga umożliwiające w przyszłości uruchomienie inteligentnego systemu sterowania. Jednocześnie dostarczone oprawy winne być wyposażone w zasilacze programowalne umożliwiające uruchomienie redukcji mocy w godzinach 23.00-5.00 rano o 40%

Pytanie 9

W Dokumentacji Technicznej (Załącznik nr 10 do SWZ) na stronie 5 oraz stronie 16 Zamawiający wskazuje, że integralną częścią opracowania są „Obliczenia fotometryczne dróg – Załącznik nr 3”. Jednocześnie w Rozdziale 29.9 ust. 1 lit. d SWZ Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą obliczeń fotometrycznych wykonanych zgodnie z założeniami Zamawiającego. Na stronie 6 i 7 Dokumentacji Technicznej Zamawiający precyzuje, że obliczenia te muszą być w pełni zgodne z parametrami projektu Zamawiającego (identyczna geometria, rozstaw słupów, współczynnik zapasu, klasy oświetleniowe), a same pliki PDF z obliczeniami muszą być nazwane i ponumerowane zgodnie z załączonymi obliczeniami referencyjnymi Zamawiającego pod rygorem odrzucenia ofert. Zwracamy uwagę, iż „Obliczenia fotometryczne dróg – Załącznik nr 3” nie zostały opublikowane na platformie zakupowej. Wykonawcy nie mają fizycznej możliwości zapoznania się z wymaganiami fotometrycznymi dla poszczególnych dróg, parametrami geometrycznymi oraz wymaganą strukturą i nazewnictwem plików Dialux/Relux, co uniemożliwia rzetelne i zgodne z SWZ przygotowanie oferty. Wnosimy o niezwłoczne udostępnienie i opublikowanie na platformie zakupowej brakującego Załącznika nr 3 do Dokumentacji Technicznej („Obliczenia fotometryczne dróg”).

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza załącznik z obliczeniami fotometrycznymi i zestawienie projektowe

Pytanie 10

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej progów unijnych pn.: „Modernizacja części oświetlenia na terenie Gminy Wieluń”, oznaczenie postępowania przez Zamawiającego: ZP.271.2.18.2026 Szanowni Państwo, na podstawie przepisu art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.; dalej jako: „ustawa Pzp”), wnosimy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwaną dalej w skrócie SWZ) w następującym zakresie:

Prosimy o potwierdzenie czy przedmiot zamówienia obejmuje dostawę opraw oświetleniowych wraz z systemem sterowania zgodnie z przedstawionymi poniżej zapisami z Dokumentacji Technicznej? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie minimalnych parametrów technicznych i funkcjonalności systemu. Oferowane przez Wykonawcę oprawy typu LED muszą posiadać zaimplementowany system zdalnego zarządzania ich parametrami poprzez gniazdo Zhaga. W przypadku upływu gwarantowanego czasu dostępu do danych (10 lat), oprawy oświetleniowe automatycznie pozostaną w trybie redukcji mocy przypisanej bezpośrednio przed upływem ww. czasu. Po stronie Wykonawcy leży obowiązek wprowadzenia do systemu, atrybutów poszczególnych opraw oświetleniowych w szczególności parametry techniczne opraw. Zamawiający n i e ponosi dodatkowych o p ł a t z a funkcjonowanie systemu sterowania, transmisję danych oraz dostęp użytkowników do oprogramowania. Dostawca Systemu lub wykonawca musi zapewnić użytkownikowi bezpłatny dostęp d o pełnej funkcjonalności systemu sterowania (pod warunkiem zasilania na obwodach, gdzie zostaną zastosowane oprawy z systemem sterowania) w okresie minimum 10 lat.

Odpowiedź:

Nie jest wymagany system serowania a jedynie oprawy wyposażone w gniazdo Zhaga wraz z zasilaczem programowalnym i uruchomioną redukcją mocy. Oprawy mają być gotowe do uruchomienia w przyszłości systemu sterowania bez zmiany zasilaczy.

Pytanie 11

Pytanie 2 Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej o wspomniane jako załączone w pliku „Dokumentacja Techniczna_Wieluń” – „Zestawienie projektowe”, „Przedmiar robót”, „Obliczenia fotometryczne”. Prosimy o zajęcie stanowiska w opisanych sprawach

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia obliczenia fotometryczne oraz zamieszcza zestawienie projektowe.

Pytanie 12

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia opraw oświetleniowych wraz z systemem sterowania na bazie sterowników montowanych w gnie zdzie ZHAGA? Jeśli tak to prosimy o przesłanie specyfikacji takiego systemu.

Odpowiedź:

Zamawiający precyzuje, że nie wymaga opraw wyposażonych w sterowniki a je-dynie w gniazdo Zhaga umożliwiające w przyszłości uruchomienie inteligentnego systemu sterowania. Jednocześnie dostarczone oprawy winne być wyposażone w zasilacze programowalne umożliwiające uruchomienie redukcji mocy w godzinach 23.00-5.00 rano o 40%

II. Zmiana treści SWZ w niniejszym postępowaniu jest istotna dla sporządzenia oferty 
i wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu o czas niezbędny na ich przygotowanie i dokonuje zmiany SWZ w zakresie zapisów dotyczących terminów, zgodnie z poniższym:

1) ROZDZIAŁ 21 ust. 21.2. SWZ

jest: 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 27.08.2026 r.

zmienia się na: 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 01.10.2026 r.

2) ROZDZIAŁ 23 ust. 23.1. pkt 1 SWZ

jest:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy www.ezamowienia.gov.pl do dnia 27.07.2026 r. do godz. 13:00.

zmienia się na:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy www.ezamowienia.gov.pl do dnia 02.09.2026 r. do godz. 13:00

3) ROZDZIAŁ 25 ust. 25.1. SWZ

jest:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27.07.2026 r. o godz. 13:00 za pośrednictwem platformy www.ezamowienia.gov.pl

zmienia się na:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 02.09.2026 r. o godz. 13:30 za pośrednictwem platformy www.ezamowienia.gov.pl

4) ROZDZIAŁ 32 ust. 32.1. SWZ

jest:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 27.07.2026 r. do godz. 13:00 w wysokości: 41 463,48 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote 48/100).

zmienia się na:  
Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 02.09.2026 r. do godz. 13:00 w wysokości: 41 463,48 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote 48/100).

III. Powyższe zmiany treści SWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp
w dniu 21 sierpnia 2026 r. zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Powyższe pytania i odpowiedzi oraz zmiany zapisów SWZ stanowią integralną część SWZ.

BURMISTRZ WIELUNIA

PAWEŁ OKRASA

..........................................................................

(imię i nazwisko)			 	 				           podpis przedstawiciela Zamawiającego

W załączeniu:

- Wyliczenia fotometryczne i zestawienie projektowe

- Poprawiony załącznik nr 10 Dokumentacja projektowa- przekreślenie na str. 11