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Załącznik nr 4.2. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
„Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia na potrzeby realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej”

Część II
„Tworzenie i utrzymywanie, na obszarze gminy zasobów ochrony ludności niezbędnych do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej oraz infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej”

	LP.
	Asortyment

	1
	Stacjonarny agregat prądotwórczy  - trójfazowy o mocy do 120 kW wraz z montażem 
	Rodzaj
	Stacjonarny 

	Stan 
	Nowy

	Obudowa zamknięta
	TAK

	Moc maksymalna
	100 - 120 kW

	Moc znamionowa agregatu
	94 - 105 kW

	Ciśnienie akustyczne z 7 metrów
	< 64 dBA

	Pojemność zbiornika paliwa
	min 250 l

	Maksymalne zużycie paliwa przy 50% / 75% / 100% obciążeniu
	14/ 21 / 28

	Minimalny czas pracy przy 50% / 75% / 100% obciążeniu
	12 / 8 / 7

	System paliwowy 
	wtrysk bezpośredni

	Klasa izolacji
	H

	Materiał uzwojeń prądnicy 
	100 % miedź

	Regulator napięcia
	AVR elektroniczny

	Technologia
	Bezszczotkowa

	Pomiar napięć i prądów w trzech fazach
	TAK

	Wyświetlacz graficzny LCD
	TAK

	Menu
	PL

	Pomiar ciśnienia oleju, temperatury silnika i poziomu paliwa
	TAK

	Klasa regulacji
	G3

	Stabilizacja napięcia (AVR)
	TAK

	Automatyczny start 
	TAK

	Rodzaj rozruchu 
	Elektryczny

	Wskaźnik poziomu paliwa
	TAK

	Wskaźnik motogodzin 
	TAK

	Typ silnika
	turbodoładowany

	Liczba cylindrów
	Min 4

	Zbiornik paliwa
	Zintegrowany z ramą

	Gwarancja
	24 -mce.

	Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
	TAK

	Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE
	TAK

	Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE
	TAK

	Dyrektywa Hałasowa 2005/88/WE
	TAK

	
	




	2
	Zbiornik do przewożenia wody pitnej o pojemości 5000l
-zbiornik wykonany z blachy o grubości min.5mm
-powłoka ocynkowana z atestem do wody pitnej 
-ogumienie 2x 400/55 22.5
-liczba osi 1 x 70 mm
-świadectwo homologacji - umożliwiające rejestrację oraz poruszanie się po drogach publicznych 
-pojemność zbiornika 5000 l 

	3
	Radiotelefon stacjonarny z zasilaniem i anteną do wykonywania cyfrowej łączności radiowej w standardzie DRM – wraz z montażem 
Radiotelefon bazowy w ukompletowaniu obejmującym:
· zasilacz z podtrzymaniem akumulatorowym,
· kompletną instalację antenową na pasmo VHF,
· niezbędne akcesoria umożliwiające prawidłową instalację i użytkowanie urządzenia.





Dotyczy cz. II 
Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do odbycia obowiązkowej wizji lokalnej w celu oceny istniejącego stanu instalacji elektrycznej i sterującej oraz warunków montażu agregatu prądotwórczego. Odbycie wizji lokalnej Wykonawca potwierdza poprzez złożenie oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym.
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