Załącznik 1.18

Usługa konfiguracji urządzeń sieciowych

| L.p. | Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przedmiot zamówienia | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi instalacji, konfiguracji, uruchomienia oraz sprawdzenia poprawności działania urządzeń sieciowych dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia, obejmujących 3 zarządzalne przełączniki sieciowe, w środowisku infrastruktury przemysłowej, infrastruktury OT oraz systemów automatyki Zamawiającego. Usługa musi obejmować w szczególności: a) montaż urządzeń w docelowych lokalizacjach, jeżeli montaż jest wymagany dla danego urządzenia, b) wykonanie niezbędnych podłączeń zasilających i sieciowych, c) konfigurację zarządzalnych przełączników sieciowych na potrzeby pracy w środowisku OT, d) konfigurację podstawowych i wymaganych funkcji zarządzania oraz bezpieczeństwa zgodnie z właściwościami dostarczonych urządzeń, wymaganiami dostarczonych sond, stacji przesiadkowej, serwera HA, NAS do backupu logów i konfiguracji OT oraz elementów automatyki, e) uruchomienie urządzeń w środowisku eksploatacyjnym, f) przeprowadzenie testów funkcjonalnych i komunikacyjnych, g) opracowanie dokumentacji powdrożeniowej, h) przekazanie rozwiązania do eksploatacji. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi w sposób zapewniający osiągnięcie przez urządzenia sieciowe objęte zamówieniem, w tym zarządzalne przełączniki sieciowe, gotowości eksploatacyjnej w środowisku OT Zamawiającego. Przez gotowość eksploatacyjną należy rozumieć poprawne działanie urządzeń, komunikacji sieciowej, mechanizmów zarządzania, funkcji bezpieczeństwa, segmentacji, routingu, NAT, VPN, logowania oraz mechanizmów wymaganych dla pracy infrastruktury technologicznej i systemów automatyki. |
| 2 | Liczba urządzeń objętych konfiguracją | Usługa musi obejmować instalację, konfigurację i uruchomienie urządzeń sieciowych dostarczonych w ramach niniejszego postępowania, obejmujących co najmniej zarządzalne przełączniki sieciowe. |
| 3 | Lokalizacje wdrożenia | Instalacja, konfiguracja, uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności działania zarządzalnych przełączników sieciowych musi zostać wykonana w lokalizacjach infrastruktury OT Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem „1.27 Zestawienie sterowników” oraz z przyjętą architekturą sieciową. Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę w lokalizacjach wskazanych w załączniku, z uwzględnieniem rzeczywistych warunków technicznych występujących w danym obiekcie, w szczególności dostępności szaf sterowniczych, teleinformatycznych, zasilania oraz istniejącej infrastruktury sieciowej i automatyki. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca uzgodni z Zamawiającym szczegółowy harmonogram oraz sposób realizacji prac w poszczególnych lokalizacjach, tak aby ograniczyć ryzyko zakłócenia działania infrastruktury technologicznej, systemów automatyki oraz komunikacji OT. |
| 4 | Instalacja fizyczna urządzeń | Wykonawca musi wykonać instalację zarządzalnych przełączników sieciowych w szafach teleinformatycznych, sterowniczych albo w innych miejscach wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z dokumentacją producentów urządzeń, warunkami technicznymi lokalizacji oraz przyjętą architekturą sieci OT. Zakres prac musi obejmować co najmniej: a) montaż urządzeń w szafach, b) podłączenie zasilania, c) podłączenie przewodów sieciowych, d) weryfikację poprawności zestawienia połączeń fizycznych, e) uporządkowanie i oznaczenie połączeń w zakresie niezbędnym do prawidłowej eksploatacji, w tym oznaczenie połączeń pomiędzy przełącznikiem, sondami sprzętowymi, stacją przesiadkową, serwerem HA, NAS do backupu logów i konfiguracji OT oraz innymi elementami infrastruktury OT, jeżeli połączenia te są wykonywane w ramach niniejszej usługi. |
| 5 | Wstępna konfiguracja urządzeń | Wykonawca musi wykonać konfigurację zarządzalnych przełączników sieciowych, obejmującą co najmniej: a) nadanie adresacji zarządzającej urządzeniom, b) konfigurację parametrów dostępu administracyjnego, c) zmianę domyślnych danych dostępowych, d) konfigurację podstawowych parametrów pracy portów i interfejsów, e) konfigurację połączeń VPN, jeżeli są wymagane do komunikacji pomiędzy lokalizacjami Zamawiającego, f) konfigurację zasad logowania zdarzeń, eksportu logów oraz eksportu, w szczególności na potrzeby przekazywania logów lub kopii konfiguracji do NAS do backupu logów i konfiguracji OT, jeżeli taki sposób zostanie przewidziany w projekcie wdrożenia, g) wyłączenie lub ograniczenie zbędnych usług administracyjnych, jeżeli nie są wymagane do eksploatacji, h) przygotowanie urządzeń do pracy w sieci OT Zamawiającego, i) zapisanie i zabezpieczenie konfiguracji urządzeń w sposób umożliwiający jej odtworzenie po restarcie, awarii albo wymianie urządzenia. |
| 6 | Testy funkcjonalne | Po zakończeniu instalacji i konfiguracji Wykonawca musi przeprowadzić testy funkcjonalne potwierdzające poprawność działania zarządzalnych przełączników sieciowych w sieci OT Zamawiającego. Testy muszą obejmować co najmniej: a) weryfikację uruchomienia urządzeń, b) sprawdzenie poprawności zestawienia połączeń sieciowych, c) potwierdzenie poprawności działania skonfigurowanych VLAN, stref bezpieczeństwa, routingu, NAT, reguł firewall i mechanizmów VPN, jeżeli zostały skonfigurowane, d) potwierdzenie blokowania lub ograniczenia komunikacji, która zgodnie z przyjętymi regułami bezpieczeństwa nie powinna być dozwolona, e) potwierdzenie działania logowania zdarzeń oraz, jeżeli przewidziano to w projekcie wdrożenia, przekazywania logów lub kopii konfiguracji do NAS do backupu logów i konfiguracji OT, f) potwierdzenie, że wdrożona konfiguracja nie zakłóca pracy infrastruktury technologicznej, systemów automatyki, sond sprzętowych, stacji przesiadkowej, serwera HA oraz systemu NAS OT w zakresie objętym wdrożeniem. |
| 7 | Dokumentacja powdrożeniowa | Wykonawca musi opracować dokumentację powdrożeniową obejmującą co najmniej: a) adresację zarządzającą urządzeń, b) opis podstawowych parametrów konfiguracji przełącznika, c) zestawienie portów, interfejsów, VLAN, stref bezpieczeństwa i połączeń w zakresie wdrożonych urządzeń, d) opis skonfigurowanych reguł firewall, routingu, NAT, VPN; e) opis zasad komunikacji pomiędzy segmentami OT, sondami sprzętowymi, stacją przesiadkową, serwerem HA, NAS do backupu logów i konfiguracji OT oraz innymi elementami infrastruktury objętymi wdrożeniem, f) informację o wykonanej kopii konfiguracji przełącznika oraz procedurę jej odtworzenia, g) informacje niezbędne do administrowania i eksploatacji urządzeń, h) wyniki przeprowadzonych testów funkcjonalnych, i) opis ewentualnych ograniczeń, wyjątków, ustaleń eksploatacyjnych lub zaleceń dotyczących dalszego utrzymania konfiguracji w środowisku OT. |
| 8 | Prace w środowisku produkcyjnym / OT | Wykonawca musi wykonywać prace w sposób ograniczający ryzyko zakłócenia działania infrastruktury technologicznej i systemów automatyki. Terminy oraz sposób realizacji prac w poszczególnych lokalizacjach muszą być uzgadniane z Zamawiającym, jeżeli jest to niezbędne dla zachowania ciągłości pracy obiektów. |
| 9 | Patchcordy i elementy połączeniowe | W ramach realizacji usługi Wykonawca musi zapewnić oraz zastosować patchcordy i inne elementy połączeniowe niezbędne do wykonania instalacji, podłączenia i uruchomienia zarządzalnych przełączników sieciowych w poszczególnych lokalizacjach. Zastosowane patchcordy i elementy połączeniowe muszą być kompatybilne z dostarczonymi urządzeniami oraz dostosowane do warunków technicznych miejsca instalacji. |
| 10 | Przekazanie systemu do eksploatacji | Po zakończeniu prac Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu skonfigurowane i uruchomione urządzenia do eksploatacji wraz z dokumentacją powdrożeniową. Podstawą odbioru usługi będzie łączne potwierdzenie: a) wykonania instalacji we wszystkich wskazanych lokalizacjach, b) wykonania konfiguracji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, c) przeprowadzenia testów funkcjonalnych z wynikiem pozytywnym, d) przekazania dokumentacji powdrożeniowej, e) przekazania informacji i materiałów niezbędnych do administrowania urządzeniami, w tym danych konfiguracyjnych, sposobu dostępu administracyjnego oraz dokumentacji wymaganej do samodzielnej eksploatacji. Potwierdzenie wykonania usługi nastąpi w formie protokołu odbioru podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. |