## Arkusz1
………………......................…..................…………… (pełna nazwa/firma i adres Wykonawcy) |  |  | Zał. Nr 2 do SWZ
KOSZTORYS OFERTOWY Budowa oświetlenia ulicy Wronckiej w Radomiu
Lp. | Nazwa grupy asortymentowej /elementu scalonego/ Opis pozycji kosztorysowej | Nazwa jednostki obmiarowej | Ilość jednostek obmiarowych | Cena jednostki obmiarowej netto (zł) | Razem cena robót netto /kol.4x5/ (zł)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Oświetlenie ulicy Wronckiej
1.1 | Ręczne lub mechaniczne kopanie rowu kablowego, nasypanie warstwy piasku na całej głębokości rowu kablowego, ułożenie folii, zasypanie wykopu, zagęszczenie, usunięcie nadmiaru ziemi. | m | 100
1.2 | Ręczne rozebranie oraz odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 10
1.3 | Układanie rur ochronnych z pcw o średnicy do 140 mm – rura DVK Φ110 mm. | m | 20
1.4 | Przewierty mechaniczne - rura o średnicy do 125 mm pod obiektami – rura 110 mm grubościenna. | m | 30
1.5 | Ułożenie bednarki o przekroju do 120mm²), FeZn 25x4 mm wraz z wprowadzeniem do wnęk słupowych i podłaczeniem (łączenie odcinków bednarki przez spawanie, zabezpieczenie taśmą denso lub masą bitumiczną). | m | 145
1.6 | Układanie kabla YAKY 4x35 mm² w rowie, rurach i na słupach oraz wykonanie znaczników. | m | 145
1.7 | Odtworzenie nawierzchni gruntowej, ulepszonej z kruszywa łamanego | m2 | 50
1.8 | Humusowanie i obsianie trawą skarp i trawników (ziemia urodzajna dowieziona do miejsca wybudowania przez Wykonawcę). | m2 | 100
1.9 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, stalowych ocynkowanych ogniowo o wysokość max. h=7m, o przekroju okrągłym, prosty grubość ścianki min. 4mm z wnęką bezpieczników + złącza IZK - Bezpiecznikowe + Fundament F 150/200. Montaż wysięgników 1x1m, 0°. Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, przewody izolowane wciągane w słup – YKY 3x2,5mm. Wykonanie numeracji słupów. | szt | 4
1.10 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego do 30W wraz ze sterownikiem lokalnym systemu sterowania na wysięgnikach – oprawa LED powinna posiadać deklarację ENEC + lub innego niezależnego laboratorium, zasilacz z wbudowanym układem redukcji natężenia (interfejs 1-10V DC lub DALI), ze sterownikiem lokalnym do redukcji, z ochronnikiem przeciwprzepięciowym min. 10kV, skuteczność świetlna całej oprawy min. 130lm/W, sprawność zasilacza min 95%, współczynnik oddawania barw Ra>70 wraz z obliczeniami fotometrycznymi dla zastosowanych opraw oświetlenia ulicznego (zgodnie z PN EN 13201). | szt. | 4
1.11 | Porealizacyjne pomiary oświetlenia (natężenie, luminancja, pasy ruchu, chodniki, strefy konfliktowe). | kpl. | 1
1.12 | Pomiary izolacji kabli, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, uziemień. | kpl. | 1
1.13 | Uzupełnienie danych programu inwentaryzacyjnego (zdjęcia słupów i szaf ośwetleniowych, geolokalizacja słupów i szaf oświetleniowych, schemat szaf, schemat obwodów, dane opraw, dane słupów, wartości zabezpieczeń) | kpl. | 1
1.14 | Obsługa geodezyjna (tyczenie i inwentaryzacja) - również w wersji elektronicznej). | kpl. | 1
RAZEM: Oświetlenie ulicy Wronckiej
VAT 23 %
OGÓŁEM ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO:
UWAGA! 1. W ramach wyszczególnionych w ww. kosztorysie robót należy wykonać również: - wszelkie roboty-prace pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę robót ujętych w kosztorysie ofertowym, tym prace pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące wynikające ze specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej; - wszystkie inne roboty, prace , badania (laboratoryjne), czynności, obowiązki i wymogi wynikające ze specyfikacji warunków zamówienia (umowy ,specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, kosztorysu ofertowego). 2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, kosztorys ofertowy winien być podpisany przez pełnomocnika.
……………………………………………… (podpis elektroniczny Wykonawcy)