OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dla zadania:

„Utrzymanie systemu ITS 
wraz z infrastrukturą tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej 
w Gliwicach”

Gliwice, maj 2026

- Spis treści

1.	Opis stanu istniejącego	3

2.	Przedmiot zamówienia	5

2.1.	Usuwanie awarii i wykonywanie prac naprawczych urządzeń systemu ITS i obsługi tunelu		5

2.2.	Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych	8

2.3.	Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń i infrastruktury systemu ITS	10

2.3.1.	Znaki VMS	10

2.3.2.	System identyfikacji wolnych miejsc parkingowych	11

2.3.3.	System stacji meteorologicznych	12

2.3.4.	Aplikacja monitorująca działanie podsystemów ITS	12

2.3.5.	Bieżące utrzymanie infrastruktury Centrum Sterowania Ruchem, systemu monitoringu drogowego i wsparcie IT	13

2.3.6.	Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń BRD	15

2.4.	Bieżące utrzymanie systemów, urządzeń służących do obsługi tunelu i urządzeń zlokalizowanych ciągu Drogowej Trasy Średnicowej	16

2.4.1.	Serwisowanie systemu oświetlenia – DTR I.2.1	20

2.4.2.	Serwisowanie systemów zasilania i sterowania oraz sieci średniego napięcia i transformatorów  – DTR I.2.2 oraz DTR I.2.11	20

2.4.3.	Serwisowaniu instalacji sygnalizacji pożarowej – DTR I.2.3	24

2.4.4.	Serwis wentylatorów i ich sterownie – DTR I.2.4	24

2.4.5.	Serwis telefonów i nisz alarmowych – DTR I.2.5	24

2.4.6.	Serwisowanie urządzeń video – DTR I.2.6	24

2.4.7.	Serwisowanie urządzeń radiowych – DTR I.2.7	25

2.4.8.	Serwisowanie urządzeń nagłaśniających – DTR I.2.8	25

2.4.9.	Serwisowanie klimatyzacji – DTR I.2.9	25

2.4.10.	Serwisowanie urządzeń ruchu drogowego – DTR I.2.10	25

2.4.11.	Serwisowanie urządzeń hydroforni – DTR I.2.12	25

2.4.12.	Serwisowanie urządzeń łączności bezprzewodowej	25

2.5.	Wymagania wspólne dla wszystkich zakresów utrzymania ITS	25

# Opis stanu istniejącego

Istniejące Centrum Sterowania Ruchem na terenie miasta Gliwice jest zlokalizowane w budynku Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach przy ulicy Płowieckiej 31.

Centrum Sterowania Ruchem składa się między innymi z dwóch pomieszczeń dyspozytorskich w których zlokalizowane są stanowiska zarządzania ruchem na terenie miasta oraz tunelem w ciągu DTŚ. Pierwsze pomieszczenie składa się z czterech stanowisk operacyjnych oraz ściany wizyjnej. Drugie pomieszczenie przeznaczone jest do zarządzania ruchem w ciągu DTŚ oraz tunelem znajdującym się w centrum miasta Gliwice, które składa się z dwóch stanowisk operacyjnych oraz ściany wizyjnej.

Centrum Sterowania Ruchem obsługiwane jest przez dwie serwerownie zlokalizowane w budynku ZDM oraz jedną serwerownie zlokalizowana w budynku technicznym” B” tunelu na DTŚ przy ul. Dubois, w których zlokalizowany jest sprzęt IT służący do zarządzania sygnalizacjami świetlnymi, znakami zmiennej treści oraz tunelem w ciągu DTŚ Gliwice. Do powyższych serwerowni podłączone są za pomocą sieci światłowodowej wszystkie sygnalizacje świetlne zlokalizowane na terenie miasta Gliwice. Istniejący system ITS składa się z następujących systemów i elementów:

- Znaki zmiennej treści VMS – system SCADA;

- System identyfikacji wolnych miejsc parkingowych – system Urbiotica;

- Monitoring drogowy zlokalizowany na wszystkich sygnalizacjach świetlnych oraz w ciągu DK88 oraz DTŚ – system VMS (Video Manegement System) Milestone Xprotect Corporate;

- Stacje meteorologiczne – system produkcji firmy Aster;

- Aplikacja centralna integrująca urządzenia ITS – aplikacja ZIR24;

- Priorytet komunikacji zbiorowej i pojazdów uprzywilejowanych – system produkcji ZIR;

- Aplikacja oraz strona internetowa ITS Gliwice – portal its.gliwice.eu;

- System ważenia preselekcyjnego pojazdów – system WIM firmy Neurosoft.

Sterowanie ruchem drogowym na trenie miasta Gliwice odbywa się poprzez:

- System ZIR24 zarządzający działaniem dynamicznej koordynacji sygnalizacji świetlnej   bazującą na danych uzyskanych z kamer wideodetekcji, pętli indukcyjnych oraz punktów pomiarowych zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice;

- ręczna ingerencję operatorów Centrum Sterowania Ruchem z poziomu aplikacji centralnej – ZIR24

Do celów zarządzania ruchem na terenie miasta Gliwice stosowane są:

- punkty pomiaru natężeń ruchu pojazdów na wlotach ulic w obszarze skrzyżowań z sygnalizacjami świetlnymi, w ciągu DTŚ oraz DK88 na terenie miasta Gliwice;

- system automatycznego pobierania danych z punktów pomiarowych do systemu składowania danych wraz z aplikacją udostępniającą dane o natężeniach ruchu pojazdów;

- kamery monitoringu miejskiego zapewniające obserwowanie obszaru wewnątrz skrzyżowań i na ich wlotach;

- punktów dostępowych IT zlokalizowane przy każdej sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Gliwice;

- Centrum Sterowania Ruchem wyposażone w systemy do zarządzania i monitorowania ruchu drogowego na terenie miasta Gliwice;

- priorytet komunikacji zbiorowej dla linii autobusowych poruszających się na terenie miasta Gliwice;

- priorytet pojazdów służb ratowniczych przejeżdżających przez skrzyżowania wyposażone w sygnalizacje świetlne;

- znaki zmiennej treści VMS;

- system identyfikacji wolnych miejsc parkingowych;

- system zarządzania ruchem w ciągu DTŚ oraz tunelem zlokalizowanym w centrum miasta;

- system preselekcyjnego ważenia pojazdów,

Zamawiający aktualnie używa i eksploatuje system (aplikację centralną) ZIR24, który jest interfejsem dla eksploatowanych podsystemów systemu ITS Gliwice. Te podsystemy to między innymi:

- system sterowania ruchem;

- system priorytetu transportu publicznego;

- system priorytetu pojazdów uprzywilejowanych;

- system monitoringu sygnalizacji świetlnych.

- system zarządzania znakami VMS

- system identyfikacji wolnych miejsc parkingowych

Zamawiający informuje, iż w dniu 25.03.2026 r. została podpisana umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu ITS w Gliwicach”, przewidzianego do realizacji w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

W okresie obowiązywania niniejszej umowy utrzymaniowej infrastruktura objęta utrzymaniem będzie podlegała sukcesywnej modernizacji, rozbudowie oraz wymianie wybranych urządzeń i podsystemów ITS.

Planowany zakres inwestycji obejmuje w szczególności:

- poprawę dostępności i komfortu obsługi pieszych, rowerzystów oraz osób z niepełnosprawnością poprzez montaż sygnalizatorów akustycznych, bezdotykowych przycisków dla pieszych z sygnalizacją wibracyjną oraz wdrożenie priorytetu dla pieszych na wybranych skrzyżowaniach,

- modernizację systemów detekcji na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, w tym wymianę kamer wideodetekcji oraz integrację systemów detekcji z aplikacją centralną ITS,

- opracowanie i wdrożenie nowych programów sygnalizacji świetlnych wraz z ich implementacją w sterownikach sygnalizacji,

- rozbudowę i modernizację systemu monitoringu drogowego wraz z wdrożeniem analityki obrazu,

- modernizację oraz rozbudowę infrastruktury informatycznej Centrum Sterowania Ruchem,

- modernizację i rozbudowę systemu meteorologicznego, w tym instalację nowych czujników oraz integrację z aplikacją centralną,

- rozbudowę i modernizację systemu priorytetu dla komunikacji publicznej, w tym wyposażenie pojazdów komunikacji miejskiej w urządzenia systemu priorytetu oraz integrację z obecnie eksploatowanym systemem ITS,

- modernizację oraz rozbudowę systemu identyfikacji wolnych miejsc parkingowych, w tym wymianę istniejących czujników parkingowych oraz rozbudowę systemu o nowe lokalizacje,

- modernizację platformy informacyjnej dla uczestników ruchu drogowego

Urządzenia, systemy oraz infrastruktura wybudowana, wymieniona lub zmodernizowana w ramach realizowanej inwestycji pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu ITS w Gliwicach” objęte będą gwarancją jakości udzieloną przez wykonawcę robót inwestycyjnych na okres 5 lat od daty odbioru końcowego, zgodnie z warunkami postępowania inwestycyjnego oraz ofertą złożoną przez wykonawcę robót.

Wykonawca usług utrzymaniowych zobowiązany będzie do przejęcia utrzymania nowych lub zmodernizowanych urządzeń od momentu wskazanego przez Zamawiającego oraz realizacji obowiązków związanych z obsługą urządzeń objętych gwarancją zgodnie z postanowieniami OPZ.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić powyższe okoliczności przy kalkulacji oferty.

# Przedmiot zamówienia

# Usuwanie awarii i wykonywanie prac naprawczych urządzeń systemu ITS i obsługi tunelu

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wszelkich niezbędnych czynności związanych z usuwaniem awarii urządzeń i infrastruktury ITS ujętych w „Wykaz infrastruktury ITS” – załącznik nr 1 oraz „Dane techniczne tunelu drogowego oraz systemów zarządzania ruchem zlokalizowanych w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach” – załącznik nr 7 w tym urządzeń zainstalowanych, modernizowanych lub wymienianych w trakcie trwania umowy, w szczególności obejmujących:

- urządzenia sygnalizacji świetlnej,

- urządzenia i systemy ITS,

- infrastrukturę informatyczną Centrum Sterowania Ruchem,

- urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD),

- urządzenia i systemy obsługi tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej.

- Awarię klasyfikuje się jako:

- awarię I kategorii,

- awarię II kategorii,

- awarię III kategorii,

zgodnie z charakterem uszkodzenia i wpływem na bezpieczeństwo ruchu oraz funkcjonowanie systemu ITS. Ostatecznej kwalifikacji rodzaju awarii dokonuje Zamawiający.

- Wykonawca w przypadku wystąpienia awarii winien na każde wezwanie Zamawiającego stawić się na obiekcie w czasie wskazanym w ofercie w celu oceny 
i rozpoznania usterki i podjęcia dalszych kroków zmierzających do usunięcia awarii.

- Sygnalizacja świetlna i urządzenia ITS – czasy usunięcia awarii rozumiane są jako przywrócenie prawidłowego działania urządzenia lub wdrożenie rozwiązania zastępczego zaakceptowanego przez Zamawiającego nie później niż:

- do 1 godziny od zgłoszenia – awarie I kategorii (np. wymiana soczewki sygnalizatora, komory sygnalizatora, przycisku dla pieszych, sprawdzeniu stanu bezpiecznika, wymiana wkładu LED na maszcie lub wysięgniku),

- do 12 godzin od zgłoszenia – awarie II kategorii (np. uszkodzenie masztu, kamery monitoringu, pętli indukcyjnej, sygnalizatora akustycznego, tablice parkingowe),

- do 5 dni roboczych od zgłoszenia – awarie III kategorii (np. uszkodzenie wysięgnika, szafy sterowniczej, znaku VMS, stacji meteo)

- Awaria infrastruktury informatycznej usunięcie awarii nie później niż:

  - do 30 min od zgłoszenia - w przypadku awarii I kategorii możliwe do usunięcia zdalnie (np. identyfikacja usterki, restart serwerów, kamer monitoringu, przełączników sieciowych, macierzy dyskowych, komputerów stacjonarnych, przywrócenie konfiguracji urządzeń IT itp.),

  - do 1 godzin od zgłoszenia - w przypadku awarii II kategorii wymagających interwencji w miejscu instalacji urządzenia (np. wymiana przełącznika sieciowego, dysku twardego, okablowania, komputera stacjonarnego itp.),

  - do 3 godzin od zgłoszenia - w przypadku awarii III kategorii (jak np. wymiana serwera lub przywrócenie serwera z kopii archiwalnej).

- W przypadku awarii w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej usunięcie awarii w terminie do 1 godziny od zgłoszenia awarii, obejmującym dojazd, diagnostykę oraz podjęcie działań naprawczych.

- Dokładny czas napraw urządzeń ITS jest określony w zestawieniu czasów naprawy 
w załączniku nr 4.

- Przez „usunięcie awarii” rozumie się przywrócenie pełnej funkcjonalności urządzenia lub systemu zgodnie z jego przeznaczeniem, dokumentacją techniczną oraz wymaganiami Zamawiającego albo zastosowanie rozwiązania zastępczego zaakceptowanego przez Zamawiającego

- Dopuszcza się wykonanie naprawy tymczasowej wyłącznie w celu niezwłocznego przywrócenia bezpieczeństwa lub podstawowej funkcjonalności, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do wykonania naprawy docelowej w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Stosowane części zamienne muszą być fabrycznie nowe lub regenerowane dopuszczone przez producenta, kompatybilne z istniejącymi systemami oraz spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów.

- Definicje:

- Czas reakcji – wyrażony w minutach. Jest to czas licząc od momentu wydania polecania przez Zamawiającego do podjęcia czynności diagnostycznych - obejmujących przyjazd Wykonawcy na obiekt w celu oceny, rozpoznania usterki i podjęcia dalszych kroków zmierzających do usunięcia awarii. Po tym czasie Wykonawca zobowiązany jest do określenia rodzaju, rozmiarów usterki lub awarii wraz z powiadomieniem Zamawiającego.

- Czas usunięcia awarii – czas od zgłoszenia awarii do jej skutecznego usunięcia.

- W przypadku napraw, dla których koszt naprawy przekracza 50 000,00 zł netto Wykonawca określa termin realizacji naprawy, który musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.

- Po zakończeniu usuwania awarii Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o przywróceniu sprawności urządzenia lub systemu, w formie telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- Zakres i rodzaj robót przewidzianych do remontów sygnalizacji został określony w Formularzu Cenowym – załącznik nr 6 do SWZ oraz Specyfikacji Technicznej - załącznik nr 3.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu raportu ze stanu zgłoszonych awarii i usterek do następnego dnia roboczego do godz. 8:00 (na adres mailowy: csr@zdm.gliwice.pl lub do osoby wyznaczonej przez Zamawiającego do kontaktu w umowie). W przypadku braku usunięcia awarii, raport powinien zawierać planowany termin jej usunięcia oraz informację o aktualnym stanie realizacji aż do momentu całkowitego usunięcia usterki.

- W przypadku zaistnienia awarii na skutek zdarzeń losowych (wypadek drogowy, kradzież, akty wandalizmu) wykonywanie każdorazowo dokumentacji fotograficznej przedstawiającej stopień zniszczenia oraz powiadomienie przedstawiciela ZDM (w formie pisemnej lub telefonicznej) o zaistniałej sytuacji wraz z udostępnieniem zebranej dokumentacji na wezwanie Zamawiającego.

- Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu (kołowego i pieszego) w rejonie awarii do czasu jej usunięcia (oznakowanie zgodnie z istniejącymi przepisami) oraz zabezpieczenie uszkodzonych elementów infrastruktury po zaistniałej awarii.

- W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac remontowych i odtworzeniowych infrastruktury ITS, w szczególności obejmujących:

- naprawę i udrażnianie kanalizacji teletechnicznej,

- usuwanie uszkodzeń studni kablowych, rur osłonowych oraz elementów kanalizacji,

- wymianę lub naprawę znaków VMS oraz ich elementów konstrukcyjnych i elektronicznych,

- inne prace odtworzeniowe niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania infrastruktury ITS.

Prace te realizowane będą na podstawie zleceń Zamawiającego i rozliczane zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi w Formularzu Cenowym.

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, wdrożenia oraz utrzymania platformy / aplikacji / systemu informatycznego służącego do zgłaszania, ewidencjonowania i obsługi awarii oraz usterek urządzeń objętych niniejszą umową w terminie do 30 dni od podpisania umowy.

System powinien umożliwiać co najmniej:

- zgłaszanie awarii przez Zamawiającego oraz osoby upoważnione,

- rejestrację daty i godziny zgłoszenia,

- przypisywanie statusu zgłoszenia (nowe, w trakcie, usunięte),

- ewidencję czasu reakcji i czasu usunięcia awarii,

- generowanie raportów okresowych,

- dostęp Zamawiającego do podglądu zgłoszeń w trybie on-line.

# Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych

Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnej obejmuje całokształt czynności eksploatacyjnych, nadzorczych, diagnostycznych i naprawczych, mających na celu zapewnienie ich ciągłej, bezpiecznej i zgodnej z przepisami pracy, zgodnie z wymaganiami umowy oraz obowiązującymi normami i przepisami prawa.

Zakres przedmiotu zamówienia:

- Całodobowy nadzór (7 dni w tygodniu) nad poprawnością pracy sygnalizacji świetlnych wyszczególnionych w Wykazie infrastruktury ITS – załącznik nr 1 oraz wskaże, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, co najmniej jeden numer telefonu komórkowego, na który całodobowo będą przyjmowane zgłoszenia od Zamawiającego, Centrum Ratownictwa Gliwice, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz w tym zgłoszenia systemowe (SMS). Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania pracy systemów ITS przy użyciu mobilnej stacji roboczej, nie rzadziej niż dwa razy na dobę oraz każdorazowo po otrzymaniu zgłoszenia o awarii lub nieprawidłowości działania systemu.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia objazdów kontrolnych sygnalizacji świetlnych z wykorzystaniem samochodu serwisowego wyposażonego w system GPS umożliwiający odczyt lokalizacji pojazdu w czasie rzeczywistym oraz archiwizację danych lokalizacyjnych przez okres minimum 30 dni.

Kontroli podlegają wszystkie sygnalizacje świetlne wskazane w Wykazie infrastruktury ITS – załącznik nr 1, zlokalizowane na terenie miasta Gliwice. Weryfikacja stanu wszystkich urządzeń wchodzących w skład sygnalizacji świetlnej na danym obiekcie musi nastąpić nie rzadziej niż raz na 7 dni.

- Codzienna zdalna kontrola pracy sygnalizacji świetlnych w systemie centralnym pod względem działania:

- programów sygnalizacji świetlnych,

- poszczególnych podsystemów (detekcji pieszych, pojazdów),

- komunikacji pomiędzy sterownikami sygnalizacji świetlnych,

- działania urządzeń sterowania ruchem (koordynacji liniowej nadążnej),

- systemu priorytetu komunikacji publicznej i pojazdów uprzywilejowanych

- punktów pomiaru ruchu,

- Aktualizacja systemów dotyczących sterowania ruchem (m. in. koordynacji liniowej nadążnej, aplikacji centralnej) zainstalowanych na serwerze znajdującym się w siedzibie Zamawiającego po uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Sprawdzanie skuteczności, sprawności działania przycisków, pętli indukcyjnych, wideodetekcji, detekcji tramwajowej, detekcji rowerzystów (przy użyciu roweru) oraz pozostałych urządzeń które mających wpływ na działanie sygnalizacji świetlnych.

- Kontrola i przegląd konsolek kablowych (sprawdzenie podłączeń kablowych) oraz dokonywanie ich bieżących napraw.

- Regulacja zegara dobowego (wg potrzeb) we wszystkich urządzeniach odpowiedzialnych za działanie sygnalizacji świetlnych wyszczególnionych w wykazie sygnalizacji świetlnych.

- Bieżące czyszczenie latarń i ich elementów, masztów, wysięgów, szaf sterowników wewnątrz i na zewnątrz, kanalizacji i studni kablowych itp.

- Mycie wszystkich elementów sygnalizacji świetlnych wyszczególnionych w Wykazie infrastruktury ITS – załącznik nr 1 dwa razy w roku kalendarzowym. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do wyczyszczenia wnętrza szaf oraz systemu wentylacji. Termin do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji umowy. Przez mycie rozumie się dezynfekcje przycisków dla pieszych, przetarcie zanieczyszczeń na soczewkach sygnalizatorów, usunięcie większych zabrudzeń na masztach/wysięgach, umycie zewnętrznej strony szafy sterowniczej.

- Malowanie wszystkich elementów sygnalizacji świetlnych wyszczególnionych w wykazie infrastruktury ITS – załącznik nr 1 dla maksymalnie 20 lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego raz w roku kalendarzowym. Termin do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy.

- Dbanie o prawidłowy stan mocowania konstrukcji wsporczych gwarantujący pełne bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom dróg.

- Badanie poprawności ustawień i strojenie wszystkich urządzeń sygnalizacji świetlnej wyszczególnionych w wykazie infrastruktury ITS – załącznik nr 1.

- Wykonywanie zmian konfiguracyjnych (wg wskazań Zamawiającego) dotyczących działania sygnalizacji świetlnych w tym podstawowych parametrów programów sygnalizacji świetlnych.

- Prowadzenie elektronicznych dzienników eksploatacyjnych dla każdej sygnalizacji świetlnej odrębnie w systemie/platformie/aplikacji, o której mowa w pkt 2.1 ppkt 18). W dziennikach należy rejestrować wszelkie istotne zdarzenia związane z eksploatacją, utrzymaniem, awariami, naprawami oraz zmianami konfiguracji i programów sygnalizacji świetlnych.

- W przypadku awarii sterownika sygnalizacji świetlnej wykonawca jest zobowiązany na koszt własny dostarczyć sterownik zastępczy w terminie do 24 godzin od zgłoszenia. Zamawiający ma prawo korzystać z wypożyczonego sterownika zastępczego przez okres 30 dni.

- Po zakończeniu każdej naprawy mającej wpływ na działanie sygnalizacji świetlnej Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o przywróceniu sprawności technicznej urządzeń, w formie wiadomości e-mail lub telefonicznie.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia poprawnego działania kamer wideodetekcji stosowanych w systemach sterowania sygnalizacją świetlną, w tym do podejmowania działań korygujących w przypadku spadku skuteczności detekcji lub klasyfikacji pojazdów oraz nieprawidłowego działania stref wideodetekcji.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania, nie rzadziej niż raz w roku, badań i pomiarów instalacji elektrycznej związanej z funkcjonowaniem sygnalizacji świetlnej oraz przekazania Zamawiającemu raportu z ich wykonania. Zakres pomiarów elektrycznych:

- Pomiar ciągłości przewodów ochronnych oraz połączeń ochronnych.

- Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej poprzez sprawdzenie impedancji pętli zwarcia.

- Sprawdzenie działania wyłączników różnicowoprądowych (RCD)

- Pomiar rezystancji uziemienia instalacji

# Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń i infrastruktury systemu ITS

# Znaki VMS

W ramach bieżącego utrzymania i konserwacji znaków zmiennej treści (VMS) Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- Przeprowadzania nie rzadziej niż raz na kwartał ogólnej kontroli wizualnej znaków VMS, obejmującej co najmniej:

- stan obudowy i płyty czołowej,

- poprawność działania modułów LED,

- stan uszczelek i zabezpieczeń przed wilgocią,

- czystość powierzchni wyświetlającej,

- stan konstrukcji wsporczej i elementów mocujących.

- Mycia powierzchni wyświetlającej, obudowy oraz tyłu znaków VMS, co najmniej 1 raz w roku, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym zgodnie z wykazem Infrastruktury – załącznik 1

- Wykonywania nie rzadziej niż raz w roku badań i pomiarów instalacji elektrycznej związanej z funkcjonowaniem znaków VMS, w tym w szczególności:

- badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- kontroli stanu uziemień i zabezpieczeń.

- dostarczenie raportu Zamawiającemu

- Niezwłocznego informowania Zamawiającego o stwierdzonych wadach, usterkach lub nieprawidłowościach w działaniu znaków VMS, w tym urządzeń objętych rękojmią lub gwarancją producenta lub Wykonawcy.

- Wykonawca na wezwanie Zamawiającego sporządzi zbiorczy raport ze stanu technicznego znaków VMS wraz z oceną ich zużycia i rekomendacjami dalszych działań eksploatacyjnych lub modernizacyjnych.

# System identyfikacji wolnych miejsc parkingowych

Na dzień ogłoszenia niniejszego zamówienia, czujniki parkingowe oraz tablice parkingowe systemu identyfikacji wolnych miejsc parkingowych nie są objęte gwarancją ani rękojmią. Zamawiający informuje, iż od 25.03.2026 roku realizowany jest projekt pn.:” Rozbudowa i modernizacja systemu ITS w Gliwicach” polegający na rozbudowie i wymianie czujników parkingowych na nowe urządzenia, które po ich odbiorze zostaną objęte okresem gwarancji i rękojmi producenta lub wykonawcy zadania inwestycyjnego. Termin zakończenia zadania jest ustalony na 25.03.2027 roku.

- W ramach bieżącego utrzymania systemu identyfikacji wolnych miejsc parkingowych, obejmującego czujniki magnetyczne w nawierzchni oraz tablice parkingowe, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- Okresowej kontroli i weryfikacji działania tablic i czujników parkingowych przeprowadzonej nie rzadziej niż raz w roku obejmującej w szczególności:

  - w zakresie czujników parkingowych:

- poprawność detekcji zajętości miejsc postojowych,

- stabilność komunikacji czujników z aplikacją centralną,

- ocenę stanu technicznego czujników,

- analizę stanu baterii oraz identyfikację czujników o obniżonej sprawności,

- identyfikację czujników niesprawnych, generujących błędne dane lub niewykazujących aktywności.

  - w zakresie tablic parkingowych:

- poprawność wyświetlanej treści,

- zgodność prezentowanych informacji z aplikacji centralnej,

- stabilność pracy tablic oraz brak zawieszeń, opóźnień i błędów wyświetlania.

- Z każdej kontroli Wykonawca sporządzi raport, który przekaże Zamawiającemu, zawierający co najmniej:

- liczbę czujników objętych systemem,

- liczbę czujników sprawnych,

- liczbę czujników niesprawnych lub wymagających interwencji,

- lokalizację czujników niesprawnych,

- informację o urządzeniach (czujnikach i tablicach) objętych gwarancją/rękojmią,

- ocenę ogólnej skuteczności działania systemu identyfikacji wolnych miejsc parkingowych.

- Do czasu wymiany czujników parkingowych w ramach projektu rozbudowy i modernizacji systemu ITS, Wykonawca zobowiązany jest do:

- bieżącej kontroli działania czujników i tablic parkingowych,

- usuwania awarii i usterek zgodnie z postanowieniami niniejszego OPZ,

- Po odbiorze końcowym zadania pn.: ”Rozbudowa i modernizacja systemu ITS w Gliwicach” tj. wymianie czujników parkingowych i objęciu ich okresem gwarancji/rękojmi, do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności:

  - dokonywanie wstępnej diagnozy usterek, wad lub nieprawidłowości w działaniu urządzeń objętych gwarancją,

  - prowadzenie okresowej kontroli działania czujników oraz tablic parkingowych,

W zakresie obsługi gwarancyjnej zastosowanie mają postanowienia OPZ pkt 2.5 ppkt 9) dotyczące urządzeń objętych gwarancją.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia spójności działania systemu identyfikacji wolnych miejsc parkingowych, w szczególności zgodności wskazań czujników parkingowych z informacją prezentowaną na tablicach parkingowych oraz w systemach nadrzędnych ITS.

# System stacji meteorologicznych

W ramach bieżącego utrzymania i konserwacji podsystemów ITS objętych niniejszym zamówieniem, Wykonawca zobowiązany jest do:

- Bieżącego sprawdzania wolnego miejsca na dysku FLASH wraz z odczytem logów błędów oraz ich kasowania w razie potrzeby.

- Bieżącej weryfikacji, czyszczenia i konserwacji elementów stacji meteorologicznych, w szczególności takich jak: wiatromierz, czujnik opadu, czujnik stanu drogi, sonda temperatury i wilgotności oraz osłona antyradiacyjna.

- Wymiany łożyska wiatromierza we wszystkich 10 lokalizacjach, przeprowadzanej w warunkach warsztatowych co najmniej raz w trakcie obowiązywania umowy, na wezwanie Zamawiającego,

- Bieżącego monitorowania poprawności działania urządzeń systemu meteorologicznego oraz wykrywania i identyfikacji nieprawidłowości w ich pracy.

- Utrzymania sprawności technicznej urządzeń systemu meteorologicznego.

- Przyjmowania zgłoszeń Zamawiającego i podejmowania działań naprawczych w celu przywrócenia prawidłowego działania systemu.

- Zapewnienia prawidłowego przekazywania danych meteorologicznych do aplikacji centralnej wraz z ich weryfikacją pod kątem poprawności i kompletności.

# Aplikacja monitorująca działanie podsystemów ITS

Utrzymanie internetowego serwisu ITS dostępnego pod adresem its.gliwice.eu oraz aplikacji mobilnych, obejmujące zapewnienie ich poprawnego działania, dostępności oraz kompatybilności z aktualnymi wersjami systemów operacyjnych, a także wykonywanie modyfikacji i zmian funkcjonalnych na polecenie Zamawiającego w wymiarze min. 20 godzin miesięcznie.

# Bieżące utrzymanie infrastruktury Centrum Sterowania Ruchem, systemu monitoringu drogowego i wsparcie IT

Bieżące utrzymanie infrastruktury Centrum Sterowania Ruchem w tym:

- Nadzór nad stanowiskami operatorskimi (6 stanowisk operatorskich, z których każde składa się z 3 monitorów i stacji roboczej) oraz 2 ścian wizyjnych składających się ze stacji roboczej oraz 6 i 8 monitorów 55 cali)

- Nadzór nad infrastrukturą informatyczną, której celem jest zapewnienie ciągłości działania wszystkich podsystemów wskazanych w wykazie ITS, a w szczególności stały nadzór nad następującymi urządzeniami i systemami:

- Serwery wieloprocesorowe HPE z serii DL3XX (nie mniej niż 11 szt.).

- Macierze dyskowe HPE MSA wraz z półkami rozszerzeń (nie mniej niż 10  szt.) o pojemności nie mniejszej niż 500  TB.

- Serwer sieciowy NAS o pojemności nie mniejszej niż 60 TB.

- Biblioteka taśmowa HP MSL 2024 z dwoma napędami LTO-7  Fibre Channel.

- Klaster wirtualizacyjny wysokiej dostępności Vmware 8.0.3  vSphere.

- System archiwizacji danych Veeam Backup and Replication Enterprise.

- Przełączniki sieciowe modularne HP serii 54XX (nie mniej niż 6 szt.).

- Przełączniki sieciowe przemysłowe MOXA serii EDS (nie mniej niż 220  szt.).

- Kamery AXIS serii Q60XX-E (nie mniej niż 230 szt.) zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice.

- Kamery AXIS serii M11XX (nie mniej niż 26 szt.) zlokalizowanych w budynku Zarządu Dróg Miejskich.

- Kamery AXIS serii P13XX (nie mniej niż 40 szt.) zlokalizowanych w budynku Zarządu Dróg Miejskich oraz na terenie miasta Gliwice.

- Kamery ANPR serii P13XX oraz Q17XX (nie mniej niż 56  szt.) zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice

- Kamery stałopozycyjne serii P13XX (nie mniej niż 36 szt.) zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice

- Zasilacze awaryjne EATON Powerware 9130 3000 oraz SX 3000i (nie mniej niż 90 szt.) zlokalizowane na terenie miasta Gliwice.

- Zasilacze awaryjne Multi Sentry MST 30-40 kVA (nie mniej niż. 6) zlokalizowane w  Budynku Zarządu Dróg Miejskich.

- System monitorowania parametrów środowiskowych szaf sterowniczych (nie mniej niż 60 szt.).

- Monitorowanie przepływności łącz, wykrywanie wąskich gardeł (Bottleneck), zarządzanie pasmem w oparciu o protokoły Quality of Service.

- Konfigurowanie urządzeń na żądanie Zamawiającego a w szczególności dokonywanie modyfikacji w sieci VLAN, dodawanie nowych obiektów sieciowych i włączanie ich w infrastrukturę sieciową.

- Monitorowanie parametrów fizycznych (temperatura pracy, stabilność zasilania) i reagowanie wyprzedzające na nadchodzące awarii.

- Nadzór nad poprawnością pracy kamer monitoringu wizyjnego, monitorowanie parametrów optycznych, fizycznych oraz oprogramowania nadzorczego.

- Dokonywanie modyfikacji konfiguracji urządzeń IT na żądanie Zamawiającego.

- Monitorowanie stanu łącz światłowodowych, wykrywanie przekroczenie progu błędnej transmisji. Stały kontakt z zarządcą włókien światłowodowych i współpraca przy usuwaniu awarii i diagnostyce.

- Raportowanie poziomu bezpieczeństwa na potrzeby audytów wewnętrznych i zewnętrznych.

- Stały audyt poziomu bezpieczeństwa zapewnianego przez firewalle.

- Ochrona sieci przed nieautoryzowanym dostępem (stały nadzór i konfiguracja systemu bezpieczeństwa - Check Point).

- Nadzór nad następującym oprogramowaniem wykorzystywanym w Centrum Sterowania Ruchem:

- System bezpieczeństwa Checkpoint CloudGuard.

- Środowisko wirtualizacji VMware vShphere8.0.3 (nie mniej niż 70  szt. maszyn wirtualnych)

- Oprogramowanie klasy VMS Milestone X-Protect Corporate wraz z modułem Milestone LPR oraz modułem Milestone Mobile Server.

- System kopii zapasowych Veeam Backup and Replication Enterprise

- Systemy zarządzania znakami zmiennej treści oraz szlabanami w obszarze ulicy Akademickiej Artic.

- System zarządzania znakami zmiennej treści na terenie miasta Scada VMS (nie mniej niż 15 szt.)

- System informacji o wolnych miejscach parkingowych w strefie płatnego parkowania w Gliwicach.

- Systemy łączności bezprzewodowej Tetra oraz CB radio

- System zarządzania sygnalizacją świetlną na terenie miasta ZIR24 oraz ITC-PC, CitySync, Autoscope.

- System przetwarzania danych ze stacji meteorologicznych MeteoData.

- Systemy inteligentnego zarządzania budynkiem klasy BMS takie jak: Siemens Sipass, Biostar, Desigo, Roger

- System symulacji ruchu drogowego Vissim/Vissum

- System wymiany poczty elektronicznej oparty na Microsoft Exchange wersja aktualna dla do 20 użytkowników.

W ramach bieżącego utrzymania i konserwacji systemu monitoringu drogowego Wykonawca zobowiązany jest do:

- Bieżącego monitorowania dostępności i poprawności działania kamer oraz transmisji obrazu do oprogramowania zarządzania monitoringiem

- Czyszczenia obiektywów, obudów i elementów optycznych kamer na wezwanie Zamawiającego lub w przypadku stwierdzenia pogorszenia jakości obrazu.

- Regulacji ustawienia kamer w zakresie niezbędnym do przywrócenia prawidłowego pola widzenia.

- Zapewnienia poprawnego działania kamer ANPR, w tym podejmowania działań korygujących w przypadku spadku skuteczności rozpoznawania tablic rejestracyjnych

- Utrzymania sprawności technicznej elementów montażowych, okablowania, zasilania oraz urządzeń transmisyjnych systemu monitoringu.

- Aktualizacji oprogramowania kamer i systemów centralnych w przypadku konieczności poprawy stabilności, bezpieczeństwa lub kompatybilności systemu.

- Współpracy z gwarantem w przypadku kamer lub urządzeń objętych gwarancją.

Utrzymania agregatu prądotwórczego (znajdującego się przy ulicy Płowieckiej 31) w należytym stanie technicznym zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, instrukcjami eksploatacyjnymi (stan techniczny urządzenia powinien bezwzględnie spełniać wymagania bezpieczeństwa otoczenia i obsługi) a w szczególności 1 raz na 24 miesiące:

- Wymiana filtrów: oleju, paliwa;

- Wymiana oleju;

- Wykonanie pomiarów uziemienia ochronnego i roboczego;

Wykaz czynności do wykonania 1 raz na 12 miesięcy:

- Sprawdzenie stanu poziomu oleju w silniku;

- Sprawdzenie poziomu cieczy chłodzącej;

- Sprawdzenie szczelności układu wydechowego;

- Sprawdzenie/uzupełnienie elektrolitu w akumulatorze;

Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do uzupełniania paliwa 1 raz w ciągu 12 miesięcy w ilości 100 litrów.

# Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń BRD

Zakres obejmuje urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD), w szczególności:

a) aktywne przejścia dla pieszych,

b) znaki aktywne,

c) wyświetlacze prędkości,

d) urządzenia zlokalizowane w ciągu ul. Akademickiej, w tym 8x szt. szlabanów.

W ramach bieżącego utrzymania i konserwacji urządzeń BRD, Wykonawca zobowiązany jest do:

- Bieżącego monitorowania poprawności działania urządzeń BRD oraz identyfikacji nieprawidłowości w ich pracy.

- Przyjmowania zgłoszeń Zamawiającego, dokonywania wstępnej diagnozy oraz podejmowania działań naprawczych w celu przywrócenia prawidłowego działania urządzeń.

- Utrzymania aktywnych przejść dla pieszych, w szczególności poprzez:

- regulację i korektę ustawień czujników radarowych,

- utrzymanie sprawności paneli fotowoltaicznych,

- konserwację akumulatorów, w tym ich doładowywanie w przypadku całkowitego rozładowania oraz kontrolę stanu technicznego.

- Utrzymania sprawności technicznej znaków aktywnych oraz wyświetlaczy prędkości, w tym poprawności działania elementów świetlnych i czujników.

- Utrzymania sprawności technicznej szlabanów i urządzeń sterujących, w tym mechanizmów napędowych,

- Czyszczenia elementów urządzeń BRD na wezwanie Zamawiającego lub w przypadku stwierdzenia pogorszenia ich widoczności lub funkcjonalności.

- Współpracy z gwarantem w przypadku urządzeń objętych gwarancją lub rękojmią.

# Bieżące utrzymanie systemów, urządzeń służących do obsługi tunelu i urządzeń zlokalizowanych ciągu Drogowej Trasy Średnicowej

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wszelkich niezbędnych czynności związanych z utrzymaniem urządzeń oraz systemów zarządzania ruchem zlokalizowanych w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach” – załącznik nr 7

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów i konserwacji urządzeń zamontowanych w następujących lokalizacjach:

  - tunelu drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 88,

  - na terenie miasta Gliwice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 902 (na odcinku od węzła z drogą krajową nr 88, aż do granicy miasta Gliwice w kierunku Zabrza z wyłączeniem obszaru węzła DW902 z autostradą A1). Ciąg powyższej drogi zwany jest jako „Drogowa Trasa Średnicowa” (DTŚ),

  - Centrum Zarządzania Tunelem (CZT) zlokalizowane w Zarządzie Dróg Miejskim w Gliwicach – Referat Centrum Sterowania Ruchem, przy ul. Płowieckiej 31,

  - Budynku technicznym B zlokalizowanym przy ul. Dubois w Gliwicach,

  - Budynku technicznym A zlokalizowanym przy ul. Dworcowej w Gliwicach.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów, konserwacji oraz wykonywania czynności ujętych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia , zgodnie z instrukcjami obsługi oraz w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej zwanej dalej DTR - załącznik nr 5, urządzeń zlokalizowanych w ciągu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 902 (na odcinku od węzła z drogą krajową nr 88, aż do granicy miasta Gliwice w kierunku Zabrza z wyłączeniem obszaru węzła DW902 z autostradą A1).

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania kontroli systemów i instalacji stanowiących wyposażenie techniczne tunelu oraz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 902 (na odcinku od węzła z drogą krajową nr 88, aż do granicy miasta Gliwice w kierunku Zabrza z wyłączeniem obszaru węzła DW902 z autostradą A1).

- Wykonawca zobowiązany jest do zakupu (zgodnie z cennikiem) i wymiany m.in. żarówek oświetlenia w tunelu, elementów systemu pożarowego oraz innych elementów zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz dokumentacji DTR  – załącznik nr 5.

- Konserwacje, przeglądy oraz kontrole systemów i instalacji stanowiących wyposażenie techniczne w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej ujęte w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz DTR należy wykonywać co 7 dni w nocy z środy na czwartek w godzinach od 22:30 do 05:00. Podczas wykonywania ww. czynności należy dodatkowo zabezpieczyć dojazd do tunelu z dwóch kierunków (Katowice oraz Wrocław) z wykorzystaniem przyczepy z znakiem świetlnym – tablicą zamykającą U-26a. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu przeprowadzenia ww. prac np.: z powodu złych warunków atmosferycznych.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania infrastruktury IT zlokalizowanej w budynku technicznym A, budynku technicznym B oraz w drogi wojewódzkiej nr 902 (na odcinku od węzła z drogą krajową nr 88, aż do granicy miasta Gliwice w kierunku Zabrza z wyłączeniem obszaru węzła DW902 z autostradą A1).

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania comiesięcznych protokołów z wykonanych prac serwisowych ujętych w DTR. Raporty należy wykonywać zgodnie z załącznikiem nr 6.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z każdej interwencji, naprawy, serwisu urządzeń wykraczających poza DTR. Notatka powinna zawierać opis zaistniałego zdarzenia, sposób rozwiązania problemu, datę, godzinę podjęcia interwencji, podpis osoby upoważnionej. W przypadku wystąpienia podwykonawców, każdy z nich zobowiązanych jest do wykonania notatki, która należy przekazać Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia zatwierdzonego tymczasowego projektu organizacji ruchu dla prac serwisowych i innych wynikających z niniejszego OPZ oraz DTR zlokalizowanych poza obszarem wyłączonym z ruchu podczas zamknięcia tunelu,

- Wykonawca na każde polecenie Zamawiającego jest zobowiązany dostarczyć szczegółowych informacji z przeprowadzonych prac serwisowych (np. pomiarów elektrycznych, itd.).

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania całodobowego pogotowia technicznego

- Wykonawca w przypadku wystąpienia awarii winien na każde wezwanie Zamawiającego stawić się na obiekcie w jak najkrótszym czasie w celu oceny i rozpoznania usterki i podjęcia dalszych kroków zmierzających do usunięcia awarii oraz na polecenie Zamawiającego wykonanie wyceny.

- Wykonawca zobowiązany jest do codziennego przeglądu pracy systemu.

- W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego podjęcia niezbędnych działań mających na celu odpowiednie zabezpieczenie Centrum Zarządzania Tunelu oraz tunelu zlokalizowanego w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej. Dodatkowo wykonawca zobowiązany jest do likwidacji lub maksymalnego ograniczenia skutków grożących powstaniem szkody lub zagrażających bezpieczeństwu użytkowników tunelu drogowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprawności technicznej w tunelu i jego obrębie (urządzeń dotyczących funkcjonowania tunelu).

- Wykonawca zobowiązany jest do mycia znaków zmiennej treści oraz tablic informacyjnych 1 raz w ciągu 12 miesięcy – zgodnie z załącznikiem nr 7. Termin do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do mycia kamer monitoringu (stacjonarnych oraz obrotowych) zlokalizowanych w tunelu ciągu DTŚ 20 razy w ciągu 12 miesięcy oraz pozostałych kamer 6 razy w ciągu 12 miesięcy– zgodnie z załącznikiem nr 7. Termin do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do mycia kamer wideodetekcji zlokalizowanych w ciągu DTŚ, 4 razy w ciągu 12 miesięcy – zgodnie z załącznikiem nr 7. Termin do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do mycia opraw oświetleniowych zlokalizowanych w ciągu tunelu, jednokrotnie w ciągu 12 miesięcy – zgodnie z załącznikiem nr 7. Termin do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do mycia zewnętrznego oraz czyszczenia wnętrza szaf drogowych (stacji drogowych) wraz z wymianą filtrów, mycie sygnalizacji świetlnej w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej jednokrotnie w ciągu 12 miesięcy oraz mycie zapór drogowych (szlabanów) 4 razy w ciągu 12 miesięcy  – zgodnie z załącznikiem nr 7. Termin do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do mycia w tunelu drogowym, piktogramów, znaków drogowych, znaków informacyjnych, barierek ochronnych przy przejściach pomiędzy nawami – 2 razy w ciągu 12 miesięcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do mycia poręczy zlokalizowanej wzdłuż ścian szczelinowych w tunelu (dwie nawy główne oraz dwie łącznice) 2 razy w ciągu 12 miesięcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego usuwania graffiti z budynków technicznych A i B.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądu technicznego (sprawdzenia zabezpieczeń antykorozyjnych i ich odnowy, sprawdzenia momentu dokręcenia połączeń) wszystkich bramownic zlokalizowanych w ciągu DTŚ raz w ciągu 12 miesięcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do mycia wnętrza nisz EC, mycia drzwi nisz EC z dwóch stron, czyszczenia interkomów SOS znajdujących się w niszach oraz mycia oświetlenia kierunkowego drogi ewakuacyjnej, oświetlenia miejsca nadania SOS, oświetlenia ze wskazaniem wyjścia 2 razy w ciągu 12 miesięcy – zgodnie z załącznikiem nr 7.

- Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia wnętrza nisz ET oraz mycia drzwi nisz ET z dwóch stron, 2 razy w ciągu 12 miesięcy – zgodnie z załącznikiem nr 7. Termin do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia głośników systemu nagłośnienia, 2 razy w ciągu 12 miesięcy. Termin do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do mycia drzwi przejść poprzecznych zlokalizowanych w tunelu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 902, 2 razy w ciągu 12 miesięcy. Termin do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy

- Wykonawca zobowiązany jest do mycia wydzielonych nisz, w których umieszony jest koc i gaśnica, 2 raz w ciągu 12 miesięcy. Termin do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zdalnej naprawy wizualizacji SCADA oraz FLUX,

- Wykonawca zobowiązany jest do napraw zapór drogowych – zgodnie z załącznikiem nr 7,

- Wykonawca zobowiązany jest do napraw sygnalizatorów świetlnych – zgodnie z załącznikiem nr 7,

- Wykonawca zobowiązany jest do wyceny uszkodzonych urządzeń.

- Wykonywanie, nie rzadziej niż raz w roku, badań i pomiarów instalacji elektrycznych urządzeń zlokalizowanych w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej oraz w tunelu drogowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w szczególności w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancji izolacji. Z przeprowadzonych badań i pomiarów Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raport.

- Wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia ewakuacyjnego oraz sprawdzenie czasu działania oświetlenia ewakuacyjnego od momentu uruchomienia zasilania rezerwowego (UPS) do zaniku napięcia zgodnie z dokumentacją projektową (zwalniającą) nie rzadziej niż 2 razy na rok. Z przeprowadzonych badań należy przedstawić szczegółowy protokół Zamawiającemu.

- Wykonawca na polecenie Zamawiającego zobowiązany jest do dostarczenia rolek papieru do dwóch drukarek obsługujących centrale ppoż. Polon 4900.

- Wykonanie serwisu systemu alarmowego zlokalizowanego w budynkach technicznych A i B raz w ciągu 12 miesięcy. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest wprowadzać wszelkie zmiany w konfiguracji systemu alarmowego zgłoszonych wyłącznie przez Zamawiającego.

- Uczestniczenie w ćwiczeniach służb ratowniczych oraz innych służb rządowych lub samorządowych wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom tych ćwiczeń, w szczególności poprzez:

- Zapewnienie oznakowania miejsca ćwiczeń,

- Wprowadzenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia ćwiczeń,

- Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu dla wszystkich planów dla utrudnień w ruchu oraz zamknięć tunelu. Przez wprowadzenie organizacji ruchu należy rozumieć ustawienia odpowiedniego oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z projektem oraz z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.)

Dokładny wykaz czynności należących do obowiązku Wykonawcy związanych z przeglądami, konserwacją urządzeń i systemów zlokalizowanych w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej i jej obrębie (wraz z ich częstotliwością wykonywania) został przedstawiony poniżej oraz znajduje się w Dokumentacji Techniczno – Ruchowej (DTR) – załącznik nr 5.

# Serwisowanie systemu oświetlenia – DTR I.2.1

Wykonawca winien wliczyć do ryczałtu wszystkie punkty zawarte w DTR, uwzględniając jednokrotną wymianę elementów eksploatacyjnych urządzenia do pomiaru luminescencji 
JES-Elektrotechnik GmbH t/LUM (1szt. posiada na stanie Zamawiający).

# Serwisowanie systemów zasilania i sterowania oraz sieci średniego napięcia i transformatorów  – DTR I.2.2 oraz DTR I.2.11

Wykonawca będzie wykonywał czynności polegające na bieżącym utrzymaniu, konserwacji, wykonywaniu pomiarów elektrycznych i naprawach urządzeń niezbędnych do prawidłowego działania (funkcjonowania) stacji transformatorowych oraz linii (kablowych) wraz z urządzeniami, które służą do przetwarzania i rozdzielania energii elektrycznej wraz z urządzeniami pomocniczymi, a w szczególności:

- Wszystkich stacji (transformatorowych, średniego napięcia) obsługujących urządzenia zlokalizowane w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej z wyposażeniem w tym między innymi odłącznikami, rozłącznikami, wyłącznikami, ogranicznikami przepięć, automatyką zabezpieczeniową

- Sieci rozdzielczych niskiego napięcia

- Uziemień roboczych i ochronnych

Zakres prac polegający na utrzymaniu systemów zasilania obejmuje:

- Utrzymanie wszystkich stacji (transformatorowe, średniego napięcia, niskiego napięcia) w należytym stanie technicznym zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, instrukcjami eksploatacyjnymi (stan technicznych urządzeń powinien bezwzględnie spełniać wymogi bezpieczeństwa otoczenia i obsługi) – na bieżąco

- Oględziny wykonywane minimum 2 razy w ciągu 12 miesięcy polegające na sprawdzeni:

dla transformatorów:

- wskazań przyrządów pomiarowych;

- stanu urządzeń pomocniczych;

- stanu izolatorów i połączeń szynowych;

dla rozdzielni SN:

- stanu technicznego odłączników;

- stanu i gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników;

- stanu zewnętrznego izolatorów i głowic kablowych;

dla rozdzielni RGnn:

- zgodności układu zasilania z ustalonym podstawowym układem i stanem faktycznym;

- zgodności położenia przełączników układów;

- stanu napisów i oznaczeń informacyjno-ostrzegawczych;

- stanu przekładników i ochronników przepięciowych;

- działania przyrządów kontrolno-pomiarowych;

- stanu i gotowości do pracy aparatów, łączników, izolatorów i głowic kablowych;

- Przeglądy wykonywane 1 raz w ciągu 24 miesięcy polegające na wykonaniu czynności jak dla oględzin oraz:

dla transformatorów:

- przeprowadzeniu dokładnych oględzin uzwojeń, instalacji elektrycznych i urządzeń pomocniczych;

- usunięciu kurz na uzwojeniach, elementach połączeń, zaczepach, zaciskach i izolatorach;

- - sprawdzeniu działania zastosowanych zabezpieczeń;

- sprawdzeniu czy wszystkie zaciski i połączenia są dobrze dokręcone;

- sprawdzeniu czy właściwy jest stan drogi dojazdowej, stan pomieszczenia, elementów odgradzających i zamknięcia pomieszczeń transformatorem;

- niezależnie od wykonania powyższych czynności należy wykonać prace zalecone w dokumentacji fabrycznej urządzeń i aparatów.

dla rozdzielni SN:

- sprawdzeniu zgodności schematu stacji ze stanem faktycznym;

- sprawdzeniu zgodności układu połączeń stacji z ustalonym w układzie pracy;

- sprawdzeniu stanu napisów i oznaczeń informacyjno-ostrzegawczych;

- -sprawdzeniu działania przyrządów kontrolno-pomiarowych;

- sprawdzeniu stanu kanałów kablowych, konstrukcji wsporczych,

- instalacji oraz wyposażenia ochrony przeciwprzepięciowej, kabli, przewodów i ich osprzętu;

- sprawdzeniu stanu zewnętrznej ochrony odgromowej oraz uziemień stacji (budynków technicznych);

- sprawdzeniu czystości i porządku stacji;

- sprawdzeniu działania układów zabezpieczeń;

- sprawdzeniu działania łączników oraz ich stanu technicznego;

- sprawdzeniu ciągłości i stanu połączeń głównych torów prądowych;

- sprawdzeniu ciągłości przewodów ochrony przeciwporażeniowej;

- sprawdzeniu stanu osłon, urządzeń ostrzegawczych i innych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo pracy;

- niezależnie od wykonania powyższych czynności należy wykonać prace zalecone w dokumentacji fabrycznej urządzeń i aparatów;

dla rozdzielni RGnn:

- wykonaniu pomiarów i prób eksploatacyjnych;

- sprawdzeniu stanu technicznego aparatury zamontowanej w rozdzielnicach;

- sprawdzeniu działania układów zabezpieczeń, pomiarów i sygnalizacji;

- sprawdzeniu działania i współpracy łączników oraz ich stanu technicznego;

- sprawdzeniu ciągłości i stanu połączeń głównych torów prądowych i przewodów uziemiających;

sprawdzeniu stanu osłon, blokad, urządzeń ostrzegawczych i innych

- urządzeń zapewniających bezpieczeństwo pracy;

- kontroli skuteczność ochrony od porażeń;

- sprawdzeniu stanu izolacji rozdzielnic;

- niezależnie od wykonania powyższych prac, należy wykonać czynności zalecone w dokumentacji fabrycznej urządzeń i aparatów.

- wykonanie pomiarów kontrolnych i badań w terminach wykonywania przeglądów, obejmujące:

- próby napięciowe kabli SN;

- próby napięciowe rozdzielnicy SN;

- pomiary (badanie) napięć rażeniowych dotykowych rozdzielni SN;

- pomiary rezystancji izolacji linii kablowych i przewodów;

- badania stanu izolacji uzwojeń transformatorów (pomiary rezystancji izolacji uzwojeń transformatorów);

- pomiary rezystancji uziemień roboczych i uziemień ochronnych stacji transformatorowych;

- pomiary (badanie) napięć rażeniowych dotykowych;

- badanie przekładników prądowych i napięciowych (pomiary rezystancji uzwojeń pierwotnych i wtórnych);

- badanie instalacji odgromowej (w przypadku kiedy obiekt posiada instalację odgromową);

- badania oleju transformatorowego w transformatorach;

Dodatkowo wykonawca winien wliczyć do ryczałtu wszystkie punkty zawarte w DTR, uwzględniając również sprawdzenie sprawności akumulatorów UPS znajdujących się w budynku technicznym B. Pomiar akumulatorów należy wykonać pod obciążeniem wraz z wykonaniem protokołów ich sprawności. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia testów oświetlenia ewakuacyjnego, czyli wyłączenia zasilania głównego oraz sprawdzenia czasu funkcjonowania oświetlenia ewakuacyjnego zasilanego z UPS. Na czas prowadzenia testów oświetlenia wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ruchu drogowego zgodnie z przedstawiony i zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu. Podczas przeprowadzania czynności serwisowych opisanych w pkt. 2.2.2.2 Wykonawca zobowiązany jest do posiadania niezbędnego wyposażania (odzież i sprzęt do ochrony indywidualnej). Prace należy przeprowadzić z zachowaniem przepisów BHP i obowiązującymi przepisami prawa.

Dodatkowo w ramach powyższego zadania wykonawca zobowiązany jest do:

- Utrzymania i konserwacji urządzeń IT zlokalizowanych w budynku B.

- Nadzór nad stanowiskami operatorskimi w budynku B (2 stanowiska operatorskie składające się z trzech monitorów i stacji roboczej).

- Nadzór nad infrastrukturą informatyczną, której celem jest zapewnienie ciągłości działania wszystkich systemów zarządzania tunelem oraz ruchem drogowym w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej. A w szczególności nad następującymi urządzeniami:

- Serwery wieloprocesorowe HPE z serii DL3XX (nie mniej niż 3 szt.).

- Macierze dyskowe HPE MSA wraz z półkami rozszerzeń (nie mniej niż 6 szt.) o pojemności nie mniejszej niż 160 TB.

- Klaster wirtualizacyjny wysokiej dostępności Vmware 8.0.3  vSphere.

- System archiwizacji danych Veeam Backup and Replication.

- Przełączniki sieciowe modularne HP serii 54XX (nie mniej niż 2 szt.).

- Przełączniki sieciowe przemysłowe MOXA serii EDS (nie mniej niż 50 szt.) .

- Kamery AXIS serii Q60XX-S (nie mniej niż 12 szt.) zlokalizowanych w tunelu.

- Kamery AXIS serii Q60XX-E (nie mniej niż 5 szt.) zlokalizowanych w tunelu oraz ciągu DTŚ.

- Kamery AXIS serii Q16XX (nie mniej niż 10 szt.) zlokalizowanych w tunelu oraz w ciągu DTŚ.

- Zasilacz awaryjny (2 szt.) UPS Technology 40 kVA zlokalizowany w Budynkach A oraz B.

- Terminali systemu zapasowej łączności bezprzewodowej UBIQUITI (nie mniej niż 18 szt.).

- Monitorowanie przepływności łącz, wykrywanie wąskich gardeł (Bottleneck), zarządzanie pasmem w oparciu o protokoły Quality of Service.

- Konfigurowanie urządzeń na żądanie Zamawiającego a w szczególności dokonywanie modyfikacji w sieci VLAN, dodawanie nowych obiektów sieciowych i włączanie ich w infrastrukturę sieciową.

- Monitorowanie parametrów fizycznych (temperatura pracy, stabilność zasilania) i reagowanie wyprzedzające na nadchodzące awarię.

- Nadzór nad poprawnością pracy kamer monitoringu wizyjnego, monitorowanie parametrów optycznych, fizycznych oraz oprogramowania nadzorczego.

- Dokonywanie modyfikacji konfiguracji urządzeń IT na żądanie Zamawiającego.

- Monitorowanie stanu łącz światłowodowych, wykrywanie przekroczenie progu błędnej transmisji. Stały kontakt z zarządcą włókien światłowodowych i współpraca przy usuwaniu awarii i diagnostyce.

- Raportowanie poziomu bezpieczeństwa na potrzeby audytów wewnętrznych i zewnętrznych.

- Nadzór nad oprogramowaniem do zarządzania tunelu: SCADA, SCADA VMS oraz FLUX

- Stały audyt poziomu bezpieczeństwa zapewnianego przez firewalle.

- Ochrona sieci przed nieautoryzowanym dostępem (stały nadzór i konfiguracja systemu bezpieczeństwa - Check Point).

Dodatkowo wykonawca winien wliczyć do ryczałtu wszystkie wymagania zawarte w punktach DTR.

# Serwisowaniu instalacji sygnalizacji pożarowej – DTR I.2.3

Wykonawca winien wliczyć do ryczałtu wszystkie punkty zawarte w DTR. Do obowiązku Wykonawcy również należy wykonanie przeglądów technicznych, konserwacji urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic (38 szt.) zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych. Przeglądy konserwacyjny gaśnic powinny być prowadzone w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej niż raz w roku oraz wykonywane przez doświadczone osoby posiadające odpowiednie doświadczenie.

# Serwis wentylatorów i ich sterownie – DTR I.2.4

Wykonawca winien wliczyć do ryczałtu wszystkie wymagania zawarte w punktach DTR. Prace serwisowe muszą być wykonywane przez doświadczony personel posiadający odpowiednie doświadczenie.

# Serwis telefonów i nisz alarmowych – DTR I.2.5

Wykonawca winien wliczyć do ryczałtu wszystkie punkty zawarte w DTR. Prace serwisowe muszą być wykonywane przez doświadczony personel posiadający odpowiednie doświadczenie.

# Serwisowanie urządzeń video – DTR I.2.6

Wykonawca winien wliczyć do ryczałtu wszystkie punkty zawarte w DTR. Dodatkowo należy uwzględnić jednokrotną wymianę kamery szybkoobrotowej wraz z jej konfiguracją. Prace serwisowe muszą być wykonywane przez doświadczony personel posiadający odpowiednie doświadczenie.

# Serwisowanie urządzeń radiowych – DTR I.2.7

Wykonawca winien wliczyć do ryczałtu wszystkie punkty zawarte w DTR. Prace serwisowe muszą być wykonywane przez doświadczony personel posiadający odpowiednie doświadczenie.

# Serwisowanie urządzeń nagłaśniających – DTR I.2.8

Wykonawca winien wliczyć do ryczałtu wszystkie punkty zawarte w DTR. Dodatkowo należy uwzględnić wymianę jednej kolumny głośnikowej (1szt. posiada na stanie Zamawiający) oraz na polecenie Zamawiającego modyfikacja lub tworzenie nowych komunikatów głosowych w różnych językach. Prace serwisowe muszą być wykonywane przez doświadczony personel posiadający odpowiednie doświadczenie.

# Serwisowanie klimatyzacji – DTR I.2.9

Utrzymanie wszystkich klimatyzatorów (budynek techniczny A i B) w stanie pozwalającym na ich prawidłową prace (chłodzenie pomieszczeń oraz ich ogrzewanie) przez cały okres trwania umowy. Dodatkowo Wykonawca winien wliczyć do ryczałtu wszystkie punkty zawarte w DTR. Prace serwisowe muszą być wykonywane przez doświadczony personel posiadający odpowiednie doświadczenie.

# Serwisowanie urządzeń ruchu drogowego – DTR I.2.10

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania czynności utrzymaniowych określonych w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) urządzeń. Na całym odcinku Drogowej Trasy Średnicowej należy uwzględnić w szczególności mycie:

- znaków zmiennej treści (VMS) – 140 szt.,

- sygnalizatorów świetlnych – 49 szt.,

- zapór drogowych – 11 szt.

Mycie urządzeń należy wykonywać zgodnie z procedurami i zaleceniami producenta określonymi w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) urządzeń. Termin wykonywania prac należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji umowy.

Prace serwisowe muszą być wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w obsłudze urządzeń tego typu.

# Serwisowanie urządzeń hydroforni – DTR I.2.12

Wykonawca winien wliczyć do ryczałtu wszystkie punkty zawarte w DTR.

# Serwisowanie urządzeń łączności bezprzewodowej

Wykonawca winien wliczyć do ryczałtu wszystkie punkty zawarte w DTR.

  - Wymagania wspólne dla wszystkich zakresów utrzymania ITS

- Wykonywanie remontów i modernizacji bieżącej infrastruktury zgodnie z zleceniami zamawiającego.

- Bieżące informowanie Zamawiającego za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie o planowanych i realizowanych pracach.

- Korzystania z kamizelek odblaskowych z widocznym logo Wykonawcy lub dalszych Podwykonawców przez pracowników wykonujących prace w terenie.

- Posiadania przez pracowników serwisowych w trakcie wykonywanych czynności utrzymaniowych schematów (planów sytuacyjnych) skrzyżowań z sygnalizacją świetlną w formie papierowej lub elektronicznej. Egzemplarze powyższych schematów powinny być dostępne również w pojeździe pogotowia technicznego.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty podpisania Umowy numeru telefonu (jednego), na który całodobowo będą przyjmowane zgłoszenia Zamawiającego.

- Wskazane czynności serwisowe należy rozpocząć z chwilą podpisania Umowy. Wszystkie elementy, które zostały przez Wykonawcę zakupione w ramach niniejszego zadania muszą charakteryzować się parametrami technicznymi nie gorszymi niż elementy wymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

- Wykonywanie prac utrzymaniowych oprogramowania wykorzystywanego przez Zamawiającego do realizacji zadań niezbędnych do funkcjonowania systemu ITS, m.in. aplikacja centralna, system analityki kamer wideodetekcji, system obsługi kamer, system stacji meteorologicznych, system VMS (znaki zmiennej treści), system wolnych miejsc parkingowych, usług konfiguracyjnych w zakresie struktury informatycznej, system sterowania i obsługi tunelu oraz konfiguracji i aktualizacji aplikacji służących do obsługi DTŚ, w wymiarze nie mniejszym niż 32 godziny miesięcznie,

- W przypadku urządzeń i systemów objętych gwarancją producenta, dostawcy lub wykonawcy robót inwestycyjnych, Wykonawca utrzymania zobowiązany jest do zapewnienia obsługi procesu usuwania usterek w ramach gwarancji, w szczególności do:

- dokonania wstępnej diagnozy usterki lub nieprawidłowości działania urządzenia,

- zgłoszenia awarii do właściwego gwaranta w imieniu Zamawiającego,

- prowadzenia całości korespondencji i czynności związanych z realizacją naprawy gwarancyjnej,

- monitorowania przebiegu procesu gwarancyjnego oraz informowania Zamawiającego o jego przebiegu i zakończeniu.

W celu zapewnienia ciągłości działania systemów ITS Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany uszkodzonych urządzeń na sprawne urządzenia własne lub pochodzące z zasobów Zamawiającego, jeżeli takie są dostępne. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy utrzymywać magazyn części zamiennych umożliwiający realizację obowiązków wynikających z umowy oraz zapewnienie wymaganych czasów usunięcia awarii. Minimalny zakres magazynu powinien obejmować w szczególności elementy niezbędne do bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlnych i urządzeń ITS, w tym m.in. latarnie sygnalizacyjne fi 100, fi 200 i fi 300 wraz z osprzętem, wkłady LED, przyciski dla pieszych, sygnalizatory akustyczne, kamery wideodetekcji, moduły i karty sterowników sygnalizacji świetlnych, maszty sygnalizacyjne oraz inne elementy eksploatacyjne stosowane w utrzymywanej infrastrukturze sygnalizacji świetlnej.

Uszkodzone urządzenia lub elementy Wykonawca przekazuje do gwaranta w ramach procedury gwarancyjnej. Realizacja gwarancji następuje na zasadach określonych w warunkach gwarancji i obejmuje naprawę urządzenia lub jego wymianę na urządzenie wolne od wad. Urządzenie po wykonaniu świadczenia gwarancyjnego przekazywane jest Zamawiającemu lub Wykonawcy – zgodnie z ustalonym trybem obsługi gwarancyjnej

W przypadku odmowy uznania roszczenia gwarancyjnego przez gwaranta Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu stanowiska gwaranta wraz z uzasadnieniem.

- Zamawiający posiada urządzenia oraz części zamienne stanowiące jego własność przeznaczone do wykorzystania w przypadku awarii lub konieczności wymiany elementów infrastruktury ITS. W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

- przechowywanie i prowadzenie ewidencji odzyskanych, a nadających się do ponownego zabudowania elementów przez okres trwania umowy (kwartalne raporty stanu odzyskanych elementów należy składać Zamawiającemu na jego wniosek),

- sporządzanie na wniosek Zamawiającego raportu o stanie minimalnym magazynu części zamiennych.

- wykorzystywania urządzeń wyłącznie w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- przekazywania Zamawiającemu informacji o stanie zapasów oraz potrzebie ich uzupełnienia,

- zwrotu do magazynu elementów zdemontowanych, nadających się do ponownego wykorzystania,

Spis Załączników:

- Załącznik nr 1 – Wykaz infrastruktury IT S

- Załącznik nr 2 – Formularz cenowy – załącznik nr 6 do SWZ

- Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna

- Załącznik nr 4 – Czasy naprawy

- Załącznik nr 5 – DTR

- Załącznik nr 6 – Raport z wykonanych prac serwisowych w ciągu DTŚ

- Załącznik nr 7 – Dane techniczne tunelu drogowego zlokalizowanego w ciągu DTŚ