## DTR
Lp | System |  | Uwagi
1. | I.2.1. Systemy oświetlenia
2. | I.2.2. Systemy zasilania i sterowania tunelem
3. | I.2.3. Instalacja sygnalizacji pożarowej
4. | I.2.4. Wentylatory i ich sterowanie
5. | I.2.5. Telefony i nisze alarmowe
6. | I.2.6. Urządzenia video
7. | I.2.7. Urządzenia radiowe
8. | I.2.8. Urządzenia nagłaśniające
9. | I.2.9. Klimatyzajca
10. | I.2.10. Urządzenia ruchu drogowego
11. | I.2.11. Sieci średniego napięcia i transformatory |  | Znajduje się w opisie
12. | I.2.12. Hydrofornia i zbiornik przeci pożarowy
13. | I.2.13. Urządzenia łączności bezprzewodowej
DTR - Dokumentacja Techniczno - Ruchowa
Lp. | Wykaz czynności | Wymagania szczegółowe (zakres) | Częstotliwość wykonywania poszczególnych czynności
I.2.1. Systemy oświetlenia
1. | Sprawdzenie poprawności połączeń oświetlenia strefy wjazdowej | Skontrolowanie działania źródeł oświetlenia, wymiana niedziałających źródeł światła. | Co 1 miesiąc
2. | Sprawdzenie poprawności połączeń oświetlenia strefy wewnętrznej | Skontrolowanie działania źródeł oświetlenia, wymiana niedziałających źródeł światła. | Co 1 miesiąc
3. | Sprawdzenie poprawności połączeń oświetlenia kierunkowego oraz oświetlenia dróg ewakuacyjnych | skontrolowanie działania źródeł oświetlenia, wymiana niedziałających źródeł światła. | Co 1 miesiąc
4. | Czyszczenie kamer luminancji | Czyszczenie obudowy oraz obiektywu kamery przy użyciu łagodnych detergentów do mycia miękkich szkieł wraz z czyszczenie wnętrza obudowy kamery gdy jest to konieczne. | Co 3 miesiące
5. | Sprawdzenie wizualnie kamer luminancji | Sprawdzenie czy urządzenie nie jest uszkodzone mechanicznie, czy jest prawidłowo zamocowane, czy przewody są prawidłowo podłączone i oznaczone. | Co 1 miesiąc
6. | Sprawdzenie wizualnie opraw oświetleniowych | Sprawdzenie wizualne czy oprawy nie są uszkodzone mechanicznie, czy są prawidłowo zamocowane, czy przewody są prawidłowo podłączone. | Co 1 miesiąc
7. | Symulacja awarii | Symulacja awarii i sprawdzenie czy aplikacja SCADA poprawnie informuje o awarii - dla urządzeń wchodzących w skład systemu oświetlenia | Co 1 miesiąc
9. | Sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych w szafach oświetleniowych | Oględziny zewnętrzne, sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych, napięcia zasilania, poprawności działania zabezpieczeń różnicowoprądowych, kontrola układów sygnalizacji. | Co 3 miesięcy
10. | Kontrola stopni oświetlenia strefy wjazdowej – 8 stopni dla dwóch naw i łącznicy wjazdowej | Skontrolowanie poprawności przełączeń poszczególnych stopni oświetlenia strefy wjazdowej. | Co 3 miesiące
11. | Sprawdzenie działania kamer luminancji – 6 kamer | Sprawdzenie czy urządzenie działa prawidłowo, ustawienie ostrości kiedy konieczne, analiza działania poszczególnych stopni oświetleniowych. Pomiary luminancji w tunelu. | Co 6 miesięcy
12. | Sprawdzenie instalacji zasilającej kamery luminancji | Sprawdzenie czy każde urządzenie zasilane jest odpowiednim napięciem, sprawdzenie systemu uziemienia instalacji, sprawdzenie zużycia instalacji. | Co 6 miesięcy
I.2.2. Systemy zasilania i sterowania tunelem
1. | Kontrola połączeń Ethernet oraz sprawdzenie konfiguracji routerów i przełączników | Kontrola działania komunikacji pomiędzy urządzeniami budynkiem B oraz ZDM, symulowanie utraty komunikacji pomiędzy wybranymi węzłami, przełączenie na linię transmisyjną przez Plac Piastów | Co 1 miesiąc
|  | Monitoring pracy przełączników sieciowych, analiza logów systemowych i monitoring obciążenia, wykrywanie wąskich gardeł transmisji. | Co 1 miesiąc
|  | Kontrola pracy ścieżek redundantnych sieci LAN, symulacja przełączenia na ścieżki zapasowe. | Co 1 miesiąc
|  | Sprawdzenie czy okablowanie nie ma widocznych uszkodzeń. Sprawdzić czy wszystkie urządzenia są prawidłowo podłączone. | Co 3 miesiące
|  | Sprawdzenie aktualności oprogramowania układowego przełączników sieciowych, wykonywanie uaktualnienia poprzedzone pełną archiwizacją danych | Co 3 miesiące
2. | Sprawdzenie działania serwerów w budynku B | Monitoring stanu serwerów wirtualizacyjnych w tym wszystkich komponentów i ich parametrów fizycznych. | Co 1 miesiąc
|  | Sprawdzenie aktualności oprogramowania układowego, wykonywanie uaktualnienia poprzedzone pełną archiwizacją danych. | Co 3 miesiące
3. | Sprawdzenie działania macierzy dyskowej w budynku B | Weryfikacja stanu dysków logicznych i wolumenów dyskowych. Kontrola pracy dysków twardych, półek rozszerzeń, kontrolerów macierzowych oraz interfejsów przyłączeniowych. | Co 1 miesiąc
|  | Kontrola pracy ścieżek redundantnych sieci SAN, symulacja przełączenia na ścieżki zapasowe. | Co 1 miesiąc
|  | Sprawdzenie aktualności oprogramowania układowego, wykonywanie uaktualnienia poprzedzone pełną archiwizacją danych | Co 3 miesiące
4. | Sprawdzenie działania macierzy dyskowej w budynku B | Kontrola poprawności replikacji wolumenów pomiędzy macierzami, testowe odtworzenie danych z repliki. | Co 1 miesiąc
5. | Sprawdzenie konfiguracji wirtualizacji vmWare | Monitoring oprogramowania wirtualizacyjnego VMware, kontrola stanu maszyn wirtualnych, kontrola oprogramowania zarządzającego Vmware, vCenter, | Co 1 miesiąc
|  | Kontrola poprawności klastra niezawodnościowego HA, testy automatycznego przełączania maszyn wirtualnych. | Co 1 miesiąc
|  | Sprawdzenie aktualności oprogramowania wirtualizacyjnego, wykonywanie uaktualnienia poprzedzone pełną archiwizacją danych. | Co 3 miesiące
7. | Sprawdzenie poprawności połączeń w szafach | Kontrola poprawności połączeń elektrycznych, sprawdzenie i regulacja parametrów technicznych, kontrola układów sygnalizacji | Co 3 miesiące
8. | Sprawdzenia działania systemów UPS prądotwórczych – 2 szt. | Sprawdzić czy pomieszczenie jest odpowiednio wentylowane. Sprawdzić wszystkie połączenia śrubowe czy są poprawnie dokręcone. Sprawdzić czy na zaciskach baterii akumulatorowych nie ma śladów utleniania (jeżeli tak oczyścić i zabezpieczyć) | Co 3 miesiące
|  | Sprawdzenie wyświetlanych komunikatów. Sprawdzenie stanu baterii akumulatorów. Sprawdzenie działania przy pracy on-lin oraz by-pass. Kontrola stanów alarmowych. Wykonać próbę zdolności przejęcia obciążenia. Sprawdzić czystość urządzenia (wewnątrz). | Co 3 miesiące
9. | Przegląd i sprawdzenie wyposażenia i działania sieci komunikacyjnej TCP-IP tunelu i urządzeń informatycznych | Sprawdzić czy wszystkie urządzenia są sprawne. Sprawdzić czy można zalogować się na dane urządzenie. | Co 3 miesiące
10. | Kontrola działania serwera czasu | Sprawdzenie aktualizacji czasu | Co 1 miesiąc
11. | Sprawdzenie działania radiolinii relacji stacje drogowe oraz budynek B- ZDM | Zasymulowanie przerwania światłowodów oraz sprawdzenie działania transmisji po radiolinii pomiędzy wybranymi stacjami drogowymi oraz do budynku ZDM | Co 3 miesiące
12. | Sprawdzenie konfiguracji sterowników | Kontrola działania jednostek centralnych, redundancji na poziomie CPU, kontrola działania wejść/wyjść cyfrowych | Co 3 miesiące
13. | Kontrola zasilania serwerów, stacji roboczych szaf sterownikowych | Pomiar napięcia, stan połączeń, pomiar ochrony przeciwporażeniowej | Co 3 miesiące
14. | Procedury działania | Testowe sprawdzenie działania procedury pożarowej | Co 3 miesiące
|  | Testowe sprawdzenie działania planów dla Drogowej Trasy Średnicowej | Co 3 miesiące
I.2.3. Instalacja sygnalizacji pożarowej
1. | Kontrola działania systemu | Sprawdzenie spełnienia wymagań detekcji, sygnalizacji i sterowania zgodnie ze scenariuszem pożarowym, projektem systemu i obowiązującymi przepisami. Sprawdzenie przynajmniej jednej czujki dymu, przycisku ROP, sygnalizatora i syreny w każdej z pętli. Sprawdzenie zadziałania łącza do PSP. | Co 1 miesiąc
|  | Sprawdzenia czy CSP prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia alarmowe i pomocnicze | Co 3 miesiące
|  | kontrola, czy nadzorowanie uszkodzeń CSP funkcjonuje prawidłowo | Co 3 miesiące
|  | kontrola zadziałania każdego łącza do straży pożarnej lub do zdalnego centrum alarmowego | Co 3 miesiące
|  | kontrola każdej czujki na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta | Co 6 miesięcy
|  | kontrola stanu wszystkich baterii akumulatorów rezerwowych | Co 6 miesięcy
2. | Przegląd systemu Listec | symulacja alarmów w każdej ze stref z panelu Listec Control i sprawdzenie działania przekaźników | Co 1 miesiąc
|  | Kontrola wszystkich zaprogramowanych parametrów alarmowych; | Co 1 miesiąc
|  | Kontrola wybranych kilku punktów pomiarowych z co najmniej 4 stref | Co 1 miesiąc
|  | Przejście przez chroniony obszar systemu LIST w celu wzrokowej oceny czy nie doszło do uszkodzenia linii pomiarowej | Co 1 miesiąc
3. | Czyszczenie i konserwacja czujek | czyszczenie i konserwacja czujek | Co 3 miesiące
|  | kontrolę wzrokową, czy połączenia kablowe i aparatura są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone. | Co 3 miesiące
4. | Symulacja awarii | Symulacja awarii i sprawdzenie czy aplikacja SCADA poprawnie informuje o awarii – dla urządzeń wchodzących w skład systemu sygnalizacji pożarowej | Co 1 miesiąc
5. | Sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych | Sprawdzenie stanu połączeń przewodów ochronnych, uziemiających lub zerujących | Co 6 miesięcy
I.2.4. Wentylatory i ich sterowanie
1. | Przegląd urządzeń pomiaru CO, NO, przejrzystości | Sprawdzenie czy urządzenie nie jest uszkodzone mechanicznie. | Co 1 miesiąc
|  | Sprawdzenie czy wszystkie przewody które powinny być podłączone do urządzenia są prawidłowo podłączone i czy zachowana jest higiena kablowa w razie potrzeby naprawić podłączenie i uporządkować przewody. | Co 1 miesiąc
|  | Oględziny zewnętrzne, kontrola współosiowości, czyszczenie optyki i osłon, zerowanie, odczyt i analiza wartości pomiarowych, kontrola wskazań urządzeń za pomocą zestawu filtrów zewnętrznych, wymiana uszkodzonych części | Co 6 miesięcy
|  | Sprawdzenie czy wszystkie przewody które powinny być podłączone do urządzenia są prawidłowo podłączone i czy zachowana jest higiena kablowa w razie potrzeby naprawić podłączenie i uporządkować przewody. | Co 6 miesięcy
|  | Sprawdzenie poprawności pomiaru temperatury i weryfikacja na podstawie innym termometrem | Co 6 miesięcy
|  | Oględziny zewnętrzne, czyszczenie przetworników i osłon zewnętrznych wraz z wirnikiem, odczyt i analiza wartości pomiarowych, wymiana uszkodzonych części – urządzenia pomiaru prędkości przepływu powietrza | Co 6 miesięcy
2. | Sprawdzenie poprawności działania systemu wentylacji | Sprawdzenie czy po uruchomieniu sterowania wszystkie wentylatory pracują prawidłowo. | Co 1 miesiąc
3. | Symulacja awarii | Symulacja awarii i sprawdzenie czy aplikacja SCADA poprawnie informuje o awarii – dla urządzeń wchodzących w skład systemu wentylacji i sterowania | Co 1 miesiąc
4. | Sprawdzenie wentylatorów | Kontrola wskazań czujników temperatury. Sprawdzenie czy wibracje łożysk są w normie | co 6 miesięcy
5. | Kontrola podpór i złącz wetylatorów | Sprawdzenie wszystkich połączeń, śrubowych, dokręcenie ewentualnych luzów właściwymi momentami, kontrola stanu kotew, tłumików, swobody wibroizolatorów | Co 6 miesięcy
6. | Sprawdzenie kierunków obracania się wirnika | Wykonanie prób ruchowych czy wentylator tłoczy powietrze w obydwu kierunkach zgodnie z założeniami | Co 6 miesięcy
7. | Sprawdzenie czy na wirniku nie ma osadów i czy nie jest uszkodzony mechanicznie | Usunięcie wszelkich osadów i brudu | Co 6 miesięcy
8. | Sprawdzenie stanu mocowania | Wyczyszczenie, dokręcenie mocowania | Co 6 miesięcy
9. | Sprawdzenie połączeń elektrycznych | Sprawdzenie stanu połączeń w szafach sterowniczych, wentylatorach, kontrola układów sygnalizacji | Co 6 miesięcy
I.2.5. Telefony i nisze alarmowe
1. | Sprawdzenie poprawności działania łączności alarmowych | Kontrola działania stacji telefonów alarmowych pomiędzy niszą a budynkiem B oraz CZT, kontrola nagrywania rozmów, test sprawności i głośności. | Co 1 tydzień
2. | Sprawdzenie poprawności działania łączności dla obsługi | Kontrola działania stacji telefonów dla obsługi pomiędzy niszą a budynkiem B oraz CZT, test sprawności i głośności. | Co 1 miesiąc
3. | Kontrola działania czujników | Kontrola zadziałania wyłączników krańcowych drzwi nisz, przejść ewakuacyjnych oraz czujników pobrania gaśnic | Co 1 miesiąc
4. | Sprawdzenie działania pulpitu sterowniczego | Wyłączenie pulpitu w CZT i sprawdzenie łączności telefonicznej dokonywanej ze stacji | Co 1 miesiąc
5. | Wykonanie kopii zapasowej z rejestratora rozmów PC | Wykonanie kopii zapasowej z rejestratora rozmów PC | Co 1 miesiąc
6. | Sprawdzenie stanu nisz alarmowych | Sprawdzenie czy nie ma uszkodzeń, widocznych aktów wandalizmu, czy wyposażone są w niezbędne urządzenia oraz czy oznakowanie ochrony przeciwpożarowej jest prawidłowe. W przypadku braku wyżej wymienionych znaków wykonawca jest zobowiązany do ich uzupełnienia zgodnie zobowiązującymi przepisami. | Co 1 miesiąc
8. | Czyszczenie serwera GE300 | Czyszczenie i konserwacja urządzenia odpowiednimi środkami. | Co 3 miesiące
9. | Sprawdzenie poprawności działania serwera GE300 | Kontrola działania serwera GE300, test funkcjonalny. | Co 3 miesiące
10. | Sprawdzenie wizualnie stanu serwera GE300 | Sprawdzenie czy urządzenie nie jest uszkodzone mechanicznie, czy jest prawidłowo zamocowane, czy jest poprawnie i czytelnie oznaczone, czy przewody są prawidłowo podłączone i oznaczone. | Co 3 miesiące
11. | Sprawdzenie wizualnie stanu rejestratora rozmów PC | Sprawdzenie czy urządzenie nie jest uszkodzone mechanicznie, czy jest prawidłowo zamocowane, czy jest poprawnie i czytelnie oznaczone, czy przewody są prawidłowo podłączone i oznaczone. | Co 3 miesiące
12. | Sprawdzenie poprawności działania rejestratora rozmów PC | Kontrola działania rejestratora rozmów PC, test nagrywania rozmów oraz sprawdzenie archiwum rozmów. | Co 3 miesiące
13. | Sprawdzenie wizualnie stanu stacji operatorskich w CZT i budynku technicznym B | Sprawdzenie czy urządzenie nie jest uszkodzone mechanicznie, czy jest poprawnie i czytelnie oznaczone, czy przewody są prawidłowo podłączone i oznaczone, sprawdzenie czytelności klawiszy. | Co 3 miesiące
14. | Sprawdzenie wizualnie stanu gaśnic | Sprawdzenie czy urządzenie nie jest uszkodzone mechanicznie, czy jest prawidłowo zamocowane, czy jest poprawnie i czytelnie oznaczone, czy ma ważny przegląd okresowy. | Co 3 miesiące
I.2.6. Urządzenia video
1. | Sprawdzenie wizualnie kamer (w ciągu DTŚ w Gliwicach łącznie z tunelem i budynkami technicznymi – wideodetekcja oraz kamery monitoringu) | Sprawdzenie czy kamery nie są uszkodzone mechanicznie, czy są prawidłowo zamocowane, czy przewody są prawidłowo podłączone. | Co 1 miesiąc
2. | Sprawdzenie jakości obrazu przekazywanego przez kamery - wideodetekcja oraz kamery monitoringu | Przejrzenie widoków wszystkich kamer, ocena ostrości i innych ustawień, w razie potrzeby regulacja. | Co 1 miesiąc
3. | Sprawdzenie poprawności rejestracji obrazu- wideodetekcja oraz kamery monitoringu | Sprawdzenie synchronizacji z serwerem czasu, sprawdzenie czy obraz ze wszystkich kamer jest rejestrowany | Co 1 miesiąc
4. | Sprawdzenie działania manipulatorów dla kamer obrotowych | Sprawdzenie reakcji systemu na polecenia wydawane z manipulatorów | Co 1 miesiąc
5. | Sprawdzenie poprawności działania systemu wideodetekcji i ewentualna regulacja - wideodetekcja | Sprawdzenie zapisu zdarzeń systemu, porównanie z zarejestrowanym obrazem, analiza fałszywych alarmów, w razie potrzeby kalibracja systemu | Co 1 miesiąc
6. | Sprawdzenie działania kamer – wideodetekcja oraz kamery monitoringu | Nawiązanie połączenia z kamerami z CZT lub budynku technicznego B, sprawdzenie czy można sterować kamerami, sprawdzenie rejestru zdarzeń, sprawdzenie czy obraz rejestrowany jest ze wszystkich kamer, sprawdzenie jakości obrazu | Co 1 miesiąc
7. | Sprawdzenie wizualnie urządzeń stacji nadzoru i monitoringu w CZT i budynku technicznym B | Sprawdzenie czy monitory, ściana wizyjna, komputery i pulpity sterownicze nie są uszkodzone mechanicznie, czy są prawidłowo i czytelnie oznaczone, czy przewody są prawidłowo podłączone i oznaczone. | Co 1 miesiąc
8. | Czyszczenie urządzeń stacji nadzoru i monitoringu w CZT i budynku technicznym B | Czyszczenie obudów i wnętrza komputerów przy użyciu sprężonego powietrza. Czyszczenie monitorów środkami i szmatkami do tego przeznaczonymi. | Co 1 miesiąc
9. | Sprawdzenie działania urządzeń stacji nadzoru i monitoringu w CZT i budynku technicznym B | Sprawdzenie czy monitory, komputery i pulpity sterownicze działają prawidłowo, kontrola działania matryc ściany wizyjnych, kontrola martwych pikseli. | Co 1 miesiąc
10. | Symulacja awarii | Symulacja awarii i sprawdzenie czy aplikacja SCADA poprawnie informuje o awarii – dla urządzeń wchodzących w skład systemu monitoringu (video) | Co 1 miesiąc
I.2.7. Urządzenia radiowe
1. | Sprawdzenie masztu radiowego | Kontrola wizualna torów antenowych donorowych oraz wieży zlokalizowanej przy budynku technicznym B | Co 1 tydzień
2. | Połączenia mechaniczne | Kontrola systemu antenowego zewnętrznego oraz wewnętrznego | Co 1 miesiąc
3. | Przegląd systemu radiowego | Kontrola wizualna stanu kabli radiowych, złączy, obciążeń, uchwytów kablowych, wymiana filtrów powietrza w stacji bazowej TETRA | Co 1 miesiąc
|  | Przeprowadzenie prób łączności przy użyciu radiotelefonów, nadawanie komunikatów radiowych do tunelu, kalibracja wzmacniaczy dwukierunkowych | Co 1 miesiąc
|  | Sprawdzi ciągłość instalacji antenowej wewnętrznej. Kontrola obu nitek tunelu radiem FM, TETRA | Co 1 miesiąc
|  | Przeprowadzenie prób łączności przy systemu Break-in FM, nadawanie komunikatów na częstotliwościach FM | Co 1 miesiąc
|  | Przeprowadzenie prób w nadawaniu komunikatów w systemie RDS | Co 1 miesiąc
|  | Kalibracja poziomów wzmocnień DL i UL | Co 6 miesięcy
4. | Pomiar systemu antenowego zewnętrznego | Pomiar systemu antenowego zewnętrznego i porównanie z charakterystykami zdjętymi przy użyciu SiteMaster w czasie uruchomienia systemu | Co 6 miesięcy
5. | Pomiar systemu antenowego wewnętrznego | Pomiar rozkładu natężenia pola – w przypadku nieprawidłowości pomiar poszczególnych elementów systemu antenowego urządzeniem SiteMaster - należy się liczyć z ograniczeniem ruchu drogowego | Co 6 miesięcy
I.2.8. Urządzenia nagłaśniające
1. | Sprawdzenie pulpitu mikrofonowego 5 szt. | Wizualne sprawdzenie i oczyszczenie pulpitu, sprawdzenie poprawności działania poprzez nadanie komunikatu | Co 1 miesiąc
2 | Symulacja awarii | Symulacja awarii i sprawdzenie czy aplikacja SCADA poprawnie informuje o awarii – dla urządzeń wchodzących w skład systemu urządzeń nagłośniających | Co 1 miesiąc
3. | Sprawdzenie szafy urządzeń nagłaśniających | Oględziny Kontrola poprawności połączeń elektrycznych | Co 6 miesięcy
4. | Sprawdzenie poprawności działania systemu | sprawdzenie zasilania systemu, | Co 6 miesięcy
|  | przeprowadzenie testu wskaźników diodowych,przeprowadzenie testu działania mikrofonów poprzez ich użycie dla dowolnej strefy rozgłaszania, | Co 6 miesięcy
|  | przeprowadzenie testu rozgłaszania komunikatów automatycznych poprzez wymuszenie z pulpitu mikrofonowego sygnałów alarmowych oraz ostrzegawczych dla dowolnej strefy rozgłaszania, | Co 6 miesięcy
|  | przeprowadzenie testu przyjmowania przez system wszystkich zdalnych sygnałów alarmowych z centrali SAP oraz sprawdzenie zgodności realizacji algorytmu sterowań zgodnego ze scenariuszem pożarowym, poprzez aktywację właściwych wejść systemu oraz kontrolę wysterowania odpowiednich stref nagłośnienia, | Co 6 miesięcy
|  | wykonanie kompleksowego testu wszystkich elementów systemu w zakresie prawidłowej weryfikacji uszkodzeń elementów systemu przy pomocy specjalistycznego oprogramowania diagnostycznego, | Co 6 miesięcy
|  | sprawdzenie obwodów kontroli systemu odpowiednim narzędziem diagnostycznym, | Co 6 miesięcy
|  | przeprowadzenie testu pracy zainstalowanych głośników, | Co 6 miesięcy
|  | przeprowadzenie testu zrozumiałości mowy w obszarze pokrycia przez głośniki w kilku wybranych miejscach na obiekcie i porównać z wartościami z protokołu odbioru. | Co 6 miesięcy
I.2.9. Klimatyzajca
1. | Dla jednostek wewnętrznych klimatyzatora: Oględziny Kontrola poprawności połączeń elektrycznych 4 kpl. | Czyszczenie filtra parownika | Co 6 miesięcy
|  | Sprawdzenie drożności odprowadzenia skroplin | Co 6 miesięcy
|  | Odtłuszczanie i mycie obudowy | Co 6 miesięcy
|  | Odgrzybianie filtrów i zbiornika skroplin | Co 6 miesięcy
2. | Dla jednostek zewnętrznych klimatyzatora 4 kpl. | Demontaż osłon i czyszczenie lameli skraplacza | Co 6 miesięcy
3. | Sprawdzeni działania urządzeń klimatyzacji w budynkach technicznych | Sprawdzenie czy klimatyzacja działa prawidłowo, w przypadku braku czynnika chłodzącego należy go uzupełnić. | Co 6 miesięcy
Uwaga: Prace należy wykonać w I i III kwartale roku kalendarzowego
I.2.10. Urządzenia ruchu drogowego
1. | Przegląd sterowników ruchu drogowego oraz sygnalizatorów drogowych wraz z masztami i wysięgami | Sprawdzić poprawność pracy sygnalizacji świetlnej | Co 1 miesiąc
|  | Wymiana daszków, uszczelek oraz wkładów LED, w przypadku uszkodzenia (w ramach ryczałtu) | 365 dni w roku
|  | Kontrola i przegląd konsolek kablowych oraz dokonywanie ich bieżących napraw (w ramach ryczałtu) | Co 1 miesiąc
|  | Sprawdzić wywołanie poszczególnych programów i stan sygnalizatorów | Co 6 miesięcy
|  | Sprawdzić działanie pętli indukcyjnych, oraz czy informacja o zajętość pasa jest przesyłana do systemu nadrzędnego. | Co 6 miesięcy
|  | Sprawdzić czy system ma informację o błędach komunikacji ethernet pomiędzy sterownikiem ASR | Co 6 miesięcy
2. | Przegląd znaków VMS | Sprawdzić poszczególne znaki VMS poprzez wysterowanie każdego z symboli, czy nie występują błędy. | Co 6 miesięcy
|  | Sprawdzić czy system ma informację o błędach komunikacji RS485 pomiędzy VMS a PLC. | Co 6 miesięcy
|  | Sprawdzić połączenia śrubowe zawieszenia tablicy, zamknięcia drzwi. W przypadku poluzowania dokręcić. | Co 6 miesięcy
|  | Sprawdzić czy do tablicy nie dostała się wilgoć na podzespoły elektryczne i elektroniczne. W przypadku wykrycia osuszyć zawilgocone miejsca i uszczelnić tablicę. | Co 6 miesięcy
|  | Sprawdzić połączenia kablowe i stan dokręcenia śrub styków elektrycznych. W przypadku wykrycia poluzowania dokręcić. | Co 6 miesięcy
|  | Sprawdzić stan pakietów diodowych czy któryś nie został uszkodzony. W przypadku wykrycia nieprawidłowości- wymienić | Co 6 miesięcy
|  | Sprawdzić czy wszystkie zasilacze pracują poprawnie i czy jest nominalna wartość napięcia. | Co 6 miesięcy
|  | Wykonać procedurę Test Linii sprawdzającą komunikację między sterownikiem a wszystkimi pakietami diodowymi | Co 6 miesięcy
|  | Wykonać procedurę Test Diod sprawdzającą poprawność świecenia każdej diody na tablicy | Co 6 miesięcy
|  | Sprawdzić konstrukcję bramownicy pod względem korozji i uszkodzeń i połączeń śrubowych. W przypadku wystąpienia korozji należy to miejsce zabezpieczyć. | Co 6 miesięcy
2. | Zapory drogowe | Sprawdzenie poprawności zamocowania urządzenia w razie potrzeby poprawa mocowania. Sprawdzenie czy urządzenie nie jest uszkodzone mechanicznie. | Co 1 miesiąc
|  | Sprawdzić czy zapory zamykają się i otwierają bez oporów | Co 1 miesiąc
|  | Sprawdzić czy w czasie zamknięcia palą się światła ostrzegawcze – w przypadku awarii wymiana. | Co 1 miesiąc
|  | Kontrola działania sygnalizacji szlabanu – sprawdzenie w aplikacji SCADA | Co 1 miesiąc
|  | Sprawdzenie uruchomienia ręcznego i automatycznego otwarcie i zamknięcie. Sprawdzenie czy operator z pozycji CZT może sterować szlabanem. | Co 1 miesiąc
3. | Kamery SIP | Wykonanie weryfikacji czytania tablic rejestracyjnych na próbie 10 pojazdów | Co 1 miesiąc
I.2.11. Sieci średniego napięcia i transformatory
1. | Przegląd wizualny | Sprawdzenie wizualnie całej instalacji SN, rozdzielni i transformatorów | Co 6 miesięcy
2. | Sprawdzenie połączeń | Sprawdzenie połączeń w rozdzielniach i na transformatorach za pomocą kamery termowizyjnej | Co 12 miesięcy
3. | Dokonanie pomiarów | Wykonanie pomiarów stanu izolacji, uziemienia, ochrony przeciwporażeniowej oraz próby napięciowe. | Co 12 miesięcy
I.2.12. Hydrofornia i zbiornik przeci pożarowy
1. | Przegląd wizualny | Sprawdzenie wizualnie instalacji hydroforni pod względem wycieków. | Co 1 miesiąc
|  | Sprawdzić: regularność przepływu, drgania pompy (nie powinny występować), temperaturę silnika elektrycznego (nie powinien się przegrzewać) | Co 1 miesiąc
|  | Przeglądy zewnętrzne zestawu: kontrole drożności zaworu zwrotnego, kontrole prawidłowości pracy przepływomier | Co 1 miesiąc
2. | Sprawdzenie zbiornika PPOŻ | Sprawdzenie poprawności działania pływaka w zbiorniku PPOŻ oraz weryfikacja wskazań w aplikacji SCADA | Co 1 tydzień
3. | Sprawdzenie hydrantów | Przeglądy zewnętrzne hydrantu, zwrócić uwagę na szczelność zamknięcia głównego oraz ewentualne wycieki | Co 1 miesiąc
4. | Sprawdzenie szafy sterowniczej | Przeglądy zewnętrzne i wewnętrzne szafy | Co 1 miesiąc
6. | Sprawdzenie hydroforni | Przeglądy zewnętrzne zasuw, zwrócić uwagę na zużycie pierścieni uszczelniających w dławicy | Co 6 miesięcy
I.2.13. Urządzenia łączności bezprzewodowej
1. | Przegląd wizualny | Sprawdzenie wizualnie całej instalacji antenowej wraz weryfikacją działania anteny | Co 1 miesiąc
2. | Sprawdzenie łączności | Sprawdzenie parametrów komunikacji bezprzewodowej, sprawdzenie logów systemowych. Korekta pasma pracy w zależności od warunków zewnętrznych | Co 1 miesiąc
|  | Sprawdzenie automatycznego przełączania w przypadku wystąpienia braku połącznia światłowodowego. | Co 1 miesiąc
3. | Aktualizacja oprogramowania układowego | Sprawdzenie aktualności oprogramowania układowego, wykonywanie uaktualnienia poprzedzone pełną archiwizacją konfiguracji | Co 3 miesiące