Załącznik nr 1 do umowy
PROTOKÓŁ WERYFIKACJI MOCY ZAINSTALOWANEJ
załącznik do dokumentacji odbiorowej
sporządzony w dniu .................... r. w ....................
Dotyczy inwestycji: „Modernizacja oświetlenia ulicznego” na terenie Gminy Dobra 
Wykonawca: [Nazwa Firmy]
Umowa nr: [Numer Umowy] z dnia [Data]
1. ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO-TECHNICZNE OPRAW
Na podstawie dokumentacji powykonawczej oraz fizycznego sprawdzenia zamontowanych urządzeń, stwierdza się co następuje:
	Lp.
	Typ oprawy / Model
	Ilość [szt.]
	Moc systemowa jednej oprawy [W]*
	Moc łączna grupy [kW]

	1.
	[np. Uliczna Typ A]
	
	
	

	2.
	[np. Parkowa Typ B]
	
	
	

	3.
	[np. Uliczna Typ C]
	
	
	

	Σ
	SUMA CAŁKOWITA
	
	---
	................ kW


*Moc systemowa obejmuje pobór mocy modułu LED oraz układu zasilającego (zgodnie z załączonymi kartami katalogowymi).
2. WERYFIKACJA LIMITU MOCY
· Dopuszczalna maksymalna moc zainstalowana określona w Umowie: 62,46 kW.
· Rzeczywista suma mocy zainstalowanej wg powyższego zestawienia: ................ kW.
· Wynik weryfikacji:
· ZGODNY – Suma mocy nie przekracza limitu 62,46 kW.
· NIEZGODNY – Suma mocy przekracza limit. wykonawca zobowiązany do wymiany opraw na koszt własny.
3. POTWIERDZENIE KONFIGURACJI SYSTEMU STEROWANIA
· Wykonawca potwierdza, że do systemu zdalnego zarządzania (gniazda Zhaga/ZD4i) wprowadzono parametry techniczne każdej oprawy: [TAK / NIE].
· Zweryfikowano działanie funkcji automatycznej redukcji mocy po upływie czasu dostępu do danych (10 lat): [TAK / NIE].
4. UWAGI I ZAŁĄCZNIKI
· Do niniejszego protokołu załącza się karty katalogowe potwierdzające moce systemowe użytych opraw.
· Wykonawca oświadcza, że dane są zgodne ze stanem faktycznym pod rygorem odpowiedzialności kontraktowej.
5. POMIARY RZECZYWISTE W SZAFACH OŚWIETLENIOWYCH (PRZY 100% MOCY)
Pomiary wykonano przy załączonych wszystkich obwodach, po ustabilizowaniu się pracy zasilaczy
(min. 15 min po załączeniu), przy wyłączonej redukcji mocy (tryb 100%).
	Nr szafy oświetleniowej
	Lokalizacja (ulica/obwód)
	Napięcie sieciowe [V]
	Zmierzony prąd sumaryczny [A]
	Wyliczona moc czynna [kW]*

	SO-1
	
	
	
	

	SO-2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	Σ
	RAZEM (Moc zmierzona)
	---
	---
	................ kW


*Moc wyliczona na podstawie wzoru dla układów trójfazowych lub odczytana bezpośrednio z analizatora parametrów sieci / licznika energii. 


Wnioski z pomiarów:
· Rzeczywisty pobór mocy układu (uwzględniający straty na przewodach i zabezpieczeniach): ................ kW.
· Czy moc zmierzona potwierdza zachowanie limitu 62,46 kW (z uwzględnieniem tolerancji pomiarowej)?
· TAK
· NIE (Wymagane wyjaśnienie wykonawcy / ponowna weryfikacja doboru opraw).

Podpisy:
W imieniu Zamawiającego: ____________________
W imieniu Wykonawcy: _______________________

Przy odbiorze wykonawca powinien dostarczyć wydruk z systemu sterowania, który pokazuje listę wszystkich dodanych opraw wraz z ich zadeklarowaną mocą. Porównanie wydruku z powyższą tabelą wykaże czy parametry w systemie pokrywają się ze stanem rzeczywistym.



