Nr sprawy: 6/ZWiK/P/2026

Załącznik nr 7 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej dmuchawy śrubowej ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości.

Dmuchawa będzie dostarczać powietrze na potrzeby procesów oczyszczania ścieków                   w technologii osadu czynnego w Oczyszczalni ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- dostawę fabrycznie nowej dmuchawy śrubowej ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości, zgodnie z wymogami Zamawiającego,

- montaż dmuchawy na terenie oczyszczalni ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej                                          w pomieszczeniu stacji dmuchaw,

- uruchomienie dmuchawy przez autoryzowany serwis producenta,

- udzielenie gwarancji na okres nie mniejszy niż 24 miesiące od uruchomienia dmuchawy.

- OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Zamawiający wymaga dostosowanie nowej dmuchawy do istniejącego oprzyrządowania instalacyjnego znajdującego się obecnie w stacji dmuchaw, w  skład którego wchodzi wspólny kolektor tłoczny DN 300 mm wykonany ze stali nierdzewnej oraz przepustnica odcinająca DN 150. Dmuchawa będąca przedmiotem zamówienia zostanie zainstalowana na gotowym fundamencie o wymiarach: dł. 2,24 m x szer. 1,55 m x wys. 0,12 m

Stacja dmuchaw, zlokalizowana jest w części technologiczno-socjalnej budynku , na parterze budynku.

Gabaryty wewnętrzne stacji dmuchaw wynoszą:

dł. 11,50 x szer.5,75 x wys.4,0 m

Brama wejściowa do stacji  dmuchaw posiada następujące wymiary:

Szerokość - 2,10 m, wysokość - 2,10 m.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW DMUCHAWY.

- Moc znamionowa silnika  37kW.

- Spręż pracy 70 kPa (700 mbar).

- Możliwość ciągłej pracy przy sprężu min. 700 mbar.

- Wydajność minimalna nie większa niż 9,75 m3/min, wydajność maksymalna                         nie mniejsza niż 31,20 m3/min (zgodnie z ISO 1217:2009 annex C resp. E).

- Zapotrzebowanie mocy na wale dmuchawy przy minimalnej wydajności i sprężu 700 mbar nie więcej niż – 12,66 kW, zapotrzebowanie mocy na wale dmuchawy przy maksymalnej wydajności i sprężu 700 mbar nie więcej niż – 36,76 kW.

- Zapotrzebowanie mocy kompletnej dmuchawy przy ciśnieniu 700 mbar i maksymalnej wydajności nie może przekraczać 40,8 kW, z czego podana moc musi zawierać straty na silniku i przetwornicy częstotliwości, określać rzeczywisty pobór energii na przyłączu elektrycznym.

- Wartość ta musi być potwierdzona przez producenta certyfikatem (zgodnie z ISO 1217:2009 annex C resp. E).

Zapotrzebowanie mocy komletnej dmuchawy przy ciśnieniu 700 mbar i minimalnej wydajności nie może przekraczać 15,2 kW, z czego podana moc musi zawierać straty na silniku i przetwornicy częstotliwości, określać rzeczywisty pobór energii                              na przyłączu elektrycznym.

Wartość ta musi być potwierdzona przez producenta certyfikatem (zgodnie z ISO 1217:2009 annex C resp. E).

- Zapotrzebowanie na moc oraz wydajność dmuchawy należy podać zgodnie z normą ISO 1217 annex E, tj. zapotrzebowanie na energię elektryczną kompletnej dmuchawy wraz z przetwornicą częstotliwości zmierzoną na „ gniazdku” oraz wydajność powietrza na tłoczeniu na króćcu wylotowym przeliczoną do warunków na ssaniu                     na wlocie urządzenia. Zgodnie z normą ISO 1217, jedyne dopuszczalne tolerancje                    to +- 4% na wydajność oraz +- 5% na współczynnik mocy specyficznej czyli kilowaty energii pobranej z gniazdka, podzielone na normalny m3/min na tłoczeniu (kW/Nm3/min). Nie dopuszcza się podawania dodatkowych tolerancji np.: na obroty bloku, które mają bezpośredni wpływ na wydajność dmuchawy. Powyższe parametry pracy należy potwierdzić certyfikatem wystawionym przez uprawnioną zewnętrzną instytucję notyfikującą.

- Agregat dmuchawy śrubowej powinien być wyposażony w:

- Stopień sprężający zbudowany w oparciu o wirniki bez dodatkowej powłoki

- Sprzężenie wału napędowego silnika z wałem dmuchawy poprzez przekładnię zębatą, pracującą w kąpieli olejowej.

- Sprawność napędu (przetwornica i silnik) w klasie min. IES2, napięcie pracy 400V/3/50Hz.

- Tłumik wylotowy absorpcyjny

- Filtr powietrza z absorpcyjnym tłumikiem hałasu na ssaniu.

- Zautomatyzowany układ odpowietrzania komór olejowych zawierający bezobsługowy separator oparów oleju z przekładni.

- Przewody spustowe oleju zakończone zaworami.

- Zawór bezpieczeństwa i zawór zwrotny

- Dmuchawa:

- Nie może być wyposażona w dodatkowe chłodnice, pompy próżniowe i pompy oleju, które powodują dodatkowy pobór energii elektrycznej

- Obudowa wyciszająca powinna redukować hałas do poziomu nie przekraczającego 72 db(A) mierzonego zgodnie z DIN EN ISO 2151

- Powinna być wyposażona w gniazdo karty SD do zapisu danych i aktualizacji, czytnik RFID, serwer sieciowy, zgłoszenia ostrzegawcze i alarmowe, graficznie przedstawiony przebieg ciśnienia i temperatury

- Sterownik musi komunikować się po protokole ModBUS RTU, ModBUS TCP, Profibus DP.

- W dmuchawie muszą być zamontowane dławiki sieciowe oraz filtry w przetwornicy częstotliwości.

- Na dmuchawę z przetwornicą częstotliwości musi być wydana deklaracja CE                   przez producenta dmuchawy.

- Dmuchawa zintegrowana z przetwornicą częstotliwości we wspólnej obudowie                      oraz sterownikiem ma nadzorować następujące parametry pracy dmuchawy:

- Ciśnienie powietrza wlotowe i wylotowe

- Temperaturę powietrza wlotową i wylotową

- Temperaturę wewnątrz obudowy

- Zabrudzenie filtra

- Temperaturę i poziom oleju

- Sterownik musi kontrolować poprawną temperaturę silnika oraz pracę wentylatora

- Wszystkie powyższe dane oraz czas pracy dmuchawy powinny być zapisywane                   na karcie SD oraz na bieżąco monitorowane przez serwis producenta w okresie gwarancji.

- Komunikacja pomiędzy serwisem producenta a dmuchawą śrubową                                             ma następować poprzez łączność komórkową niezależną od zamawiającego                             bez obciążania zamawiającego kosztami.

- Informowanie użytkownika automatycznie o konieczności serwisu dmuchawy np.: wymiana filtra powietrza, oleju, smarowania łożysk itp., przez system monitoringu pracy dmuchawy poprzez e-mail mówiący o konieczności przeprowadzenia serwisu.

- Nie dopuszcza się stosowania innych silników niż standardowe asynchroniczne 400V/3/50Hz, ze względu na dostępność części zamiennych.

- DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE DMUCHAWY( realizuje Wykonawca )

- Wykonawca dostarczy oferowaną dmuchawę ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości na miejsce robót, tj. Oczyszczalnia ścieków, ul. Kłodzka 1A, 57 – 500 Bystrzyca Kłodzka.

- Wykonawca dokona montażu zaoferowanej dmuchawy oraz wykona wszelkie prace instalacyjne.

- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami                w sposób nie budzący zastrzeżeń.

- Przed dokonaniem uruchomienia dmuchawy Wykonawca dokona sprawdzenia poprawności wykonania wszystkich elementów z zakresu robót montażowych                           i instalacyjnych.

- Wykonawca dokona uruchomienia dmuchawy. Wszystkie elementy systemu powinny pracować w nastawie ręcznej i automatycznej.

- Wykonawca dokona podłączenia sterowania i monitoringu pracy pomp                                      do istniejącego systemu wizualizacji:

Windows 11 Pro,

Procesor Intel® Core I 5-14500,

RAM 16,0 GB

Pamięć 223 GB

System wizualizacji i sterowania ma obejmować następujące sygnały:

Praca

Awaria

- WYMAGANE DOKUMENTY:

- Wykonawca dostarczy:

a) Kartę Katalogową oferowanego urządzenia w języku polskim (w odniesieniu                              do przedmiotu zamówienia ) w celu potwierdzenia, że oferowane urządzenie  odpowiada  określonym wymaganiom;

b) Instrukcje montażu w języku polskim.

c) Instrukcje obsługi i eksploatacji dmuchawy w języku polskim.

d) Atesty i deklaracje zgodności zaoferowanej dmuchawy.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI:

- Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od dnia bezusterkowego odbioru.

- Wykonawca zapewni bezpłatny serwis dmuchawy śrubowej ze zintegrowana przetwornicą częstotliwości przez cały okres trwania okresu gwarancji.

- W okresie gwarancji Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przeglądami okresowymi wynikającymi z DTR, w tym koszty robocizny, materiałów i dojazdu.

- Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad, w tym koszty części zamiennych, dojazdu serwisu, demontażu oraz ewentualnego transportu urządzenia                                           do i z serwisu, ponosi Wykonawca.