Załącznik Nr 6 do SWZ

Centrum Kultury i Biblioteka

Gminy Augustów w Żarnowie

Żarnowo Drugie 16

16-300 Augustów

Minimalne wymagania techniczne

| 1. Moduł fotowoltaiczny instalacja dachowa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis wymagań | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| Producent, typ, model |  |  |
| Typ modułu | Bifacjalny/dwustronny |  |
| Moc maksymalna modułu | Minimum 445 Wp |  |
| Sprawność modułu | Minimum 22% |  |
| Tolerancja mocy | 0 ~ +3% |  |
| Waga maksymalna | Max 33kg |  |
| Gwarancja producenta | Min 12-letnia gwarancja producenta |  |
| Gwarancja wydajności liniowej | po 30 latach min. 84,8% mocy początkowej |  |
| Stopień ochrony | IP68 |  |
| Certyfikaty | CE |  |
|  | PID |  |
|  | IEC-61215 IEC-61730 |  |
|  | Powłoka antyrefleksyjna |  |
|  | Odporność na działanie pyłu i piasku |  |
|  | Odporność modułu na korozję amoniakalną |  |
|  | Odporność na mgłę solną |  |

| 2. Moduł fotowoltaiczny instalacja carport |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis wymagań | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| Producent, typ, model |  |  |
| Typ modułu | Bifacjalny/dwustronny |  |
| Moc maksymalna modułu | Minimum 555 Wp |  |
| Sprawność modułu | Minimum 22% |  |
| Tolerancja mocy | 0 ~ +3% |  |
| Waga maksymalna | Max 33kg |  |
| Gwarancja producenta | Min 12-letnia gwarancja producenta |  |
| Gwarancja wydajności liniowej | po 30 latach min. 84,8% mocy początkowej |  |
| Stopień ochrony | IP68 |  |
| Certyfikaty | CE |  |
|  | PID |  |
|  | IEC-61215 IEC-61730 |  |
|  | Powłoka antyrefleksyjna |  |
|  | Odporność na działanie pyłu i piasku |  |
|  | Odporność modułu na korozję amoniakalną |  |
|  | Odporność na mgłę solną |  |

| 3. Inwerter |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis wymagań | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| Producent, typ, model |  |  |
| Typ | Beztransformatorowy, hybrydowy (współpraca z magazynem) |  |
| Liczba zasilanych faz | 3 Fazowy |  |
| Moc AC każdego z falowników | Minimum 25 kW |  |
| Ilość | 1 do instalacji dachowej, 1 do carportu |  |
| Liczba MPPT | 3 niezależne trackery MPPT na każdy falownik |  |
| Sprawność europejska | Minimum 97% |  |
| Zakres temperatur pracy | -25°C do +60°C |  |
| Gwarancja produktowa: | Min 5 lat |  |
| Komunikacja falowników | RS485, WIFI, |  |
| Stopień ochrony | IP65 |  |
| Napięcie startowe/rozruchowe | Max 180V |  |
| Maksymalne napięcie wejściowe | Min 900V |  |
| Chłodzenie | Aktywne |  |
| Certyfikaty | AFCI – potwierdzenie producenta |  |
|  | EN IEC 61000 |  |
|  | IEC 62109 |  |
|  | IEC 62477 |  |
|  | PN-EN 50549 |  |
| Dyrektywy | 2016/631/EU |  |

| 4. Magazyn energii |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis wymagań | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| Producent, typ, model |  |  |
| Rodzaj magazynu | Skalowalny |  |
| Pojemność magazynu energii | Minimum 24,18kWh x 2 |  |
| Technologia ogniw | LiFePO₄ (litowo-żelazowo-fosforanowe) |  |
| Komunikacja | CAN |  |
| Metoda chłodzenia | konwekcyjna |  |
| Klasa szczelności IP | IP65 |  |
| Temperatura pracy minimum | Ładowanie 0~55oC, Rozładowanie -10~50oC |  |
| Głębokość Rozładowania | Minimum 95% |  |
| Certyfikaty | IEC 61000-6-1/2/3/4 |  |
|  | IEC 62477 |  |
|  | IEC 62619 |  |

| 5. Przewody DC |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis wymagań | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| Producent, typ, model |  |  |
| Przekrój | Minimum 6mm |  |
| Napięcie pracy | Minimum 1kV |  |
| Maksymalna temp. Pracy | Minimum 85 stopni |  |

| 6. Pompa ciepła |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis wymagań | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| Producent, typ, model |  |  |
| Typ pompy ciepła | Solanka/woda |  |
| Nominalna moc grzewcza - w punkcie B0/W35 wg EN 14511 | Min. 100 kW w jednym urządzeniu |  |
| Pobór mocy elektrycznej - w punkcie B0/W35 wg EN 14511 | Max 24,5 kW |  |
| COP - w punkcie B0/W35 wg EN 14511 | Min 4,45 |  |
| Nominalna moc grzewcza - w punkcie B0/W55 wg EN 14511 | Min. 100 kW w jednym urządzeniu |  |
| COP - w punkcie B0/W55 wg EN 14511 | Min 2,9 |  |
| Moc akustyczna B0/W35 Pomiar wg EN 12102/ EN ISO 9614-2 (klasa dokładności 2) | Max 63 dB(A) |  |
| Zastosowana technologia | Compliant Scroll, z geometrią sprężarek dostosowaną do pracy grzewczej oraz ze zintegrowanym systemem ochrony sprężarek. Wykonanie hermetyczne. Urządzenie powinno posiadać możliwość dalszej pracy z wydajnością 50% przy awarii jednej sprężarki. |  |
| Ilość obiegów chłodniczych | 1 |  |
| Ilość sprężarek | 2 |  |
| Max. temperatura na zasilaniu | 60-75°C |  |
| Temperatury solanki na wejściu - max temperatura solanki na wejściu - min temperatura solanki na wejściu | 20°C -10°C |  |
| Dopuszczalne nadciśnienie robocze Strona pierwotna Strona wtórna | 6 bar 6 bar |  |
| Sezonowy współczynnik efektywności (SCOP) Zastosowanie średniotemperaturowe (W55) (wg rozporządzenia UE nr 813/2013 chłodniejsze warunki klimatyczne) | Minimum 3,8 |  |
| Układ rozruchowy | Elektroniczny softstarter ze zintegrowaną kontrolą faz |  |
| Zabezpieczenie sprężarki i układu sterowania | zintegrowane |  |
| Zasilanie pomp obiegowych dolnego i górnego źródła | Wbudowane styczniki 400V pomp obiegowych |  |
| Automatyka pompy ciepła | Umożliwiająca bilansowanie energii w połączeniu z systemem RCD pompy ciepła oraz bezpośrednie sterowanie jednym obiegiem grzewczym bez mieszacza i dwoma obiegami z mieszaczem, podgrzewm c.w.u., dołączaniem źródła szczytowego |  |
| Układ sprężarek | Zapewniający 3-wymiarowe tłumienie wibracji. |  |
| Czynnik chłodniczy | R 513A lub R 410A |  |
| Konstrukcja | Ramowa, spawana, przejmująca drgania układu |  |
| Dodatkowe wymagania | - elektroniczny zawór rozprężny z systemem kontroli RCD - zgodność z CE - certyfikat Ehpa Q - możliwość monitorowania parametrów instalacji przez Internet. |  |