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Centrum Kultury i Biblioteka 
Gminy Augustów w Żarnowie
Żarnowo Drugie 16
16-300 Augustów

Minimalne wymagania techniczne


	1. Moduł fotowoltaiczny instalacja dachowa

	Opis wymagań
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane

	Producent, typ, model
	

	Typ modułu
	Bifacjalny/dwustronny
	

	Moc maksymalna modułu
	Minimum 445 Wp
	

	Sprawność modułu 
	Minimum 22%
	

	Tolerancja mocy
	0 ~ +3%
	

	Waga maksymalna
	Max 33kg
	

	Gwarancja producenta
	Min 12-letnia gwarancja producenta
	

	Gwarancja wydajności liniowej
	po 30 latach min. 84,8% mocy początkowej
	

	Stopień ochrony 
	IP68
	

	Certyfikaty
	CE
	

	
	PID
	

	
	IEC-61215
IEC-61730
	

	
	Powłoka antyrefleksyjna
	

	
	Odporność na działanie pyłu i piasku 
	

	
	Odporność modułu na korozję amoniakalną
	

	
	Odporność na mgłę solną
	





	2. Moduł fotowoltaiczny instalacja carport

	Opis wymagań
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane

	Producent, typ, model
	

	Typ modułu
	Bifacjalny/dwustronny
	

	Moc maksymalna modułu
	Minimum 555 Wp
	

	Sprawność modułu 
	Minimum 22%
	

	Tolerancja mocy
	0 ~ +3%
	

	Waga maksymalna
	Max 33kg
	

	Gwarancja producenta
	Min 12-letnia gwarancja producenta
	

	Gwarancja wydajności liniowej
	po 30 latach min. 84,8% mocy początkowej
	

	Stopień ochrony 
	IP68
	

	Certyfikaty
	CE
	

	
	PID
	

	
	IEC-61215
IEC-61730
	

	
	Powłoka antyrefleksyjna
	

	
	Odporność na działanie pyłu i piasku 
	

	
	Odporność modułu na korozję amoniakalną
	

	
	Odporność na mgłę solną
	





	3. Inwerter 


	Opis wymagań
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane

	Producent, typ, model
	

	Typ 
	Beztransformatorowy, hybrydowy (współpraca z magazynem)
	

	Liczba zasilanych faz
	3 Fazowy
	

	Moc AC każdego z falowników
	Minimum 25 kW

	

	Ilość
	1 do instalacji dachowej, 1 do carportu
	

	Liczba MPPT
	3 niezależne trackery MPPT na każdy falownik
	

	Sprawność europejska
	Minimum 97%
	

	Zakres temperatur pracy
	-25°C do +60°C
	

	Gwarancja produktowa:
	Min 5 lat
	

	Komunikacja falowników
	RS485, WIFI,
	

	Stopień ochrony
	IP65
	

	Napięcie startowe/rozruchowe
	Max 180V
	

	Maksymalne napięcie wejściowe
	Min 900V
	

	Chłodzenie
	Aktywne
	

	Certyfikaty 
	AFCI – potwierdzenie producenta
	

	
	EN IEC 61000
	

	
	IEC 62109
	

	
	IEC 62477
	

	
	PN-EN 50549
	

	Dyrektywy
	2016/631/EU
	





	4. Magazyn energii 

	Opis wymagań
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane

	Producent, typ, model
	

	Rodzaj magazynu
	Skalowalny
	

	Pojemność magazynu energii
	Minimum  24,18kWh x 2 
	

	Technologia ogniw
	LiFePO₄ (litowo-żelazowo-fosforanowe)
	

	Komunikacja
	CAN
	

	Metoda chłodzenia
	konwekcyjna
	

	Klasa szczelności IP
	IP65
	

	Temperatura pracy minimum
	Ładowanie 0~55oC, Rozładowanie -10~50oC
	

	Głębokość Rozładowania
	Minimum 95%
	

	Certyfikaty
	IEC 61000-6-1/2/3/4
	

	
	IEC 62477
	

	
	IEC 62619
	




	5. Przewody DC

	Opis wymagań
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane

	Producent, typ, model
	

	Przekrój
	Minimum 6mm
	

	Napięcie pracy
	Minimum 1kV
	

	Maksymalna temp. Pracy
	Minimum 85 stopni
	




	6. Pompa ciepła

	Opis wymagań
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane

	Producent, typ, model
	

	Typ pompy ciepła 
	Solanka/woda 
	

	Nominalna moc grzewcza 
- w punkcie B0/W35 wg EN 14511 
	Min. 100 kW w jednym urządzeniu 
	

	Pobór mocy elektrycznej 
- w punkcie B0/W35 wg EN 14511 
	Max 24,5 kW
	

	COP 
- w punkcie B0/W35 wg EN 14511 
	Min 4,45
	

	Nominalna moc grzewcza 
- w punkcie B0/W55 wg EN 14511 
	Min. 100 kW w jednym urządzeniu 
	

	COP 
- w punkcie B0/W55 wg EN 14511 
	Min 2,9
	

	Moc akustyczna B0/W35 Pomiar wg EN 12102/ EN ISO 9614-2 
(klasa dokładności 2) 
	Max 63 dB(A) 
	

	Zastosowana technologia 
	Compliant Scroll, z geometrią sprężarek dostosowaną do pracy grzewczej oraz ze zintegrowanym systemem ochrony sprężarek. Wykonanie hermetyczne. 
Urządzenie powinno posiadać możliwość dalszej pracy z wydajnością 50% przy awarii jednej sprężarki.
	

	Ilość obiegów chłodniczych 
	1 
	

	Ilość sprężarek 
	2
	

	Max. temperatura na zasilaniu 
	 60-75°C
	

	Temperatury solanki na wejściu 
- max temperatura solanki na wejściu 
- min temperatura solanki na wejściu 
	
 20°C
  -10°C
	

	Dopuszczalne nadciśnienie robocze 
Strona pierwotna
Strona wtórna 
	
6 bar
6 bar
	

	Sezonowy współczynnik efektywności (SCOP) 
Zastosowanie średniotemperaturowe (W55)
(wg rozporządzenia UE nr 813/2013 chłodniejsze warunki klimatyczne)
	Minimum 3,8
	

	Układ rozruchowy 
	Elektroniczny softstarter ze zintegrowaną kontrolą faz 
	

	Zabezpieczenie sprężarki i układu sterowania 
	zintegrowane 
	

	Zasilanie pomp obiegowych dolnego i górnego źródła 
	Wbudowane styczniki 400V pomp obiegowych 
	

	Automatyka pompy ciepła 
	Umożliwiająca bilansowanie energii w połączeniu z systemem RCD pompy ciepła oraz bezpośrednie sterowanie jednym obiegiem grzewczym bez mieszacza i dwoma obiegami z mieszaczem, podgrzewm c.w.u., dołączaniem źródła szczytowego 
	

	Układ sprężarek 
	Zapewniający 3-wymiarowe tłumienie wibracji. 
	

	Czynnik chłodniczy 
	R 513A lub R 410A 
	

	Konstrukcja 
	Ramowa, spawana, przejmująca drgania układu 
	

	Dodatkowe wymagania 
	- elektroniczny zawór rozprężny z systemem kontroli RCD 
- zgodność z CE 
- certyfikat Ehpa Q 
- możliwość monitorowania parametrów instalacji przez Internet.
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