## Arkusz1
Tabela Równoważności - instalacja centralnego ogrzewania
L.P. | Projektowa wskazuje | Dopuszcza się rozwiązanie równoważne | Minimalne wymagania równoważności (Definicja techniczna)
1 | Rury KAN-therm Steel | Rury stalowe ocynkowane systemowe | Rury i złączki ze stali węglowej, ocynkowane zewnętrznie, łączone w systemie press (zaprasowywane promieniowo) z uszczelnieniem O-ring (profil zacisku typu M). Średnice zewnętrze, grubości ścianek i parametry pracy (ciśnienie robocze min. 16 bar, temp. do 120°C) zgodne z projektem. Wszystkie elementy (rury i złączki) muszą pochodzić od jednego producenta jako kompletny system objęty jedną gwarancją.
2 | System mocowań HILTI | System mocowań instalacyjnych | Kompletny, systemowy system zawieszeń i podpór stalowych (obejmy z wkładką tłumiącą hałas i wibracje, pręty gwintowane, profile montażowe, kotwy). Nośność i wytrzymałość mechaniczna dopasowana do wagowego obciążenia rurociągów stalowych z izolacją, gwarantująca prostoliniowość ułożenia przewodów. Odporność korozyjna i ogniowa nie gorsza niż systemu projektowanego.
3 | Zawory Danfoss (podpionowe) | Zawory termostatyczne / regulacyjne równoważne | Automatyczne regulatory różnicy ciśnień z gwintem wewnętrznym, montowane na powrocie, utrzymujące stałą różnicę ciśnień dP = 10 kPa. Muszą współpracować z dedykowanymi zaworami partnerującymi (odcinająco-pomiarowymi) na zasilaniu. Ciśnienie robocze min. 16 bar, temperatura pracy do 120°C.
4 | Zawory STROMAX-M | Zawory regulacyjne ręczne | Ręczne zawory regulacyjno-odcinające o strukturze skośnej z wbudowaną kryzą pomiarową i fabrycznymi króćcami iglicowymi do pomiaru różnicy ciśnień. Możliwość zablokowania nastawy wstępnej przez ograniczenie skoku grzybka. Parametry: DN 32, 40 i 50, ciśnienie robocze min. 20 bar, max temp. min. 120°C.
5 | Armatura grzejnikowa Oventrop | Armatura grzejnikowa równoważna | Głowice: termostatyczne z czujnikiem cieczowym, czas reakcji poniżej 25 min, zakres regulacji min. 16–28°C, z blokadą nastawy. Zawory i zestawy: zawory termostatyczne z nastawą wstępną (Kv dopasowane do projektu) oraz dolne zestawy podłączeniowe (typu „H”) do grzejników zasilanych z dołu z funkcją odcięcia i odwodnienia.
6 | Grzejniki PURMO | Grzejniki stalowe płytowe | Grzejniki stalowe płytowe, fabrycznie wyposażone w korek, odpowietrznik i osłony, zasilane z dołu (typ Ventil Compact - CV11 i CV22). Moc cieplna dla parametrów instalacji 80/60°C, typ, wysokość, długość oraz rozstaw króćców przyłączeniowych identyczne z projektem. Fabryczny kolor biały RAL 9016. Ciśnienie robocze min. 10 bar.
7 | Ciepłomierz BMETERS HYDROCAL M4 RADIO | Ciepłomierz kompaktowy | Ciepłomierz kompaktowy (combo) do pomiaru ciepła. Średnica Dn15, przepływ minimalny qi ≤ 12 l/h, nominalny qp = 0,6 m³/h, długość korpusu L = 110 mm. Zintegrowany, fabryczny moduł radiowy do zdalnego odczytu w paśmie otwartym (Wireless M-Bus / OMS). Aktualna legalizacja pierwotna.
8 | Suprema (podłoga) | Izolacja podłogowa / styropian | Materiał termoizolacyjny do uzupełnień w pasach instalacyjnych o nośności i parametrach mechanicznych pozwalających na stosowanie pod posadzki obciążone użytkowo (np. styropian min. EPS 100). Współczynnik przewodzenia ciepła λ i grubość warstwy muszą zapewniać wypadkowy współczynnik przenikania ciepła dla podłogi na gruncie U ≤ 0,76 W/m²K.