## Arkusz1
Załącznik nr 1A
Załącznik nr 1A stanowi przedmiotowy środek dowodowy składany na potwierdzenie zgodności oferowanych urządzeń z wymaganiami Zamawiającego. Wszystkie pola przeznaczone do wypełnienia przez Wykonawcę są obowiązkowe. W przypadku wskazania parametrów wynikających z kart katalogowych lub dokumentacji technicznej, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające ich spełnienie.
| Parametr | Minimalne wymagania Zamawiającego | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę
Moduły PV | Producent
model, numer katalogowy / oznaczenie handlowe
| moc modułu w warunkch STC | minimum 590 W
| wymiar modułu nie większy niż | 2333x1134x30mm
| sprawność modułu | minimum 22,3%
| wydajność po 30 latach | minimum 87%
| gwarancja producenta | minimum 12 lat
Falownik | Producent
model, numer katalogowy / oznaczenie handlowe
Parametry elektryczne AC
| - Moc znamionowa AC: | Minimum 17 000 W (17 kW) / 17 000 VA
| - Typ sieci: | Trójfazowa (3-fazowa, 3N/PE lub 3P/N/PE), 230V/400V
| - Maksymalny prąd wyjściowy: | minimum 25 A
Parametry elektryczne DC
| - Maksymalna moc DC (STC): | Minimum 22 950 W (22,95 kW)
| - Maksymalne napięcie wejściowe (Vdc): | Minimum 1000 V
| - Liczba trackerów MPPT: | co najmniej 1 tracker MPPT
| - Maksymalny prąd wejściowy na MPPT: | Minimum 23 A
Komunikacja
| - fabryczny port Ethernet | Ethernet RJ45 lub równoważny przewodowy interfejs komunikacyjny
| - moduł Wi-Fi | TAK
Konstrukcja
| - klasa szczelności obudowy: | IP65 lub wyższe
Wymagania formalne
| - Certyfikat NC RfG | TAK
| - Ochrona przed łukiem elektrycznym (AFCI) | TAK
| -Obsługa Szybkiego Wyłączania (Rapid Shutdown / RSD) | TAK
| - wbudowane ochronniki przepięciowe DC i AC minimum Typu II (klasa C) | TAK
| Gwarancja producenta | minimum 12 lat
Wymagania funkcjonalne
| Minimalna sprawność europejska | minimum 97%
| Monitoring pracy instalacji przez przeglądarkę internetową | TAK
| Monitoring na poziomie modułów (w przypadku zastosowania optymalizatorów) | TAK
| Praca w warunkach częściowego zacienienia | TAK
| Obsługa szybkiego wyłączenia instalacji | TAK
Optymalizatory | Producent
model, numer katalogowy / oznaczenie handlowe
Parametry Elektryczne i Wydajnościowe
| Znamionowa moc wejściowa DC | Znamionowa moc wejściowa dopasowana do mocy zastosowanego modułu (min. 590 W w przypadku konfiguracji 1:1 lub min. 1000 W w przypadku konfiguracji 2:1)
| Maksymalne napięcie wejściowe (Voc) | minimum 80 V DC dla konfiguracji 1:1 lub minimum 125 V DC dla konfiguracji 2:1
| Zakres napięcia roboczego MPPT | Dolny próg napięcia roboczego MPPT nie wyższy niż 16 V DC, górny próg napięcia roboczego MPPT nie niższy niż 80 V DC
| Maksymalny prąd zwarciowy (Isc) modułu | Obsługa prądu zwarciowego na wejściu co najmniej 15 A
Bezpieczeństwo Pożarowe i Funkcjonalne
| Funkcja redukcji napięcia do poziomu bezpiecznego | wbudowana funkcja redukcji napięcia DC po stronie modułów do poziomu bezpiecznego (<1 V na moduł) aktywowana automatycznie po zaniku zasilania AC