Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

### 1. Przedmiot i cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu CCTV i zwiększenie ilości kamer wraz z pracami elektroinstalacyjnymi, zrealizowana na podstawie Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę w budynku Domu Studenta nr 7 Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Sulimy 4 w Warszawie.

Celem zamówienia jest zwiększenie bezpieczeństwa wewnątrz budynku (hole, kuchnie, części wspólne) oraz terenu zewnętrznego (parking, wejścia).

Dokumentacja Projektowa, o której mowa powyżej, stanowi integralny element przedmiotu zamówienia i obejmuje opracowanie przez Wykonawcę pełnego projektu wykonawczego instalacji niskoprądowych, teletechnicznych i elektrycznych, podlegającego uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych.

### 2. Szczegółowy zakres prac i wymagania techniczne

#### System Monitoringu (CCTV)

Kompatybilność: System po rozbudowie musi stanowić jedną, spójną funkcjonalnie całość. Nowe kamery muszą być w pełni integrowalne z istniejącym rejestratorem NVR-6364-H8/R oraz oprogramowaniem sterującym firmy Novus zainstalowanym w recepcji. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie funkcje nowych kamer (w tym m.in. detekcja ruchu, analityka obrazu, konfiguracja parametrów z poziomu NVR, obsługa zdarzeń i alarmów oraz stabilne nagrywanie w standardzie H.265) będą w pełni dostępne i obsługiwane bezpośrednio z poziomu istniejącego systemu Novus. Wykonawca w ramach prac projektowych zobowiązany jest do przeprowadzenia weryfikacji technicznej istniejącego rejestratora pod kątem dostępności wolnych kanałów, wolnej przepustowości zapisu (bitrate) oraz obsługi dodatkowych dysków, potwierdzając te parametry w Dokumentacji Projektowej.

Kamery Wewnętrzne (22 szt.):

Piętra 1-6 (18 szt.): Po 2 kamery na każdy hol piętrowy (widok przeciwstawny, umieszczone przy wejściach do klatki B i D) oraz 1 kamera w każdej kuchni wspólnej (widok centralny, umieszczona na stropie, pomiędzy oknami, centralnie nad wejściem z holu piętrowego). Okablowanie kamer ułożone w brązowych, białych lub czarnych peszlach (dobranych do kolorystyki danej ściany lub sufitu) na ścianach lub powyżej sufitu podwieszanego, doprowadzone do najbliższych istniejących punktów gniazd LAN; prowadzone z jak najmniejszą inwazyjnością oraz z wykorzystaniem dostępnych dylatacji lub ukształtowania powierzchni.

Parter (4 szt.): Korytarz administracji (kamera podwieszona pod sufitem podwieszanym, obejmująca cały korytarz administracji), sala sportowa (kamera powieszona w rogu Sali, obejmująca cała salę sportową), świetlica (kamera  podwieszona pod sufitem, obejmująca całość świetlicy), pralnia (kamera podwieszona pod sufitem, obejmująca całość pralni). Okablowanie kamer ułożone w brązowych, białych lub czarnych peszlach (dobranych do kolorystyki danej ściany lub sufitu) na ścianach lub powyżej sufitu podwieszanego, doprowadzone do najbliższych gniazd LAN; prowadzone z jak najmniejszą inwazyjnością oraz z wykorzystaniem dostępnych dylatacji lub ukształtowania powierzchni.

Parametry: Rozdzielczość min. 2Mpx, płynność min. 25 kl./s (fps) przy pełnej rozdzielczości, obsługa standardu H.265, obiektyw o szerokim kącie widzenia (ogniskowa max. 2.8 mm), funkcja sprzętowego WDR (szeroki zakres dynamiki) min. 120dB, zasilanie w standardzie PoE IEEE 802.3af, wandaloodporna obudowa kopułkowa o klasie odporności mechanicznej minimum IK10, czułość min. 0.01 lx w trybie kolorowym, wsparcie dla protokołu ONVIF (Profile S, G oraz T), promiennik podczerwieni dostosowany do wielkości pomieszczeń. Kamery Zewnętrzne (2 szt.):

Lokalizacja: Filar przy wejściu od ul. Puławskiej (kamera skierowana na północ, obejmująca obszar podejścia od ul. Pułąwskiej oraz stacji transformatorowo-śmietnikowej) oraz filar przy wejściu od parkingu naziemnego (kamera skierowana na parking naziemny, obejmująca całą jego przestrzeń). Obie kamery włączone w najbliższe podłączenie istniejących już kamer w danym miejscu.

Parametry: Rozdzielczość min. 2Mpx, płynność min. 25 kl./s (fps), obsługa standardu H.265, funkcja sprzętowego WDR min. 120dB, zasilanie PoE IEEE 802.3af, obudowa o klasie szczelności min. IP66, wsparcie dla protokołu ONVIF (Profile S, G oraz T), zakres temperatur pracy zapewniający stabilne działanie w warunkach klimatycznych Polski (od -30°C do +50°C), promiennik IR o zasięgu min. 30m.

Obecnie zainstalowane kamery w budynku to NVIP-2H-6232 i NVIP-2VE-6232

#### Infrastruktura Sieciowa i Magazynowanie Danych

Szafy RACK: Prace w szafach w recepcji (parter) oraz serwerowni (poziom -1).

Osprzęt sieciowy: Dostawa oraz montaż przełączników sieciowych (switche PoE) dedykowanych do instalacji monitoringu IP. Zamawiający wymaga zastosowania switchy przemysłowych lub zarządzalnych (Layer 2) w obudowie przystosowanej do montażu w szafie RACK 19". Urządzenia muszą posiadać łączny budżet mocy PoE, który powinien przekraczać sumaryczne maksymalne zapotrzebowanie wszystkich podłączonych kamer o minimum 20% (obsługa standardów IEEE 802.3af/at). Switche muszą charakteryzować się architekturą zapewniającą bezproblemową transmisję strumieni wideo o wysokiej rozdzielczości bez gubienia pakietów (przepustowość matrycy dobrana do pełnego obciążenia portów). Wymagane jest, aby urządzenia pochodziły z oficjalnego kanału dystrybucyjnego na rynek europejski i posiadały pełne wsparcie techniczne producenta.

Pamięć masowa: Dostawa i montaż 3 dodatkowych dysków twardych o pojemności 12 TB każdy (łącznie 36 TB), fabrycznie nowych, przeznaczonych i certyfikowanych przez producenta bezpośrednio do pracy ciągłej w systemach telewizji dozorowej CCTV (reżim pracy 24/7/365). Dyski muszą charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż: prędkość obrotowa min. 7200 obr./min, pamięć podręczna (cache) min. 256 MB, wskaźnik niezawodności MTBF na poziomie minimum 1,5 miliona godzin oraz przystosowanie do obciążeń rzędu min. 180 TB/rok. Dyski muszą posiadać wbudowane czujniki drgań obrotowych (RV - Rotational Vibration), umożliwiające bezawaryjną pracę w szafie RACK w sąsiedztwie innych dysków. Zamawiający wymaga urządzeń wiodących producentów rozwiązań dla monitoringu. Wskazana liczba 3 sztuk dysków po 12TB ma charakter orientacyjny – Wykonawca w ramach projektu odpowiada za ostateczny dobór i kalkulację łącznej pojemności pamięci masowej zapewniającej bezprzerwową archiwizację nagrań ze wszystkich kamer (starych i nowych) przez okres minimum 30 dni przy pełnej rozdzielczości i parametrach przewidzianych w projekcie.

#### Prace Elektroinstalacyjne i Oświetleniowe

#### Zasilanie ponad sufitem podwieszanym

Zasilanie: Montaż 4 dodatkowych gniazd wtykowych 230V na parterze (w przestrzeni powyżej sufitu podwieszanego). Zamawiający wymaga zastosowania gniazd podwójnych z uziemieniem (standard 2P+Z z bolcem), przeznaczonych do montażu natynkowego, o stopniu ochrony minimum IP44 (odporność na wilgoć i pył w przestrzeni nadsufitowej). Korpus oraz obudowa gniazd muszą być wykonane z tworzywa bezhalogenowego, samogasnącego i nierozprzestrzeniającego płomienia (zgodnie z normą PN-EN 60695-2-11, odporność na rozżarzony drut minimum 850°C). Styki prądowe muszą być wykonane z wysokiej jakości stopu miedzi, zapewniającego stabilny docisk i zapobiegającego przegrzewaniu się styków przy pracy ciągłej (prąd znamionowy 16A). Zamawiający wymaga urządzeń fabrycznie nowych, posiadających certyfikat/znak bezpieczeństwa B lub CE oraz deklarację zgodności producenta. Niedopuszczalne jest stosowanie produktów marek własnych marketów budowlanych lub zamienników o niepotwierdzonych parametrach palności.

Źródło zasilania i zabezpieczenia: Gniazda należy zasilić poprzez wyprowadzenie nowego, dedykowanego i samodzielnego obwodu trójfazowego rozdzielonego na poszczególne gniazda (lub odpowiednio wydzielonych obwodów jednofazowych) bezpośrednio z rozdzielnicy głównej parteru (rejon recepcji/administracji). W rozdzielnicy należy zamontować dedykowany wyłącznik nadprądowy o charakterystyce B16 oraz dedykowany wyłącznik różnicowoprądowy (RCCB) o prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA, w pełni kompatybilny z istniejącą aparaturą modułową budynku. Nowy obwód w rozdzielnicy musi zostać trwale i czytelnie opisany.

Specyfikacja okablowania: Do zasilania gniazd należy zastosować miedziane przewody elektroenergetyczne, trójżyłowe o przekroju minimum 3x2,5 mm² – z uwagi na nowoczesny charakter obiektu (rok oddania 2024) wymagane jest bezwzględne zastosowanie kabli bezhalogenowych o niskiej emisji dymów typu N2XH-J. Niedopuszczalne jest układanie przewodów typu YDYżo w przestrzeniach ponad sufitem podwieszanym.

Sposób prowadzenia instalacji: Przewody zasilające w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym muszą być prowadzone w dedykowanych rurach osłonowych (peszlach) lub korytach kablowych o właściwościach samogasnących i nierozprzestrzeniających płomienia. Trasy kablowe należy prowadzić w sposób uporządkowany, mocując je do konstrukcji stropu za pomocą systemowych uchwytów montażowych w odstępach uniemożliwiających zwisanie przewodów i ich opieranie się o konstrukcję lub kasetony sufitu podwieszanego. Zasilanie z rozdzielnicy zlokalizowanej na parterze przy skrzydle A.

Kurtyny powietrzne

Wykonanie 2 niezależnych wypustów zasilających 230V w przedsionkach wejściowych (strefa drzwi przesuwnych) przeznaczonych do zasilania przyszłych kurtyn powietrznych (zakres zamówienia nie obejmuje dostawy samych urządzeń).

Wymagania kablowe i instalacyjne: Każdy wypust należy poprowadzić jako wydzielony, dedykowany obwód bezpośrednio z właściwej rozdzielnicy elektrycznej zlokalizowanej na parterze budynku przy skrzydle A. Wymaga się zastosowania miedzianych przewodów trójżyłowych o przekroju dostosowanym do planowanych obciążeń urządzeń grzewczych – minimum 3x2,5 mm² (np. typ YDYżo), układanych w rurach ochronnych (peszlach) o właściwościach samogasnących, dostosowanych kolorystycznie do ścian i sufitów podwieszanych (czarny, brązowy). Wykonawca w ramach Dokumentacji Projektowej zobowiązany jest obliczyć i dobrać parametry obwodu zasilającego (napięcie 230V, odpowiedni przekrój kabli bezhalogenowych oraz wielkość zabezpieczeń) dedykowane dla standardowych komercyjnych kurtyn powietrznych o charakterze elektrycznym, dostosowanych do kubatury tych przedsionków.

Zakończenie wypustu: Przewody zasilające należy doprowadzić nad drzwi przesuwne (dokładna lokalizacja do uzgodnienia z administratorem obiektu) i zakończyć je w dedykowanych, estetycznych puszkach odgałęźnych o stopniu ochrony minimum IP44, zamontowanych w sposób dopasowany do estetyki stolarki drzwiowej (kolor brązowy). Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia zapasu przewodu (tzw. „bata”) o długości minimum 1,5 metra wyprowadzonego z puszki, umożliwiającego bezpośrednie podłączenie do listwy zaciskowej kurtyny bez konieczności sztukowania kabla.

Zabezpieczenia w rozdzielnicy: W ramach prac Wykonawca zobowiązany jest do montażu w rozdzielnicy dedykowanych aparatów zabezpieczających (odpowiednio dobrany wyłącznik nadprądowy, np. B16/B20, oraz wyłącznik różnicowoprądowy), w pełni kompatybilnych z istniejącą aparaturą modułową w budynku. Każdy obwód musi zostać czytelnie i trwale opisany w rozdzielnicy jako „Zasilanie kurtyny powietrznej wejście [lokalizacja]”.

Oświetlenie (asymilacyjne dla roślin)

Montaż 2 specjalistycznych opraw wiszących przeznaczonych do doświetlania i stymulacji wzrostu roślinności (tzw. lampy fito/grow), zlokalizowanych na parterze przy filarach. Oprawy będą montowane do konstrukcji stropu lub sufitu podwieszanego z możliwością regulacji wysokości zawieszenia.

Parametry świetlne i spektrum (kluczowe): Wykonawca zobowiązany jest zastosować źródła światła LED o specjalistycznym, pełnym spektrum asymilacyjnym (Full Spectrum), zoptymalizowanym pod kątem fotosyntezy roślin zielonych, przy jednoczesnym zachowaniu białej, przyjaznej dla oka ludzkiego barwy światła (temperatura barwowa w przedziale 3000K – 4000K, wskaźnik oddawania barw CRI/Ra minimum 90). Niedopuszczalne jest stosowanie lamp emitujących światło o barwie różowej lub fioletowej.

Wydajność i moc: Strumień świetlny pojedynczej oprawy musi wynosić minimum 2500 lm (lumenów), a skuteczność świetlna nie może być niższa niż 100 lm/W, co zapewni odpowiednie natężenie promieniowania PAR (Photosynthetically Active Radiation) na poziomie liści przy zachowaniu energooszczędności.

Konstrukcja i estetyka: Oprawy w formie zwieszanych tub, walców lub reflektorów architektonicznych, wykonane z aluminium (pełniącego jednocześnie funkcję radiatora odprowadzającego ciepło), lakierowane proszkowo na kolor uzgodniony z administratorem obiektu (czarny, dopasowany do stylistyki wnętrza).

Sterowanie instalacją: Obwód oświetlenia roślin musi zostać wyposażony w automatyczny, cyfrowy programator czasowy (sterownik dopuszkowy lub montowany w rozdzielnicy), umożliwiający zaprogramowanie stałego, dobowego cyklu doświetlania (np. 12–14 godzin na dobę) niezależnie od pozostałego oświetlenia ogólnego na parterze. Zasilanie z rozdzielnicy zlokalizowanej na parterze przy skrzydle A, zasilanie przewodami układanymi w rurach ochronnych (peszlach) o właściwościach samogasnących, dostosowanych kolorystycznie do ścian i sufitów podwieszanych (czarny, brązowy).

### 3. Warunki realizacji zamówienia

Wizja Lokalna: Zamawiający wymaga, pod rygorem odrzucenia oferty, aby każdy Wykonawca przed złożeniem oferty cenowej dokonał wizji lokalnej w obiekcie Domu Studenta nr 7. Celem wizji jest ocena specyfiki montażu elementów systemu w istniejącej tkance architektonicznej oraz pełna weryfikacja warunków technicznych.

  Z przeprowadzonej wizji lokalnej zostanie sporządzony Protokół Uzgodnień Technicznych (podpisany przez Wykonawcę  i, Administratora Obiektu .

Godziny pracy: Od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 17:00. Zamawiający nie dopuszcza prac w godzinach nocnych.

Termin realizacji: Do 80 dni od daty podpisania umowy.

Przywrócenie stanu pierwotnego i estetyka wykończenia:

Wszelkie elementy obiektu (m.in. tynki, powłoki malarskie, kasetony sufitów podwieszanych), które ulegną naruszeniu lub uszkodzeniu w trakcie realizacji prac, Wykonawca zobowiązany jest przywrócić do stanu pierwotnego na własny koszt, w sposób gwarantujący brak widocznych śladów ingerencji. Wymaga się zachowania pełnej spójności kolorystycznej i estetycznej z istniejącym wykończeniem wnętrz. Wszystkie widoczne elementy instalacyjne (w szczególności natynkowe koryta, rury osłonowe/peszle oraz puszki montażowe) muszą być dobrane do kolorystyki podłoża, na którym są montowane (przykładowo: biały osprzęt i trasy kablowe na białych sufitach/ścianach, czarne lub brązowe na ścianach o ciemnej/beżowej kolorystyce). Kolorystyka oraz lokalizacja tras kablowych i osprzętu podlegają każdorazowo akceptacji ze strony Administratora Obiektu przed rozpoczęciem montażu.

Wszelkie nowe elementy montażowe, puszki instalacyjne, podejścia kablowe oraz zapasy przewodów  muszą zostać ukryte (w przestrzeniach nadsufitowych, dylatacyjnych lub szachtach instalacyjnych) i pozostać całkowicie niewidoczne dla użytkowników obiektu. Wszędzie tam, gdzie ze względów technicznych – na podstawie Dokumentacji Projektowej zatwierdzonej przez Zamawiającego – dopuszczone zostaną natynkowe elementy osłonowe (peszle/koryta), Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia Karty Materiałowej na te elementy, po przedstawieniu przez wykonawcę, co najmniej trzech próbek materiałów, współgrających kolorystycznie z istniejącymi elementami wykończeniowymi.

Ostateczny odbiór techniczny zamówienia będzie uzależniony od bezusterkowego doprowadzenia wszystkich (powierzchni) montażowych do stanu pierwotnego, w zakresie wynikającym z wykonanych Robót.

Wymagane Pomiary i Testy (Składniki Operatu Kolaudacyjnego):

Warunkiem koniecznym do zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego jest przekazanie Zamawiającemu protokołów z następujących prób:

- Pomiary parametrów sieci strukturalnej LAN (dynamiczna certyfikacja parametrów i drożności torów kablowych min. kat. 6).

- Testy obciążeniowe i stabilności transmisji zasilania PoE dla wszystkich nowych portów.

- Pomiary elektryczne nowo wykonanych obwodów zasilających (w tym skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, ciągłość przewodów ochronnych oraz rezystancja izolacji linii bezhalogenowych).

- Protokoły konfiguracji rejestratora NVR wraz z instrukcją dla administratora systemu.

Procedura Odbioru Końcowego:

W ramach odbioru końcowego komisja dokona szczegółowej weryfikacji obejmującej:

- Sprawdzenie poprawnego działania, ostrości i pól widzenia wszystkich 24 nowych kamer.

- Weryfikację poprawności nagrywania ciągłego strumieni wideo w standardzie H.265 na rejestratorze.

- Testy sprawnego odtwarzania i przeszukiwania materiału z archiwum wideo.

- Ocenę działania kamer w warunkach nocnych (automatyczne załączanie promienników IR).

- Sprawdzenie działania zasilania awaryjnego (współpraca z istniejącym systemem UPS w serwerowni i recepcji, jeżeli istnieje).

- Weryfikację poprawnej konfiguracji profili użytkowników, haseł i uprawnień dostępowych.

- Przeprowadzenie szkolenia i instruktażu stanowiskowego dla administratora obiektu oraz personelu recepcji (potwierdzone pisemnym protokołem ze szkolenia).