Załącznik nr 7 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy……………………………………………

Zamawiający wymaga odbycia przez Wykonawcę OBOWIĄZKOWEJ wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i zakresem rzeczowym usług objętych zamówieniem.

W celu umożliwienia zainteresowanym odbycia wizji lokalnej, Zamawiający ustala termin wizji na dni:

• …………..r. godz. ………….,

• ………….r. godz. ………...

Pracownik wyznaczony przez Zamawiającego we wskazane dni i godziny rozpocznie oprowadzanie Wykonawców po obiektach.

• miejsce rozpoczęcia wizji- wejście do budynku przy ul. ……………..

W czasie wizji lokalnej Zamawiający nie będzie udzielał żadnych wyjaśnień dotyczących treści SWZ oraz realizacji zamówienia. Z wszelkimi pytaniami o wyjaśnienia treści SWZ należy się zwrócić do Zamawiającego w trybie opisanym w rozdziale 12 SWZ "Informacje o środkach komunikacji elektronicznej".

Do oferty wymagane jest złożenie oświadczenia o odbyciu wizji lokalnej o treści załącznika nr ……….. do SWZ. W przypadku braku odbycia wizji Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy zgodnie z art. 226 ust.1 pkt.18 ustawy Pzp.

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, wymagane jest aby przynajmniej jeden z Wykonawców uczestniczył w wizji.

Należy odbyć wizję lokalną na wszystkich obiektach objętych zamówieniem. Pominięcie obiektu/ów skutkować będzie niemożnością złożenia oferty.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„Opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie instalacji klimatyzacji w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz „Przegląd i serwis instalacji klimatyzacyjnej w lokalizacjach Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach”.

Przedmiotem zamówienia (w formule „zaprojektuj i wybuduj”) jest dobór urządzeń klimatyzacyjnych, ich dostawa i montaż oraz wykonanie kompletnych instalacji klimatyzacji chłodzącej i zasilania elektrycznego we wskazanych lokalizacjach, a także wykonanie niezbędnych prac budowlano-montażowych, zabezpieczenia przejść technologicznych, odprowadzenia skroplin i wszelkich innych prac związanych z kompletnym wykonaniem zadania. Wycena musi obejmować wszystkie, nawet niewymienione literalnie prace o charakterze pomocniczym lub towarzyszącym, które są niezbędne do kompleksowego wykonania zadania, a na których konieczność wykonania wskazuje opis zakresu podstawowego, PFU oraz charakter robót.

Zamówienie obejmuje również usługę okresowych przeglądów oraz serwis nowych urządzeń i instalacji przez okres 5 lat, a także demontaż i przeniesienie 8 sztuk klimatyzatorów do innych lokalizacji wraz z ich uprzednim serwisem (5 szt. dotyczy Zadania nr 1 i nr 2) oraz transport pozostałych 3 sztuk klimatyzatorów na ul. Sikorskiego 134 i ich zabezpieczenie. Zakres zamówienia obejmuje także uruchomienie i rozruch instalacji, przeprowadzenie prób oraz szkolenie personelu.

- MIEJSCE REALIZACJI I PODZIAŁ NA ZADANIA

Prace będą realizowane w podziale na trzy zadania:

2.1. Zadanie 1 – Gliwice, ul. Partyzantów 30 (Dzienny Dom „Senior+”)

- Urządzenia przenoszone: Montaż 2 sztuk używanych klimatyzatorów o mocy 2×12 kW, zdemontowanych z ul. Górnych Wałów 9 oraz wykonanie instalacji podłączeniowej w pomieszczeniach nr 1.8 (hol) i 1,9 (jadalnia).

- Prace obejmują – wykonanie instalacji, podłączenie, próby szczelności oraz freonowo-ciśnieniowej, uruchomienie klimatyzatorów, przeszkolenie personelu - zgodnie z OPZ i PFU.

2.2. Zadanie 2 – Gliwice, ul. Kozielska 71 (DDPS)

- Urządzenia przenoszone: Montaż 3 sztuk używanych klimatyzatorów o mocy 3×12 kW, zdemontowanych z ul. Górnych Wałów 9 oraz wykonanie instalacji podłączeniowej w pomieszczeniach nr 3, 4 i 5.

- Prace obejmują – wykonanie instalacji, podłączenie, próby szczelności oraz freonowo-ciśnieniowej, uruchomienie klimatyzatorów, przeszkolenie personelu - zgodnie z OPZ i PFU.

2.3. Zadanie 3 – Gliwice, ul. Górnych Wałów 9

- Nowe urządzenia: Dostawa i montaż minimalnie 64 sztuk, maksymalnie 65 sztuk  nowych jednostek wewnętrznych w układzie VRF wraz z maksymalnie 3 jednostkami zewnętrznymi posadowionymi na fundamencie większym od obrysu jednostki i odpowiednio zbrojony zgodnie z projektem.

- Parowniki systemu klimatyzacji muszą być wyposażone w ruchome żaluzje sterowane pilotem, zarówno poziome, jak i pionowe. Urządzenia muszą posiadać możliwość ustawienia żaluzji poziomej w pozycji całkowicie poziomej.

- Instalacja zlokalizowana będzie w minimalnie 64, maksymalnie 65 pomieszczeniach budynku na parterze oraz I, II i III piętrze, zgodnie ze szczegółowym wykazem pomieszczeń w Załączniku nr 4 Programu Funkcjonalno- Użytkowego stanowiącego Załącznik nr 3 do umowy.

- Przegląd i serwis minimalnie 64 sztuk, maksymalnie 65 sztuk nowych urządzeń klimatyzacyjnych dwa razy w roku w okresie obowiązywania gwarancji producenta na urządzenia. Pierwszy przegląd w danym roku gwarancji zostanie przeprowadzony do 15 maja, a drugi do 15 listopada każdego roku, nie częściej jednak niż co 6 miesięcy.

- Demontaż: Demontaż 8 sztuk klimatyzatorów z korytarzy (w tym 5 przeznaczonych do montażu w Zadaniach 1-2 oraz przewiezienie pozostałych 3 sztuk do zmagazynowania przy ul. Sikorskiego 134 w Gliwicach) w miejscach po montażu jednostek zewnętrznych należy wykonać napraw elewacji obejmującą usunięcie elementów mocujących, uszczelnienie przepustów instalacyjnych, uzupełnienie warstw ocieplenia i tynku oraz odtworzenie powłoki malarskiej do stanu pierwotnego w miejscu napraw.

- Prace obejmują – wykonanie instalacji, wykonanie fundamentu pod jednostki zewnętrzne, podłączenie, próby szczelności oraz freonowo-ciśnieniową, uruchomienie klimatyzatorów, wykonanie pomiarów elektrycznych nowych instalacji, przeszkolenie personelu oraz pełny serwis gwarancyjny nowych urządzeń, wykonanie napraw po demontażu.  - zgodnie z OPZ i PFU.

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji prac: od dnia podpisania umowy do:

- montaż urządzeń i relokacje do 27.11.2026r.,*

- przeglądy do 15.11.2031r.

* lub zgodnie ze złożoną ofertą

Dokładną datę rozpoczęcia prac należy uprzednio uzgodnić z Zamawiającym.

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać prace zasadniczo w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00, w sposób umożliwiający zachowanie ciągłości funkcjonowania jednostki. Zamawiający dopuszcza realizację prac poza tymi godzinami i w weekendy, w szczególności w odniesieniu do robót głośnych i hałaśliwych, pod warunkiem ich każdorazowego, wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym.

OZNACZENIA KODOWE CPV:

39717200-3 Urządzenia klimatyzacyjne

45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

- UWARUNKOWANIA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE:

- Dobór urządzeń wewnętrznych i jednostek zewnętrznych nastąpi w oparciu 
o zapisy w załączonym Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

- Instalacje klimatyzacji w pomieszczeniach budynku przy ul. Górnych Wałów 9 należy zaprojektować w układzie VRF (dotyczy Zadania nr 3). Zaprojektowane i dostarczone urządzenia mają być od jednego producenta

- Układ klimatyzacji pomieszczeń zasilany będzie z niezależnych jednostek zewnętrznych. Lokalizację agregatów przewiduje się na elewacji lub na terenie posesji (ogrodzona). Należy wykonać konstrukcję wsporczą pod agregaty zewnętrzne.

- Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych, posiadać nazwę producenta, Deklarację zgodności CE, Atest higieniczny PZH, nienaruszone cechy pierwotnego opakowania oraz musi spełniać wszelkie wymagania określone prawem polskim co do zastosowania tego typu wyrobów i dopuszczania ich do obrotu w Polsce oraz nie może nosić śladów wcześniejszego użytkowania. Sprzęt musi być wyprodukowany w 2026 r. (dotyczy Zadania nr 3).

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego towaru (dotyczy Zadań nr 3).

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia określonego sprzętu zgodnie ze złożoną ofertą na własny koszt i ryzyko (dotyczy Zadania nr 3).

- Wykonawca zdemontuje wskazane urządzenia, przeprowadzi ich serwis, a następnie zamontuje je w nowej lokalizacji (dotyczy Zadania nr 1 i nr 2) bądź przewiezie do miejsca przechowania (dotyczy 3 szt. na ul. Sikorskiego 134) zgodnie z niniejszym opisem.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zaginięcie lub kradzież narzędzi, urządzeń i materiałów Wykonawcy znajdujących się na terenie budowy.

- Wykonanie przeglądów nowych klimatyzatorów zgodnie z zakresem prac:

  - Gruntowne czyszczenie parownika – odgrzybianie i dezynfekcja.

  - Gruntowne czyszczenie skraplacza.

  - Czyszczenie pompki skroplin.

  - Czyszczenie filtrów.

  - Czyszczenie tacy ociekowej parownika.

  - Czyszczenie turbiny powietrza w jednostce wewnętrznej.

  - Pomiar sprawności elektrycznej.

  - Pomiar wydajności chłodniczej.

  - Sprawdzanie szczelności układu.

  - Sprawdzanie szczelności trasy ewakuacji kondensatu.

  - Test pracy urządzenia - pomiary temperatury.

  - Wykonanie wszystkich innych czynności wymaganych w czasie trwania 5 letniej gwarancji producenta (warunki gwarancji).

  - Narzędzia i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, zapewnia Wykonawca.

  - Sprzątnięcie terenu po wykonanych pracach.

  - Utylizacja zużytych materiałów oraz opakowań, resztek środków.

- OPIS

Wykonawca obowiązany jest przedstawić kosztorys szczegółowy i proponowane przez niego rozwiązanie w projekcie koncepcyjnym uwzględniającym założenia Zamawiającego dla systemu klimatyzacji, zasilania i sterowania.

W w/w ofercie Wykonawca winien uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym prac związanych z posadowieniem jednostki zewnętrznej, prowadzenia przewodów, a także badań, pomiarów i sprawdzeń instalacji klimatyzacyjnej i instalacji elektrycznej, demontażem, transportem i zabezpieczeniem urządzeń przenoszonych oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń.

Zamawiający dokona wizji lokalnej przed złożeniem oferty w celu przeprowadzenia własnych pomiarów niezbędnych do doboru odpowiednich urządzeń oraz zapozna się z warunkami zasilania elektrycznego i innymi uwarunkowaniami w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

- Wykonawca będzie zobowiązany do:

- montażu, demontażu instalacji i urządzeń zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla zadania,

- przestrzegania warunków bhp oraz zapewnienia bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzkiego zgodnie z obowiązującymi przepisami w trakcie trwania prac,

- przestrzegania przepisów związanych z ochroną środowiska,

- wykonywania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas realizacji umowy wyrządzone osobom trzecim,

- naprawienia szkód spowodowanych na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia,

- zabezpieczenia wszystkich elementów instalacji:

-elementy wewnątrz pomieszczeń należy ukryć w listwach lub korytach maskujących,

-elementy prowadzone po elewacji muszą być zabezpieczone na działanie warunków atmosferycznych,

- wykonanie wszelkich niezbędnych prac budowlanych po zakończeniu prac montażowych klimatyzacji i doprowadzenie budynku i pomieszczeń do ich stanu pierwotnego sprzed montażu (szpachlowanie, gładzenie, malowanie miejsc po wprowadzeniu instalacji, odtworzenie ewentualnie uszkodzonego pokrycia dachowego),

- odpowiedzialności za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- uruchomienie i próby funkcjonalne,

- regulacja urządzeń klimatyzatorów przed przekazaniem Zamawiającemu oraz przekazanie Zamawiającemu sprawnej instalacji,

- przeszkolenie użytkowników urządzeń,

- wykonywanie konserwacji i serwisu wszystkich zamontowanych urządzeń klimatyzacyjnych przez cały okres obowiązywania udzielonej gwarancji zgodnie z ofertą przetargową i wymaganymi przez producenta przeglądami wraz z dokonywaniem odpowiednich wpisów do Centralnego Rejestru Operatorów.

- Dokumentacja powykonawcza:

Po zrealizowaniu zamówienia Wykonawca w dniu końcowego odbioru robót przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację w języku polskim, która będzie zawierać:

  - Techniczną dokumentację powykonawczą podpisaną przez Wykonawcę oraz zaakceptowaną przez przedstawiciela Zamawiającego.

  - Karty techniczne zamontowanych nowych urządzeń wraz z podaniem ich charakterystycznych parametrów oraz ilości i rodzaju czynnika chłodniczego.

  - Deklaracje zgodności CE i inne wymagane certyfikaty i atesty.

  - Warunki gwarancji urządzeń (minimum 5 lat z uzupełnioną kartą gwarancyjną).

  - Instrukcje obsługi urządzeń.

  - Protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem pracowników Zamawiającego, których przeszkolono w obsłudze przedmiotu zamówienia.

- Zgodny i uwarunkowania zarządcy

Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej i montaż urządzeń muszą być przeprowadzone z uwzględnieniem zapisów zawartych w OPZ i PFU ujętych w otrzymanych od zarządców korespondencjach dot. zgody na montaż klimatyzacji w poszczególnych lokalizacjach, zamieszczonych w załącznikach do załączonego Programu Funkcjonalno - Użytkowego wykonania instalacji klimatyzacji:

- Załącznik nr 1 – pismo ZBM w sprawie pozwolenia na montaż (Zadanie 3)

- Załącznik nr 2 - Zgoda ZBM II TBS, dot. lokalizacji pkt. 2 ppkt 3, (Zadanie 1)

- Załącznik nr 3 - Zgoda Żłobków Miejskich, dot. lokalizacji pkt. 2 ppkt 4, (Zadanie 2)

Kompletną instalację klimatyzacyjną należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem koncepcyjnym przy zachowaniu wymienionych parametrów i uwarunkowań w pomieszczeniach zgodnie z załączonym Programem funkcjonalno-użytkowym.

Kompletną instalację klimatyzacyjną należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem. Demontaż 8 kpl. urządzeń klimatyzacyjnych należy wykonać w lokalizacji przy ul. Górnych Wałów 9 w Gliwicach w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Po wykonaniu serwisu zdemontowanych urządzeń, należy zamontować 2 szt. w lokalizacji Zadania nr 1, 3 szt. w lokalizacji Zadania nr 2, a pozostałe 3 szt. przewieźć do budynku przy ul. Sikorskiego 134 w Gliwicach w celu ich zabezpieczenia i przechowania.

6. GWARANCJA

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na warunkach określonych w umowie.

- Podczas trwania okresu gwarancji przegląd serwisowy musi być wykonywany przez Wykonawcę.

- Wykonawca w czasie trwania gwarancji będzie wykonywał regularne badania szczelności układu freonowego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

- Wykonawca wykona konserwację i serwis urządzeń klimatyzacyjnych w okresie gwarancji w ramach zaoferowanego wynagrodzenia nie rzadziej niż 2 przeglądy na 1 rok. Pierwszy przegląd w danym roku gwarancji zostanie przeprowadzony do 15 maja, a drugi w terminie do 15 listopada każdego roku, nie częściej jednak niż co 6 miesięcy.

- Wykonawca (lub podwykonawca realizujący zadanie) musi posiadać ważny certyfikat dla przedsiębiorcy zgodnie z przepisami ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (F-gazy).

- Usuwanie awarii w terminie zgodnie z umową.

- Dokonywanie wpisów do karty urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów przez uprawnioną osobę posiadającą certyfikat zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wszystkie urządzenia, instalacje i systemy związane z montażem urządzeń klimatyzacyjnych muszą być dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów i norm branżowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów ochrony pożarowej i BHP.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z przeglądów technicznych i konserwacji zamontowanych nowych urządzeń, instalacji i wyposażenia, mające wpływ na ważność gwarancji producenta.

- Konserwacja systemu obejmuje stały nadzór nad całokształtem działania urządzeń oraz gwarantuje ich utrzymanie w sposób zapewniający niezawodne i prawidłowe funkcjonowanie.

- Każdy przegląd, konserwacja lub naprawa winny być potwierdzone odpowiednim, podpisanym protokołem.

Dokumentacja rysunkowa lokalizacji i zgody zarządców stanowią załącznik do załączonego Programu funkcjonalno-użytkowego.