PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

- Nazwa zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji klimatyzacji w formule „zaprojektuj i wybuduj” w lokalizacjach Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

- Adres obiektu:

- Gliwice, ul. Partyzantów 30 (Dzienny Dom „Senior+”) (Zadanie nr 1)

- Gliwice, ul. Kozielska 71 (DDPS) (Zadanie nr 2)

- Gliwice, ul. Górnych Wałów 9 (Zadanie nr 3)

- Nazwy - kody CPV:

39717200-3 Urządzenia klimatyzacyjne

45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

- Zamawiający:

Gliwice-miasto na prawach powiatu, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 6311006640, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu i na rzecz którego działa:

Brygida Jankowska – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, 
z siedzibą w Gliwicach, kod 44-100, ul. Górnych Wałów 9, NIP: 631-13-31-802, pełnomocnictwo nr 2026/15946/S/PM Prezydenta Miasta Gliwice

- Opracował:

Anna Pikus

- Spis zawartości programu:

# CZĘŚĆ OPISOWA

# I.	OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiot zamówienia

  - Lokalizacja i dane charakterystyczne przedmiotu zamówienia

  - Program funkcjonalno-użytkowy wykonania instalacji klimatyzacji - opis szczegółowy

    - Wymagana charakterystyka techniczna urządzeń klimatyzacyjnych

    - Zakres prac dla instalacji klimatyzacji.

    - Wytyczne organizacyjne.

    - Przeglądy nowych klimatyzatorów - Zakres prac

- OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Wymagania ogólne.

  - Przygotowanie terenu budowy.

  - Prace projektowe.

  - Termin realizacji robót na podstawie dokumentacji

  - Dokumentacja kosztorysowa.

- SPECYFIKACJA W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC

  - Zgodność robót z dokumentacją projektową.

  - Wymagania dotyczące sprzętu.

  - Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.

  - Kontrola jakości robót.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- WYKAZ PRZEPISÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z PRACAMI PROJEKTOWYMI I WYKONAWCZYMI ZAMIERZENIA

- UDZIELONE ZGODY ZARZĄDCÓW NA MONTAŻ

- DOKUMENTACJA RYSUNKOWA – stanu istniejącego

CZĘŚĆ OPISOWA

- OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„Opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie instalacji klimatyzacji w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz przegląd i serwis instalacji klimatyzacyjnej w lokalizacjach Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach”.

Przedmiotem zamówienia (w formule „zaprojektuj i wybuduj”) jest:

- dobór urządzeń klimatyzacyjnych, ich dostawa i montaż oraz wykonanie kompletnych instalacji klimatyzacji chłodzącej, zasilania elektrycznego we wskazanych lokalizacjach, a także wykonanie niezbędnych prac związanych z montażem, zabezpieczeniem przejść technologicznych, odprowadzeniem skroplin i wszelkich innych prac związanych z wykonaniem zadania.

- usługa okresowych przeglądów oraz serwis urządzeń i instalacji przez okres 5 lat.

- przeniesienie klimatyzatorów do innej lokalizacji po wcześniejszym demontażu i wykonanym serwisie.

- zakres zamówienia obejmuje także uruchomienie i rozruch instalacji, przeprowadzenie prób oraz szkolenie personelu.

Etapy realizacji zamówienia mają obejmować:

ETAP 1 (Projektowanie)

- Przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu planowanych prac.

- Przygotowanie koncepcji i uzgodnienie jej z Zamawiającym na zasadach określonych w umowie.

- Dobór jednostek wewnętrznych i zewnętrznych.

- Sporządzenie dokumentacji projektowej kreskowej (koncepcja) w zakresie wykonania instalacji klimatyzacji oraz instalacji elektrycznych.

ETAP 2 (Wykonawstwo)

- Dostawa nowych urządzeń, ich rozładunek i dostarczenie do miejsca instalacji. Wykonanie instalacji elektrycznej. Montaż nowych urządzeń klimatyzacyjnych. Wykonanie instalacji systemu klimatyzacji. Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin. Montaż konstrukcji wsporczych dla agregatów zewnętrznych w budynku przy ul. Górnych Wałów 9 w Gliwicach.

- Demontaż 8 sztuk klimatyzatorów z korytarzy ul. Górnych Wałów 9 i montaż 5 sztuk zdemontowanych urządzeń klimatyzacyjnych w lokalizacjach przy ul. Partyzantów 30 i ul. Kozielskiej 71 w Gliwicach oraz przewiezienie pozostałych 3 sztuk do zmagazynowania przy ul. Sikorskiego 134 w Gliwicach. Zadanie przewiduje uprzedni serwis i przegląd techniczny wszystkich urządzeń przed ich ponownym montażem.

- Wykonanie przebić w ścianach i stropach z zabezpieczeniem izolacyjnym otworów. Zabezpieczenie istniejącego wyposażenia w pomieszczeniach w trakcie montażu instalacji przed zanieczyszczeniem.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać prace zasadniczo w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00, w sposób umożliwiający zachowanie ciągłości funkcjonowania jednostki. Zamawiający dopuszcza realizację prac poza tymi godzinami i w weekendy, w szczególności w odniesieniu do robót głośnych i hałaśliwych, pod warunkiem ich każdorazowego, wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym.

- Uruchomienie i wykonanie prób funkcjonalnych, próby ciśnieniowej dla czynnika chłodniczego oraz próby szczelności instalacji odprowadzania skroplin.

- Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej. Wykonanie wszelkich niezbędnych prac budowlanych po zakończeniu prac montażowych klimatyzacji i doprowadzeniu budynku i pomieszczeń do ich stanu pierwotnego sprzed montażu (szpachlowanie, gładzenie, malowanie miejsc po wprowadzeniu instalacji), z zastrzeżeniem, że wykonanie robót budowlanych będzie realizowane zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa budowlanego i przepisami BHP.

- Regulacja urządzeń klimatyzatorów przed przekazaniem Zamawiającemu oraz przekazaniu Zamawiającemu sprawnej instalacji.

- Przeszkolenie użytkowników urządzeń potwierdzone stosownym protokołem.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

ETAP 3 (Gwarancja)

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na warunkach określonych w umowie.

- Podczas trwania okresu gwarancji przegląd serwisowy musi być wykonywany przez Wykonawcę.

- Wykonawca w czasie trwania gwarancji będzie wykonywał badania szczelności układu freonowego zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

- Wykonawca wykona konserwację i serwis urządzeń klimatyzacyjnych w okresie gwarancji w ramach zaoferowanego wynagrodzenia nie rzadziej niż 2 przeglądy na 1 rok. Pierwszy przegląd w danym roku gwarancji zostanie przeprowadzony do 15 maja a drugi do 15 listopada każdego roku, nie częściej jednak niż co 6 miesięcy.

- Przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na instalacji, konserwacji oraz serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających fluorowane gazy cieplarniane musi posiadać certyfikat dla przedsiębiorcy, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

- Usuwanie awarii w terminie zgodnie z umową.

- Dokonywanie wpisów do karty urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów przez uprawnioną osobę posiadającą certyfikat zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wszystkie urządzenia, instalacje i systemy związane z montażem urządzeń klimatyzacyjnych muszą być dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów i norm branżowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów ochrony pożarowej i BHP.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z przeglądów technicznych i konserwacji zamontowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia, mające wpływ na ważność gwarancji producenta.

- Konserwacja systemu obejmuje stały nadzór nad całokształtem działania urządzeń oraz gwarantuje ich utrzymanie w sposób zapewniający niezawodne i prawidłowe funkcjonowanie.

- Każdy przegląd, konserwacja lub naprawa winny być potwierdzone odpowiednim, podpisanym protokołem.

  - LOKALIZACJA I DANE CHARAKTERYSTYCZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Miejscem montażu nowych oraz montażu zdemontowanych urządzeń klimatyzacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach są poszczególne lokalizacje i ich pomieszczenia:

- Zadanie 1 – Gliwice, ul. Partyzantów 30 (Dzienny Dom „Senior+”)

- Urządzenia przenoszone: Montaż 2 kpl. używanych klimatyzatorów  w pomieszczeniach nr 1.8 (hol) i 1.9 (jadalnia), zdemontowanych z ul. Górnych Wałów 9 wraz z wykonaniem niezbędnej instalacji i serwisem zdemontowanych urządzeń.

- Prace obejmują – wykonanie instalacji, podłączenie, próby szczelności oraz f-ciśnieniowej, serwis i uruchomienie klimatyzatorów, przeszkolenie personelu - zgodnie z OPZ i PFU.

- Zadanie 2 – Gliwice, ul. Kozielska 71 (DDPS)

- Urządzenia przenoszone: Montaż 3 kpl. używanych klimatyzatorów o mocy 3×12 kW w pomieszczeniach nr 4 i 5, zdemontowanych z ul. Górnych Wałów 9, wraz z wykonaniem niezbędnej instalacji i serwisem zdemontowanych urządzeń.

- Prace obejmują – wykonanie instalacji, podłączenie, próby szczelności oraz freonowo-ciśnieniowej, serwis i uruchomienie klimatyzatorów, przeszkolenie personelu - zgodnie z OPZ i PFU.

4) Zadanie 3 – Gliwice, ul. Górnych Wałów 9

- Nowe urządzenia: Dostawa i montaż minimalnie 64 sztuk, maksymalnie 65 nowych jednostek wewnętrznych w układzie VRF wraz z maksymalnie 3 jednostkami zewnętrznymi posadowionymi na fundamencie większym od obrysu jednostki i odpowiednio zbrojony zgodnie z projektem.

- Demontaż i logistyka: Demontaż 8 kpl. klimatyzatorów z korytarzy (przeznaczonych do montażu w Zadaniach 1 i 2). Pozostałe 3 kpl. Wykonawca zobowiązany jest przewieźć do budynku przy ul. Sikorskiego 134 i tam je rozładować oraz zabezpieczyć w miejscu wskazanym przez Użytkownika (urządzenia przeznaczone do przechowania w magazynie).

- Prace obejmują: wykonanie instalacji, wykonanie fundamentu pod jednostki zewnętrzne, podłączenie nowych urządzeń, próby szczelności oraz freonowo-ciśnieniowej, uruchomienie klimatyzatorów, przeszkolenie personelu - zgodnie z OPZ i PFU oraz pełny serwis gwarancyjny nowych urządzeń, demontaż używanych klimatyzatorów,

- Instalacja urządzeń zlokalizowana będzie minimalnie w 64, maksymalnie w 65 pomieszczeniach budynku na parterze, I, II i III piętrze, zgodnie ze szczegółowym wykazem w tabeli w Załączniku nr 4 Programu Funkcjonalno- Użytkowego stanowiącego Załącznik nr 3 do umowy.

  - PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY WYKONANIA INSTALACJI KLIMATYZACJI – OPIS SZCZEGÓŁOWY

- Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej i montaż urządzeń muszą być przeprowadzone z uwzględnieniem zapisów ujętych w otrzymanych od zarządców korespondencjach dot. zgody na montaż klimatyzacji w poszczególnych lokalizacjach, zamieszczonych w załącznikach do niniejszego Programu funkcjonalno- użytkowego wykonania instalacji klimatyzacji:

a) Załącznik nr 1 – Pismo ZBM w sprawie pozwolenia na montaż (dotyczy Zadania 3 – ul. Górnych Wałów 9).

b) Załącznik nr 2 – Zgoda ZBM II TBS (dotyczy lokalizacji dla Zadania 1 – ul. Partyzantów 30).

c) Załącznik nr 3 – Zgoda właściwego zarządcy obiektu (dotyczy lokalizacji dla Zadania 2 – ul. Kozielska 71).

- Instalacje klimatyzacji w pomieszczeniach budynków należy zaprojektować w układzie VRF – Zadanie 3.

- Układ klimatyzacji dla pomieszczeń zasilany będzie z niezależnych jednostek zewnętrznych zamontowanych na elewacji lub na dachu budynku dla których należy wykonać konstrukcję wsporczą.

- Dla Zadania 3 należy wykonać fundament na ziemi przy elewacji, powinien być większy od obrysu jednostki i odpowiednio zbrojony zgodnie z projektem (Zadanie 3) pod agregaty zewnętrzne systemu VRS.),

- W miejscach po zdemontowanych jednostkach zewnętrznych zgodnie z częścią Zadania nr 3 należy dokonać napraw elewacji obejmujących: usunięcie elementów mocujących, uszczelnienie przepustów instalacyjnych, uzupełnienie warstw ocieplenia i tynku oraz odtworzenie powłoki malarskiej do stanu pierwotnego w miejscu napraw.

3.1.	Wymagana charakterystyka techniczna urządzeń klimatyzacyjnych

- Zaprojektowane i dostarczone urządzenia mają być od jednego producenta.

- Urządzenia mają być fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku 2026r.

- Urządzenia powinny spełniać poniższe parametry i nie powinny być gorsze od tych założeń (równe lub lepsze). Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane poniżej. Wykonawca winien załączyć do koncepcji projektowej dokumenty opisujące parametry techniczne i inne dokumenty dopuszczające dany materiał (wyrób) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.

- Urządzenia powinny być przeznaczone odpowiednio do napięć znamionowych 230/400V, powinny pracować poprawnie co najmniej w przedziale odchyleń ±10% od napięcia znamionowego tj. dla urządzeń jednofazowych w minimalnym przedziale 207V-253V.

Urządzenia wewnętrzne i zewnętrzne

- Jednostki wewnętrzne z funkcją chłodzenia i grzania w zakresie temperatur minimum od 19°C do 28 °C, z tym, że dopuszczalne jest zaoferowanie urządzeń o zakresie większym, który będzie zawierał powyższy przedział regulacji temperatury, np. od 16°C do 30°C.

- Jednostki wewnętrzne (parowniki) systemu klimatyzacji muszą posiadać mechaniczne, ruchome żaluzje sterowane zdalnie za pomocą pilota (w płaszczyźnie poziomej oraz pionowej). Konstrukcja urządzeń musi umożliwiać zablokowanie kierownic powietrza (żaluzji poziomych) w pozycji równoległej do podłoża (pozycji poziomej).

- Urządzenia naścienne o wymiarach jednostki wewnętrznej naściennej nie większych niż 100 cm x 35 cm x 30 cm.

- Mocowanie jednostek do ścian pomieszczenia. Regulacja jednostek wewnętrznych musi odbywać się za pośrednictwem pilota bezprzewodowego przy założeniu, że jeden pilot obsługuje jedną jednostkę wewnętrzną.

- Wydajność klimatyzatorów/klimatyzacji – dobór stanowi przedmiot zamówienia. Zadanie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca wybrany w przetargu będzie zobowiązany do dokonania optymalnego doboru urządzeń i uzyskania akceptacji dokonanego doboru przez przedstawiciela Zamawiającego. Ocena tego zakresu będzie dokonana na podstawie projektu technicznego przedłożonego Zamawiającemu, który będzie zawierał schemat instalacji wraz z opisem i obliczeniami projektowymi.

- Wymagana minimalna efektywność w trybie chłodzenia - SEER: 6,1.

- Wymagana minimalna efektywność w trybie grzania - SCOP: 4,00.

- Klasa energetyczna zaoferowanych urządzeń: minimum „A+” (tzn. „A+” lub wyższe, np. „A++”).

- Głośności jednostek wewnętrznych: nie więcej niż 25 dB.

- Głośności jednostki/jednostek zewnętrznych: nie więcej niż 55 dB.

- Czynnik chłodniczy: R32.

- Filtry do jednostek wewnętrznych – do wielokrotnego użytku, do czyszczenia i dezynfekcji.

- Ilość lokalizacji w której przeprowadzane będą prace – 4.

- Realizacja przedmiotu zamówienia podzielona jest na trzy etapy:

Etap I obejmuje, dobór urządzeń oraz opracowanie dokumentacji projektowej kreskowej (koncepcja);

Etap II obejmuje demontaż, transport, montaż urządzeń oraz ich uruchomienie, przy czym w odniesieniu do urządzeń przenoszonych etap ten obejmuje również ich obowiązkowy przegląd i serwis techniczny w momencie montażu;

Etap III obejmuje świadczenie usług okresowych przeglądów i serwisu w okresie udzielonej gwarancji.

- Do niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego załączono schematy obiektów z pozostałymi danymi niezbędnymi do wyceny przedmiotu zamówienia.

Instalacja chłodnicza

- Instalacje należy wykonać z rur miedzianych chłodniczych lutowanych na lut twardy. Używać wyłącznie rur bez szwu, odtłuszczonych i odtlenionych przeznaczonych do celów chłodniczych. Należy używać wyłącznie trójników producenta gwarantujących równy rozpływ czynnika chłodniczego. Nie można używać trójników typu „T”, a także ręcznie spawanych.

- Instalację chłodniczą w korytarzu i pomieszczeniach biurowych należy prowadzić w korytkach. Przewody prowadzone na dachu budynku należy osłonić blachą stalową ocynkowaną.

Instalacja skroplin

- Instalację należy wykonać z rur sztywnych z tworzyw sztucznych o połączeniach klejonych. Skropliny należy odprowadzić do najbliższego pionu kanalizacyjnego, w miejscach podłączenia instalacji odprowadzenia skroplin należy zastosować syfony. Instalacja w korytarzu i pomieszczeniach biurowych prowadzona w istniejących sufitach podwieszanych nierozbieralnych. W przypadku braku takiej możliwości instalację w pomieszczeniach prowadzić po wierzchu ścian w korytkach.

Instalacja elektryczna:

- Projektowane jednostki zewnętrzne i wewnętrzne instalacji klimatyzacji zasilić z istniejących rozdzielnic elektrycznych (głównej i piętrowych) – wybór rozdzielnic uzgodnić z Zamawiającym, obliczeniami należy potwierdzić możliwość podłączenia dodatkowych odbiorników do istniejących rozdzielnic piętrowych, w każdym obwodzie zasilającym urządzenia klimatyzacyjne ma być zastosowane urządzenie ochronne różnicowoprądowe oraz wyłączniki nadprądowe, przekroje przewodów dobrać do wyliczonego obciążenia z uwzględnieniem dopuszczalnych spadków napięcia i ochrony przeciwporażeniowej, w projektowanej instalacji elektrycznej ma być zastosowana zasada selektywności zabezpieczeń, należy zaprojektować połączenia wyrównawcze obejmujące metalowe elementy przewodów i urządzeń instalacji klimatyzacji, dostosować instalację odgromową do zmian związanych z montażem jednostek klimatyzacyjnych na dachu (w razie potrzeby uzupełnić instalację odgromową o nowe elementy, np. iglice, zwody, itp.), przewody instalacji elektrycznej prowadzić w szachtach instalacyjnych, w przestrzeni sufitu podwieszanego, w przypadku braku takiej możliwości w korytkach. Na dachu przewody prowadzić w korytkach z pokrywami, przy przechodzeniu przewodami przez strefy pożarowe wykonać lub odtworzyć strefy pożarowe. Przejścia przez przegrody zewnętrzne zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci, wykonać pomiary instalacji elektrycznej, Zamawiający oczekuje, że zaprojektowane urządzenia klimatyzacyjne będą energooszczędne i posiadana moc elektryczna zamówiona nie zostanie przekroczona. Warunkiem koniecznym jest sporządzenie bilansu energetycznego mając na względzie stan przed realizacją zadania oraz po zamontowaniu systemu. W przypadku, gdy zamówiona moc elektryczna okaże się niewystarczająca, należy wykonać projekt nowej instalacji - przyłącza elektrycznego do budynku.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości zasilania pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach.

- Roboty wymagające wyłączenia zasilania pomieszczeń lub pięter należy wykonać po godzinach pracy jednostki, po bezwzględnym uzgodnieniu z Zamawiającym z 2 dniowym wyprzedzeniem.

3.2.	Zakres prac dla instalacji klimatyzacji

- Dostawa urządzeń (zgodnie ze sporządzoną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową) wraz z rozładunkiem i montażem kompletu urządzeń w budynkach Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

- Wykonanie instalacji chłodniczej z połączeniem jednostki wewnętrznej z zewnętrzną,

- Wykonanie instalacji zasilającej jednostki zewnętrzne i wewnętrzne oraz montaż urządzeń.

- Wykonanie instalacji odprowadzania skroplin.

- Wykonanie przejść kabli, przewodów instalacji chłodniczej przez ściany/stropy budynków, Wykonanie przejść przeciwpożarowych,

- Montaż konstrukcji wsporczych dla agregatów zewnętrznych, wykonanie fundamentu dla jednostek zewnętrznych w systemie VRF, fundamencie zamontować wibroizolatory sprężynowe lub gumowe zalecane przez producenta.

- Uruchomienie i próby funkcjonalne.

- Wykonanie wszelkich niezbędnych prac budowlanych po zakończeniu prac montażowych klimatyzacji i doprowadzenie budynku i pomieszczeń do ich stanu pierwotnego sprzed montażu (szpachlowanie, gładzenie, malowanie miejsc po wprowadzeniu instalacji, odtworzenie ewentualnie uszkodzonego pokrycia dachowego).

- Po demontażu 8 szt. używanych klimatyzatorów (część Zadania 3) w miejscach po montażu jednostek zewnętrznych należy wykonać naprawy elewacji obejmującą usunięcie elementów mocujących, uszczelnienie przepustów instalacyjnych, uzupełnienie warstw ocieplenia i tynku oraz odtworzenie powłoki malarskiej do stanu pierwotnego w miejscu napraw.

- Regulacja urządzeń klimatyzatorów przed przekazaniem Zamawiającemu oraz przekazanie Zamawiającemu sprawnej instalacji.

- Przeszkolenie użytkowników urządzeń.

- Wykonywanie konserwacji i serwisu wszystkich zamontowanych urządzeń klimatyzacyjnych przez cały okres obowiązywania udzielonej gwarancji zgodnie z ofertą przetargową i wymaganymi przez producenta przeglądami wraz z dokonywaniem odpowiednich wpisów do Centralnego Rejestru Operatorów (jeżeli wymagają tego przepisy).

- Wszystkie roboty budowlane powinny być realizowane zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa budowlanego i przepisami BHP.

3.3. Wytyczne organizacyjne

- Z uwagi na realizację robót w czynnym obiekcie, pomieszczenia udostępniane będą Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać prace zasadniczo w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00, w sposób umożliwiający zachowanie ciągłości funkcjonowania jednostki. Zamawiający dopuszcza realizację prac poza tymi godzinami, w szczególności w odniesieniu do robót głośnych i hałaśliwych, pod warunkiem ich każdorazowego, wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym.

- Wymagane jest, aby Wykonawca w trakcie wykonywanych robót wykonał szczelne zabezpieczenie terenu, na którym będą prowadzone roboty, a w szczególności zabezpieczenie wykładzin i mebli i sprzętu biurowego przed zapyleniem.

- Wykonawca musi przewidzieć i wykonać zabezpieczenie zainstalowanych i funkcjonujących urządzeń i systemów w czasie wykonywania prac remontowo-instalacyjnych przed uszkodzeniem, zapyleniem i zalaniem.

- Koszt zabezpieczenia nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w wynagrodzenie.

- Zobowiązuje się Wykonawcę do bezwzględnego utrzymania czystości w obrębie wykonywanych prac.

- Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego usuwania zdemontowanych elementów i gruzu z terenu budynku, zobowiązuje się Wykonawcę do usuwania gruzu w sposób, który nie spowoduje zakurzenia w obiekcie.

- Wszelkiego rodzaju rozkucia, wiercenia otworów winny być wykonywane w sposób bezpyłowy w okresie poza godzinami pracy, zabrania się składowania materiałów z demontażu w obrębie korytarzy i innych pomieszczeń na terenie budynku.

3.4. Przeglądy nowych klimatyzatorów (dot. Zadania nr 3)- Zakres prac

- Gruntowne czyszczenie parownika – odgrzybianie i dezynfekcja.

- Gruntowne czyszczenie skraplacza.

- Czyszczenie pompki skroplin.

- Czyszczenie filtrów.

- Czyszczenie tacy ociekowej parownika.

- Czyszczenie turbiny powietrza w jednostce wewnętrznej.

- Pomiar sprawności elektrycznej.

- Pomiar wydajności chłodniczej.

- Sprawdzanie szczelności układu.

- Sprawdzanie szczelności trasy ewakuacji kondensatu.

- Test pracy urządzenia - pomiary temperatury.

- Wykonanie wszystkich innych czynności wymaganych w czasie trwania 5 letniej gwarancji producenta (warunki gwarancji).

- Narzędzia i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, zapewnia Wykonawca.

- Sprzątnięcie terenu po wykonanych pracach.

- Utylizacja zużytych materiałów oraz opakowań, resztek środków.

- OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.	WYMAGANIA OGÓLNE

- Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną miejsc planowanych prac przed złożeniem oferty w celu przeprowadzenia własnych pomiarów niezbędnych do doboru odpowiednich urządzeń oraz zapoznania się z warunkami zasilania elektrycznego i innymi uwarunkowaniami w terminach wskazanych przez Zamawiającego w SWZ.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z przedmiotem zamówienia oraz za uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację robót. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości przed złożeniem oferty.

- Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte po wykonaniu przez Wykonawcę prac projektowych opatrzonych zatwierdzeniem dokumentacji przez Zamawiającego.

- Zamawiający będzie wymagał również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego, z udzielonymi zgodami od zarządców, obowiązujących aktów prawnych i zawartej umowy.

- Opracowanie projektu technicznego instalacji klimatyzacji, który będzie zawierał schemat instalacji oraz opis dobranych urządzeń. W projekcie będzie należało zawrzeć obliczenia oraz opis działania i eksploatacji instalacji, który będzie istotny z punktu widzenia udzielonego zamówienia oraz z punktu widzenia przyszłej eksploatacji instalacji.

- Uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla opracowanego projektu technicznego w zakresie zgodności z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowymi oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia.

- Przekazanie Zamawiającemu projektu technicznego w formie elektronicznej (plik PDF) oraz 1 egz. w formie papierowej.

- Przejęcie przez Wykonawcę placu budowy do 3 dni po zaakceptowaniu przez Zamawiającego przekazanego projektu koncepcyjnego i kosztorysu.

- Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót, w terminie do 7 dni od przekazania placu budowy.

- Realizacja robót zgodnie z zatwierdzonym projektem koncepcyjnym i harmonogramem robót.

- Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej, nie później niż w dniu końcowego odbioru.

- Opracowanie i przekazanie Użytkownikowi obiektu instrukcji użytkowania instalacji.

- Przeszkolenie przedstawicieli Użytkownika obiektu z zakresu obsługi instalacji.

- Udział w czynnościach odbiorowych i przeglądach gwarancyjnych.

- Serwis instalacji w okresie udzielonej gwarancji.

- Wykonawca w trakcie realizacji robót jest zobowiązany w ramach wynagrodzenia umownego do:

- właściwej organizacji robót budowlanych,

- ochrony środowiska zgodnie z przepisami zawartymi w stosownych regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska,

- przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej,

- utrzymania zaplecza dla swoich potrzeb,

- zapewnienia właściwej organizacji i bezpieczeństwa ruchu,

- zabezpieczenia mienia w czasie wykonywania prac,

- zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych w budynku w trakcie wykonywania robót budowlanych i montażowych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- Nieprawidłowe działania w powyższym zakresie są na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Zakończenie robót Wykonawca musi zgłosić pisemnie do Zamawiającego, a odbiór robót nastąpi w terminie zgodnie z umową. W dniu zgłoszenia do odbioru Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompletną dokumentację powykonawczą wraz ze wszystkimi pomiarami.

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

- Końcowy odbiór robót potwierdzający wykonanie instalacji klimatyzacyjnej bez zastrzeżeń w danej lokalizacji (zwany dalej odbiorem końcowym). Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich jakości i ilości oraz całego zakresu zadania. Po zakończeniu prac Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do dokonania odbioru końcowego. Jednocześnie Wykonawca przedłoży wszelkie niezbędne dokumenty do dokonania odbioru całości zadania (m.in. protokoły pomiarów i badań, dokumentację powykonawczą, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi).

Termin odbioru końcowego oraz czas jego trwania i uwarunkowania szczegółowe zostały określone w umowie na realizację zadania.

Zamawiający sporządzi protokół odbioru końcowego i przekaże Wykonawcy po dokonaniu czynności odbioru.

Odbioru końcowego dokonuje Komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

Warunkiem powołania Komisji odbioru będzie pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru oraz faktyczne zakończenie prac potwierdzone pisemnie przez Zamawiającego.

- Ostateczny odbiór robót. Odbiór ostateczny dokonywany jest przed upływem terminu rękojmi i polegać będzie na ocenie wykonanych robót oraz wskazaniu wad w robotach będących przedmiotem umowy, koniecznych do usunięcia przez Wykonawcę w okresie określonym przez Zamawiającego.

- Wady ujawnione w trakcie czynności odbioru

Dotyczy wszystkich rodzajów robót.

Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady to Zamawiający ma prawo do dokonania czynności zgodnie z zawartą umową.

Po usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub ponownym wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca dokona zawiadomienia Zamawiającego celem dokonania ponownego odbioru robót.

Wady stwierdzone w trakcie odbioru zostaną usunięte kosztem i staraniem Wykonawcy.

- Wszystkie elementy instalacji klimatyzacji muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, z nowym osprzętem produkcji seryjnej, nie modelowe, nie prototypy, nowoczesne, o sprawdzonej technologii, która zapewnia bezawaryjność, komfort i bezpieczeństwo.

- Urządzenia muszą posiadać certyfikaty, aprobaty i inne niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia wymagane przepisami i spełniające Polskie i/lub Europejskie Normy. Urządzenia każdego typu będą odpowiednie do ich przeznaczenia, sprawdzone w działaniu, wysokiej jakości, sprawne, bezpieczne, zaprojektowane i wykonane z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.

- Dobór materiałów i wyrobów w zakresie odpowiedzialności gwarancyjnej niezgodnych z zaleceniami PFU (w tym producenta) nie może spowodować utraty gwarancji od producenta urządzeń klimatyzacyjnych.

- Podczas trwania okresu gwarancji na urządzenia przegląd serwisowy musi być wykonywany przez Wykonawcę;

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z przeglądów technicznych i konserwacji zamontowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia, mające wpływ na ważność gwarancji producenta;

- Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Zagospodarowania terenu budowy należy dokonać przed rozpoczęciem robót budowlanych. Należy w maksymalnym stopniu wykorzystać istniejącą infrastrukturę.

Elementy zagospodarowania terenu budowy powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

W zakres przygotowania terenu budowy wchodzą m.in. prace:

- Organizacja pracy w poszczególnych pomieszczeniach w trakcie trwania robót.

- Wyznaczenie miejsca do składowania materiałów do wbudowania.

- Wykonanie robót demontażowych wewnątrz budynku i wywiezienie materiałów z demontażu (np. gruz budowlany) na wysypisko komunalne na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca będzie odpowiadał za zabezpieczenie składowanych na terenie obiektu (na zewnątrz i wewnątrz budynku) materiałów, sprzętu i wyposażenia.

Istnieje możliwość korzystania z istniejącej infrastruktury sanitarnej obiektu.

- PRACE PROJEKTOWE

Zakres i formę dokumentacji projektowej szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać wymagania i ustalenia określone w:

- Prawie budowlanym oraz rozporządzeniach wydanych na podstawie ww. ustawy, a w szczególności: Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Polskich Normach, przepisach przeciwpożarowych i BHP oraz przepisach branżowych.

Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej:

- W przypadku konieczności Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt wykona inwentaryzację w zakresie niezbędnym do potrzeb realizacji umowy.

- Dokumentacja musi być zaopatrzona w pisemne oświadczenie, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Jeżeli w trakcie realizacji robót zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową zajdzie konieczność wykonania dodatkowej dokumentacji uzupełniającej niezbędnej dla realizacji robót, Wykonawca wykona ją na własny koszt.

- Kompleksowa realizacja prac budowlanych, montażowych oraz instalacyjnych na podstawie opracowanej dokumentacji będzie możliwa jedynie po uzyskaniu pozytywnej, pisemnej akceptacji ze strony Zamawiającego oraz uzyskaniu wymaganych uzgodnień i pozwoleń. Wszelkie próby, badania, pomiary zarówno do celów projektowych, jak i wykonawczych winny być przeprowadzone przez Wykonawcę na własny koszt i nie mogą stanowić podstawy do uzyskania wynagrodzenia dodatkowego.

- Wykonawca zapewni nadzór autorski.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania, powielania i udostępniania osobom trzecim dokumentacji projektowej (dokumentacja techniczno-ruchowa, rysunki budowlane, instalacyjne itp.) w zakresie niezbędnym na potrzeby serwisowania, konserwacji, remontów oraz innych celów niezbędnych do administrowania budynkiem.

- TERMIN REALIZACJI ROBÓT NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI

Termin realizacji prac:  od dnia podpisania umowy do:

- montaż do 27.11.2026r.,*

- przeglądy do 15.11.2031r.

* lub zgodnie ze złożoną ofertą

- DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA

- Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe dla przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym m.in. koszty urządzeń, wyrobów i materiałów użytych do realizacji robót opisanych w PFU wraz z kosztami transportu i magazynowania, dokumentacji technicznych i budowlanych, uzgodnień, pomiarów, badań, zarówno na etapie realizacji jak i konserwacji w okresie gwarancyjnym.

- SPECYFIKACJA W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC.

- ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ

- Podstawą wykonania robót budowlanych jest opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa w zakresie niezbędnym do realizacji zadania wraz ze stosownymi uzgodnieniami.

- Wszystkie dostarczone i wbudowane materiały i urządzenia muszą być zgodne z dokumentacją projektową i obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa Budowlanego.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania instrukcji stosowania materiałów budowlanych i instalacyjnych ustalonych przez ich producenta oraz postanowień i treści norm, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw, instrukcji ITB obowiązujących, a nieujętych w dokumentacji projektowej.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

- Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt sprawny technicznie i spełniający wymagania określone przepisami prawa.

- Transport materiałów i sprzętu powinien się odbywać w sposób zalecany przez ich producenta. Jeżeli występują ograniczenia nałożone przez producenta, co do rodzaju sprzętu transportowego służącego do przewozu materiałów i maszyn powinny zostać zachowane przez Wykonawcę robót.

- PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie prace towarzyszące i tymczasowe niezbędne do zrealizowania całości zadania, a w szczególności te, które wynikają z:

- konieczności przygotowania terenu budowy,

- wykonania niezbędnych, pomiarów, obmiarów, itp.,

- zastosowania technologii wykonania robót budowlanych i instalacyjnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” na terenie nieruchomości, dostępnej w siedzibie Użytkownika.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia codziennej czystości pomieszczeń po wykonanych pracach.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów budowlanych posiadających wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty lub inne dokumenty stanowiące o dopuszczeniu ich stosowania w budownictwie, które będą stanowiły element dokumentacji powykonawczej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wbudowywanych materiałów. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem, zabezpieczeniem i przechowywaniem materiałów na terenie budowy obciążają Wykonawcę.

- Materiały niedopuszczone lub zabronione do stosowania w budownictwie nie mogą być użyte lub wbudowane.

- Odpady takie jak gruz, śmieci itp. należy wywieźć i poddać utylizacji, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa. Koszty transportu i utylizacji ponosi Wykonawca. Materiały budowlane wymagające tymczasowego składowania przed ich użyciem będą składowane w miejscu wyznaczonym przez Wykonawcę i akceptowanym przez Zamawiającego na terenie budowy w sposób zapewniający nie pogorszenie ich jakości i właściwości z jednoczesnym umożliwieniem dostępu Zamawiającemu celem kontroli ich jakości i sposobu przechowywania. Dopuszcza się możliwość składowania materiałów poza terenem budowy w miejscu zorganizowanym przez Wykonawcę z zachowaniem powyżej określonych warunków.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- Wykonawca robót odpowiada za pełną kontrolę wykonania robót oraz jakość stosowanych materiałów i urządzeń. Wykonawca będzie (zgodnie z obowiązującymi normami) wykonywał badania i pomiary niezbędne do prawidłowego wykonania poszczególnych etapów robót budowlanych.

- Wyniki badań i pomiarów Wykonawca udostępni Zamawiającemu, który może zażądać powtórzenia badań i pomiarów w jego obecności w przypadku wątpliwości, co do sposobu i warunków ich wykonania lub uzyskanych wyników.

- Koszty badań i pomiarów ponosi Wykonawca.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

IV.	WYKAZ PRZEPISÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH 
Z PRACAMI PROJEKTOWYMI I WYKONAWCZYMI ZAMIERZENIA

Do podstawowych przepisów należą:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

- UDZIELONE ZGODY ZARZĄDCÓW NA MONTAŻ

1. Załącznik nr 1 – Pismo ZBM w sprawie pozwolenia na montaż instalacji klimatyzacji (dotyczy Zadania 3 – ul. Górnych Wałów 9).

2. Załącznik nr 2 – Zgoda ZBM II TBS na montaż klimatyzacji (dotyczy Zadania 1 – ul. Partyzantów 30).

3. Załącznik nr 3 – Zgoda właściwego zarządcy obiektu na montaż klimatyzacji (dotyczy Zadania 2 – ul. Kozielska 71).

- DOKUMENTACJA RYSUNKOWA – stanu istniejącego

1. Załącznik nr 4 – Rzut pomieszczeń budynku przy ul. Górnych Wałów 9 w Gliwicach wraz z wykazem pomieszczeń (dotyczy Zadania 3 – miejsce demontażu 8 sztuk starych klimatyzatorów oraz montażu nowego systemu VRF).

2. Załącznik nr 5 – Rzut pomieszczeń budynku przy ul. Partyzantów 30 w Gliwicach (dotyczy Zadania 1 – miejsce ponownego montażu 2 sztuk urządzeń przenoszonych).

3. Załącznik nr 6 – Rzut pomieszczeń budynku przy ul. Kozielska 71 w Gliwicach (dotyczy Zadania 2 – miejsce ponownego montażu 3 sztuk urządzeń przenoszonych).