Załącznik Nr 1 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wykaz minimalnych wymaganych paramentów urządzenia

| Nr referencyjny IR.271.58.2026 UWAGA: Załącznik ten Wykonawca składa wraz z ofertą |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Minimalne wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie spełnienia wymagań Wypełnia Wykonawca |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Prasa śrubowo talerzowa – dwugłowicowa. Osad automatycznie transportowany na przyczepę lub do pojemnika osadu odwodnionego. PARAMETRY: Rodzaj odwadnianego osadu: nadmierny stabilizowany tlenowo ok. 1-2 % Wymagana wydajność hydrauliczna co najmniej Q= 9-12 m3/h Wymagana wydajność masowa G = 100 -120 kg s.m./h Wymagany stopień odwodnienia na istniejącym osadzie minimum 20±3% % s.m. z możliwością regulacji stopnia odwodnienia Prasa nie wymaga płukania w trakcie pracy. Brak zużycia wody płuczącej. Prasa nie wymaga doprowadzenia sprężonego powietrza. Ze względów bezpieczeństwa pracy wymaga się aby prasa była w wykonaniu dwugłowicowym, tak aby w przypadku awarii jednej głowicy istniała możliwość pracy ze zwiększonym wydatkiem lub w wydłużonym okresie czasu na pozostałych głowicach. Prasa nie może stanowić rozwiązania prototypowego. Wykonanie materiałowe: - Stal kwasoodporna – co najmniej AISI 304 (ślimak, wał, pierścienie, rama, obudowa flokulator, ze względu na trwałość nie dopuszcza się stosowania w konstrukcji tworzyw sztucznych) - Moc zainstalowana napędów prasy nie więcej niż 2 x 1,1 kW, wymaga się aby napęd był przekazywany za pomocą przekładni planetarnych - Płynna regulacja wszystkich napędów prasy za pomocą przemienników częstotliwości, wolnoobrotowa praca głowic odwadniających – max. do 3,5 obr/min - Łożyska w wersji kwasoodpornej, samonastawne kulowe, z automatycznym systemem smarowania, nie dopuszcza się panewek z tworzywa sztucznego - Wały ślimaków o zmiennej średnicy rdzenia, zwiększającej się do wylotu i zmiennym skoku ślimaka w wykonaniu ze stali nierdzewnej, ślimak utwardzany w głąb na co najmniej 1,0 - 1,5cm do wartości 62-65HRC, oraz napawany węglikiem wolframu na powierzchni ślimaka do wartości 72-75 HRC, średnica głowic odwadniających nie mniejsza jak 300 mm, długość czynnej strefy odwadniania (od wlotu osadu uwodnionego na śrubę do wylotu osadu odwodnionego ze śruby) nie mniejsza jak 2300mm - Pierścienie ruchome ze stali nierdzewnej utwardzane do wartości co najmniej 52-55 HRC, tak aby nie dochodziło do ich zużywania, - Grubość pierścieni ruchomych nie mniejsza niż 3mm - Prasa nie wymaga płukania w trakcie pracy, brak zużycia wody płuczącej, prasa nie wymaga doprowadzenia sprężonego powietrza. Prasa wyposażona we flokulator dynamiczny dwukomorowy o parametrach jak niżej - Flokulator dynamiczny prasy, moc napędu nie więcej niż 0,75 kW, wykonanie co najmniej stal nierdzewna AISI304, w komorze flokulatora sonda do stałego pomiaru poziomu osadu, sygnał 4-20 mA zabezpieczająca przed przelaniem się osadu, napęd flokulatora regulowane w sposób płynny falownikiem, mieszadło obustronnie łożyskowane, łożyska niekorodujące, - Flokulator wyposażony w transparentne uchylne rewizje umożliwiające na bieżąco obserwację procesu flokulacji. - Wszystkie elementy prasy wytrawiane w kąpieli kwaśnej. Osłony prasy zdejmowane wytrawiane w kąpieli kwaśnej, a następnie polerowane lub szkiełkowane. STACJA POLIMERU - Wymaga się aby stacja działała w pełni automatycznie w przypadku emulsji oraz z możliwością pracy ręcznej na proszku. Minimalne wymagania dotyczące wyposażenia stacji. - Zbiornik dwukomorowy wykonany ze stali AISI316 o pojemności co najmniej 800 dm3. - Mieszadło w wykonaniu nierdzewnym o mocy zainstalowanej nie większej niż 0,75kW. - Układ dozowania wody o przepustowości nie mniejszej niż 2,5 m3/h wyposażony co najmniej w: - Elektrozawór, zawór odcinający, zasuwę regulacyjną ręczną, filtr skośny, reduktor ciśnienia, rotametr, czujnik ciśnienia, czujnik poziomu polielektrolitu w postaci sondy hydrostatycznej, (cała powyższa armatura w wykonaniu nierdzewnym co najmniej ze stali AISI304), - Układ dozowania emulsji w postaci pompy nurnikowej lub pompy ślimakowej o wydajności nie mniejszej niż 16 dm3/h regulowanej za pomocą wariatora lub przemiennika częstotliwości moc silnika do 0,37kW. Pompa do roztworu polielektrolitu - Do wykorzystania istniejąca lub nowa pompa ślimakowa o parametrach nie gorszych niż istniejąca, wymagana regulacja wydajności za pomocą falownika PARAMETRY: pompa ślimakowa, wydajność regulowana falownikiem, wydajność hydrauliczna pompy nie mniejsza niż Q=1,6 m3/h, ciśnienie tłoczenia nie mniejsze niż 2 bary. Moc silnika nie większa niż 0,75 kW. POMPA OSADU NADAWY ŚLIMAKOWA - Dostawa nowej pompy ślimakowej o parametrach: - wydajność nie mniejsza niż 9 m3/h - płynna regulacja wydajności za pomocą przemiennika częstotliwości - moc zainstalowana nie większa niż 2,2 kW z dodatkowym obcym chłodzeniem - ciśnienie dyspozycyjne tłoczenia nie mniejsze niż 2,0 bar . SZAFA ZASILAJĄCO- STEROWNICZA Należy dostarczyć nowy układ zasilająco - sterujący wszystkimi elementami składowymi układu linii odwadniania i higienizacji w oparciu o swobodnie programowalny sterownik PLC serii S7-1200 i panel operatorski o średnicy minimum 10” Należy przewidzieć możliwość przesyłu informacji o stanie pracy instalacji odwadniania osadu /praca, postój, awaria/ do systemu nadrzędnego w sposób (po protokole) wskazanym przez Zamawiającego. Należy przewidzieć automatyczny system regulacji nadążny polielktrolitu w zależności od zadanej wartości ilości podawanego osadu. UKŁAD EWAKUACJI OSADU Należy wykorzystać istniejący układ po uprzednim dostosowaniu do współpracy z dostarczaną nową prasą śrubowo - talerzową. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |