Z-t-P/24/2026                                                                                                                                   załacznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania od 1 do 9

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącej infrastruktury antenowej oraz dostosowanie jej do wymagań SRP-T Tetra, obejmująca wymianę i instalację anten, fiderów, elementów mocujących, ograniczników przepięć, oraz wykonanie prac instalacyjnych i pomiarów wskazanych przez Zamawiającego.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlana i telekomunikacyjną, obowiązującymi normami, wytycznymi producentów urządzeń oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Zapewnienia kompletnego systemu zabezpieczeń BHP,

- Wykonania prac przez personel posiadający aktualne uprawnienia do prac wysokościowych,

- Stosowania materiałów fabrycznie nowych,

- Wykonanie dokumentacji projektowej i powykonawczej,

- Wykonania pomiarów torów antenowych po zakończeniu prac.

  - Pomiar SWR/VSWR (WFS<1,5),

  - Pomiar Return Loss,

  - Pomiar DTF

  - Pomiary PEM.

Wymagania techniczne:

- Wszystkie połączenia RF wykonać przy użyciu dedykowanych złączy kompatybilnych z zastosowanym typem kabla i złączy antenowych,

- Złącza zewnętrzne zabezpieczyć taśmą samowulkanizującą oraz warstwą ochronną UV,

- Przewody prowadzić zgodnie z zasadami telekomunikacyjnymi, z zachowaniem promieni gięcia,

- Miejsca przejść kablowych uszczelnić przed penetracją wody i wilgoci,

- Niedopuszczalne jest stosowanie przypadkowych elementów montażowych,

- Wszystkie stosowane fidery, uchwyty, elementy montażowe czy materiały muszą być fabrycznie nowe.

- Wszystkie anteny montować z wykorzystaniem fabrycznych uchwytów producenta

Lokalizacje objęte zamówieniem:

- KPP Bartoszyce – wieża H-45 m

  - Wymiana 2 szt.  anten VHF najwyżej zawieszonych, na nowe anteny do stacji bazowej TETRA (anteny dostarczy Zamawiający), oraz instalacja nowych torów antenowych (fidery 7/8”) na odcinku antena – serwerownia;

  - Na wysokości 2 szt. wymienionych anten, zawieszenie trzeciej, dodatkowej  anteny do stacji bazowej TETRA (antenę dostarczy Zamawiający) oraz wykonanie nowego toru antenowego (fider 7/8”) na odcinku antena – serwerownia;

  - Wymiana 1 szt. anteny VHF zawieszonej poniżej w/w anten na nową antenę do stacji biurkowej TETRA (antenę dostarczy Zamawiający), oraz wymiana złącz po obu stronach istniejącego fidera;

  - Instalacja 2 szt. anten GPS (anteny dostarczy Zamawiający) na południowej stronie wieży na wysokości ok 3 m n.p.t. Przy instalacji wykorzystać istniejące fidery ½” odłączone od wymienianych anten VHF.

  - Wymiana/instalacja nowych ograniczników przepięć we wszystkich (6 szt.) wykonywanych torach antenowych (3xUHF do BS’a; 1xUHF do stacji biurkowej, 2xGPS).

Uwagi do lokalizacji:

- Całkowita długość pojedynczego toru kablowego – ok. 70 m (dot. torów UHF).

- KP Morąg – maszt H-20 m

  - Wymiana 2 szt. anten najwyżej zawieszonych na nowe anteny do stacji bazowej TETRA (anteny dostarczy Zmawiający), oraz wymiana złącz po obu stronach fiderów;

  - Wymiana 1 szt. anteny zawieszonej nieco niżej na nową antenę do stacji biurkowej TETRA (antenę dostarczy Zmawiający), oraz wymiana złącz po obu stronach fidera;

  - Instalacja 2 szt. anten GPS (anteny dostarczy zamawiający) na południowej części masztu na wysokości ok 2 m nad poziom dachu. Przy instalacji zastosować fider antenowy CNT-400. Fidery, istniejącą drogą kablową, poprowadzić na odcinku maszt – serwerownia, a następnie podłączyć do ograniczników przepięć.

  - Wymiana/instalacja ograniczników przepięć we wszytskich (5 szt.) wykonanych torach kablowych (2xUHF do BS’a; 1xUHF do stacji biurkowej; 2xGPS);

- PP Małdyty – wieża H-24 m

  - Wymiana 2 szt. anten na nowe anteny do stacji bazowej TETRA (anteny dostarczy Zamawiający), przewieszenie jednej z nich na wysokość wyżej zawieszonej anteny, oraz wymiana złącz po obu stronach fiderów;

  - Wymiana oraz instalacja skrzynki ograniczników przepięć na konstrukcji wieży;

  - Wymiana ograniczników przepięć we wszystkich (2 szt.) torach kablowych, oraz ich instalacja na szynie wyrównawczej wewnątrz skrzynki ograniczników przepięć.

  - Instalacja 2 szt. anten GPS (anteny dostarczy Zamawiający) na elewacji budynku na wysokości ok. 3 m n.p.t. Przy instalacji zastosować fider antenowy CNT-400. Fidery doprowadzić do serwerowni budynku, a następnie podłączyć do ograniczników przepięć.

Uwagi do lokalizacji:

- Istniejące miejsce wprowadzenia fiderów do arota należy uszczelnić i zabezpieczyć przed wodą i wilgocią.

- PP Łukta – wieża H-24 m

  - Wymiana 2 szt. anten na nowe anteny do stacji bazowej TETRA (anteny dostarczy Zamawiający), przewieszenie jednej z nich na wysokość wyżej zawieszonej anteny, oraz instalacja nowych torów na kabel koncentryczny ½” (na odcinku antena – serwerownia);

  - Instalacja 2 szt. anten GPS (anteny dostarczy Zamawiający) na południowej stronie wieży na wysokości ok 3 m n.p.t. Przy instalacji wykorzystać istniejące fidery CNT-400 odłączone od wymienianych anten VHF.

  - Wymiana istniejących wsporników anten;

  - Wymiana oraz instalacja skrzynki ograniczników przepięć na konstrukcji wieży;

  - Wymiana ograniczników przepięć we wszystkich (4 szt.) torach kablowych, oraz ich instalacja na szynie wyrównawczej wewnątrz skrzynki ograniczników przepięć (2xUHF do BS’a; 2xGPS).

Uwagi do lokalizacji:

- Całkowita długość pojedynczego toru kablowego – ok. 60 m

- Istniejące miejsce wprowadzenia fiderów do arota należy uszczelnić i zabezpieczyć przed wodą i wilgocią.

- PP Świętajno – wieża H-24 m

  - Wymiana 2 szt. anten na nowe anteny do stacji bazowej TETRA (anteny dostarczy Zamawiający), przewieszenie jednej z nich na wysokość wyżej zawieszonej anteny, oraz instalacja nowych torów na kabel koncentryczny ½” (na odcinku antena – serwerownia);

  - Instalacja 2 szt. anten GPS (anteny dostarczy Zamawiający) na południowej stronie wieży na wysokości ok 3 m n.p.t. Przy instalacji wykorzystać istniejące fidery CNT-400 odłączone od wymienianych anten VHF.

  - Wymiana istniejących wsporników anten;

  - Wymiana oraz instalacja skrzynki ograniczników przepięć na konstrukcji wieży;

  - Wymiana ograniczników przepięć we wszystkich (4 szt.) torach kablowych, oraz ich instalacja na szynie wyrównawczej wewnątrz skrzynki ograniczników przepięć (2xUHF do BS’a; 2xGPS).

Uwagi do lokalizacji:

- Całkowita długość pojedynczego toru kablowego – ok 60 m

- Istniejące miejsce wprowadzenia fiderów do arota należy uszczelnić i zabezpieczyć przed wodą i wilgocią.

- PP Wielbark – wieża H-36 m

  - Wymiana 2 szt. anten na nowe anteny do stacji bazowej TETRA (anteny dostarczy Zamawiający), przewieszenie jednej z nich na wysokość wyżej zawieszonej anteny, oraz instalacja nowych fiderów na kabel koncentryczny 7/8” (na odcinku antena – serwerownia);

  - Instalacja 2 szt. anten GPS (anteny dostarczy Zamawiający) na południowej stronie wieży na wysokości ok 3 m n.p.t. Przy instalacji wykorzystać istniejące fidery ½” odłączone od wymienianych anten VHF.

  - Wymiana oraz instalacja skrzynki ograniczników przepięć na konstrukcji wieży;

  - Wymiana ograniczników przepięć we wszystkich (4 szt.) torach kablowych, oraz ich instalacja na szynie wyrównawczej wewnątrz skrzynki ograniczników przepięć (2xUHF do BS’a; 2xGPS).

Uwagi do lokalizacji:

- Całkowita długość pojedynczego toru kablowego – ok. 70 m.

- Istniejące miejsce wprowadzenia fiderów do arota należy uszczelnić i zabezpieczyć przed wodą i wilgocią.

- PP Młynary – wieża H-32 m

  - Wymiana 2 szt. anten na nowe anteny do stacji bazowej TETRA (anteny dostarczy Zamawiający), przewieszenie ich w możliwie najwyższe miejsce na wieży, oraz instalacja nowych fiderów na kabel koncentryczny 7/8” (na odcinku antena – serwerownia);

  - Instalacja 2 szt. anten GPS (anteny dostarczy Zamawiający) na południowej stronie wieży na wysokości ok 3 m n.p.t. Przy instalacji wykorzystać istniejące fidery ½” odłączone od wymienianych anten VHF.

  - Poprawa mocowania wsporników anten do wieży

  - Wymiana ograniczników przepięć we wszystkich (4 szt.) torach kablowych, oraz ich instalacja na szynie wyrównawczej wewnątrz skrzynki ograniczników przepięć (2xUHF do BS’a; 2xGPS).

Uwagi do lokalizacji:

- Całkowita długość pojedynczego toru kablowego – ok. 70 m.

- Istniejące miejsce wprowadzenia fiderów do arota należy uszczelnić i zabezpieczyć przed wodą i wilgocią.

- PP Iłowo-Osada – wieża H-24 m

  - Wymiana 2 szt. anten na nowe anteny do stacji bazowej TETRA (anteny dostarczy Zamawiający), przewieszenie jednej z nich na wysokość wyżej zawieszonej anteny, oraz instalacja nowych torów na kabel koncentryczny ½” (na odcinku antena – serwerownia);

  - Instalacja 2 szt. anten GPS (anteny dostarczy Zamawiający) na południowej stronie wieży na wysokości ok 3 m n.p.t. Przy instalacji wykorzystać istniejące fidery CNT-400 odłączone od wymienianych anten VHF.

  - Wymiana oraz instalacja skrzynki ograniczników przepięć na konstrukcji wieży;

  - Wymiana ograniczników przepięć we wszystkich (4 szt.) torach kablowych, oraz ich instalacja na szynie wyrównawczej wewnątrz skrzynki ograniczników przepięć (2xUHF do BS’a; 2xGPS).

Uwagi do lokalizacji:

- Całkowita długość pojedynczego toru kablowego – ok. 40 m.

- Istniejące miejsce wprowadzenia fiderów do arota należy uszczelnić i zabezpieczyć przed wodą i wilgocią.

- PP Stawiguda – wieża H-24 m

  - Wymiana 2 szt. anten na nowe anteny do stacji bazowej TETRA (anteny dostarczy Zamawiający), przewieszenie jednej z nich na wysokość wyżej zawieszonej anteny, oraz wymiana złącz po obu stronach fiderów;

  - Instalacja 2 szt. anten GPS (anteny dostarczy Zamawiający) na elewacji budynku na wysokości ok. 3 m n.p.t. Przy instalacji zastosować fider antenowy CNT-400. Fidery doprowadzić do serwerowni budynku, a następnie podłączyć do ograniczników przepięć.

  - Wymiana ograniczników przepięć we wszystkich (2 szt.) torach kablowych, oraz ich instalacja na szynie wyrównawczej wewnątrz skrzynki ograniczników przepięć.

MATERIAŁY DOSTARCZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

- Anteny UHF (bazowe i biurkowe)

- Anteny GPS

MATERIAŁY DOSTARCZONE PRZEZ WYKONAWCĘ:

- Wszystkie materiały instalacyjne niezbędne do wykonania instalacji (m.in. złącza, uchwyty FIMO lub równoważne, obejmy, cybanty, jumpery itp.)

- Skrzynki ograniczników przepięć

- Ograniczniki przepięć

- Wsporniki anten

- Kabel koncentryczny CNT-400

- Kabel koncentryczny ½”

- Kabel koncentryczny 7/8”

Na wykonanie torów kablowych UHF we wskazanych lokalizacjach użyć kabla 7/8” typ AVA5-50 CommScope HELIAX  lub równoważnego w zakresie:

- Płaszcz PE UV,

- Zewnętrzny przewodnik  miedź karbowana,

- Dielektryk spieniony PE,

- Wewnętrzny przewodnik Miedz Ø 9,4488 mm,

- Nominalny wymiar 7/8”,

- Impedancja 50 Ohm,

- Tłumienie przy f=400 MHz <2,40dB/100 m

Na wykonanie torów kablowych UHF we wskazanych lokalizacjach użyć kabla ½” typ Andrew LDF-4RK-50 lub równoważnego w zakresie:

- płaszcz PE UV,

- zewnętrzny przewodnik miedź karbowana,

- dielektryk spieniony PE,

- wewnętrzny przewodnik miedź Ø 4,826 mm,

- nominalny wymiar ½”,

- impedancja 50 Ohm,

- tłumienie przy f=150 MHz <2,67dB/100m,

Na wykonanie torów kablowych do anten GPS we wskazanych lokalizacjach użyć kabla CNT-400 CommonScope (Andrew) lub kabla równoważnego w zakresie:

- płaszcz PE UV,

- oplot cynowana miedź,

- dielektryk spieniony PE,

- wewnętrzny przewodnik przewód aluminiowy miedziowany,

- nominalny wymiar ¼”,

- impedancja 50 Ohm,

- tłumienie przy f=1500 Mhz < 16,7 dB/100m,

Jumpery antenowe ½” ze złączami męskimi 7/16” o parametrach:

- kabel koncentryczny o podwyższonej elastyczności,

- długość 2m,

- złącza 2 x 7/16” męskie,

- wykonanie fabryczne producenta osprzętu radiokomunikacyjnego.

Jumpery antenowe ½” ze złączami męskimi N/N o parametrach:

- kabel koncentryczny o podwyższonej elastyczności,

- długość 2m,

- złącza N/N męskie,

- wykonanie fabryczne producenta sprzętu radiokomunikacyjnego,

Uchwyty kablowe dla fiderów antenowych (FIMO) MRF lub SRF lub równoważne w zakresie:

- element dociskowy montażowy wykonany ze stali nierdzewnej,

- docisk posiadający funkcjonalność blokowania przed samoczynnym odkręcaniem,

- dedykowane do montażu kabli,

- posiadające dwudzielne elementy z tworzywa chwytające kable, odporne na promieniowanie UV i dedykowane dla danych średnic kabli,

W systemach antenowych UHF  zainstalować koncentryczne ograniczniki przepięć złącze o parametrach:

- Prąd udarowy >=20kA,

- Impedancja 50 Ohm,

- Maksymalna moc przenoszona >=100W,

- Zakres częstotliwości pracy obejmujący 300MHz-500MHz,

- VSWR ≤ 1,1:1,

- Wodoszczelność IP67,

- Tłumienność ≤ 0,1 dB.

- Sposób montażu: na metalowym kątowniku (L – profile) lub bezpośrednio montowany do szyny wyrównawczej,

W systemach antenowych GPS zainstalować koncentryczne ograniczniki przepięć Polyphaser DGXZ-06NFNF-A (GMDN0782A) złącze N/N lub F/F lub równoważne w zakresie:

- Prąd udarowy >=20kA,

- Impedancja 50 Ohm,

- Maksymalna moc przenoszona >=300W,

- Zakres częstotliwości pracy obejmujący 800MHz – 2500MHz,

- Złącza N/N, F/F,

- VSWR ≤1,1:1,

- Wodoszczelność minimum IP67,

- Tłumienność ≤0,1dB.

Skrzynka ograniczników przepięć zmontowana na konstrukcji wieży:

- wymiary zewnętrzne: szerokość min. 500 mm, wysokość min. 500 mm, głębokość min. 300 mm;

- wyposażona w 1 komorę wewnętrzną,

- obudowa zabezpieczona przed skutkami działania UV - lakierowana oraz odporna na warunki atmosferyczne;

- wyposażona w  drzwi,

- drzwi wyposażone w cięgna, klamkę z zainstalowaną wkładką zamka (min. 3 klucze w zestawie) oraz ucho umożliwiające założenie kłódki (kłódka i min. 3 klucze w zestawie);

- obudowa wyposażona w miedzianą szynę bez nakrętek o wymiarach min 40x5mm na całej szerokości wewnętrznej obudowy; możliwość przykręcenia szyny na kilku poziomach szafy;

- stopień ochrony min. IP44 i IK10,

- klasa ochronności II,

- kategoria palności: HB, V0,

- materiał wykonania: tworzywo termoutwardzalne typu SMC,

- posiadająca oznaczenie CE na podstawie uzyskanych certyfikatów,

Specyfikacja elementów mocujących anteny (uchwyty, wysięgniki)

- Anteny na wieży/maszcie należy zainstalować za pomocą fabrycznych uchwytów producenta anten, oraz aluminiowych wsporników (tam gdzie zachodzi konieczność ich wymiany).

- System mocowania wsporników do konstrukcji wieży/masztu należy wykonać w oparciu o dedykowane rozwiązania montażowe, przeznaczone do tego typu konstrukcji. Wszystkie elementy systemu (w tym cybanty) powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej lub aluminium lub stali zabezpieczonej ocynkowaniem ogniowym. Stosowanie innych, niededykowanych uchwytów jest niedopuszczalne.

- Wszystkie elementy montażowe (śruby, opaski, uchwyty) powinny być wykonane ze stali nierdzewnej lub stali zabezpieczonej ocynkowaniem ogniowym.

- W zakresie elementów mocujących do rur aluminiowych niedopuszczalne jest stosowanie elementów zębatych, prętów gwintowanych i innych powodujących nadmierny punktowy nacisk.

Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Wykonawca opracuje pełną dokumentację projektową i powykonawczą, zawierającą:

- Opis techniczny obiektu, rozwiązania projektowe, wykaz sprzętu i materiałów,

- Część rysunkową: trasy kablowe, rozmieszczenie anten, schematy połączeń,

- Część fotograficzną: zdjęcia uchwytów, drogi kablowej, zabezpieczeń,

- Wyniki pomiarów DTF, Return Loss, VSWR (wymagany VSWR < 1,5 dla pasma 380–395 MHz),

- Protokół pomiarów zawierający: typ i numer miernika, nazwiska wykonawców, daty, godziny,

- Trwałe oznakowanie torów kablowych,

- Forma przekazania: 2 egz. papierowe + wersja elektroniczna (CD/DVD/USB).

Dokumentacja pomiarowa

Obejmująca pomiary parametrów instalacji antenowych. Wymagane są pomiary DTF, Return Loss, WFS. Pomiary należy wykonać za pomocą przyrządu z możliwością automatycznego dokumentowania pomiarów, a po wykonaniu pomiarów należy wydruki z pomiarów (wymagany dla każdego toru antenowego WFS<1,5 dla częstotliwości roboczych w zakresie 380-385/390-395 MHz). Ponadto dokument powinien zawierać informacje o zastosowanej aparaturze pomiarowej, tj. numer miernika, jego typ, a także datę i godzinę wykonania pomiarów, nazwiska osób wykonujących pomiary z podpisami. Wykonawca po wykonaniu instalacji antenowych wykona trwale oznaczenie kablowych torów antenowych. Wykonanie pomiaru uziomu.

UWAGI:

- Jeśli podczas instalacji Wykonawca napotka problem związany z wykonaniem usługi/instalacji,, niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, przedstawiając propozycję jego rozwiązania.