Z-t-P/24/2026                                                                                                                           załacznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania 10

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część I – Wymagania ogólne

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie infrastruktury antenowej i zasilania pod stację bazową TETRA na stalowym kominie usytuowanym na terenie Ciepłowni zlokalizowanej w Ostródzie przy ul. Demokracji 5 działka nr 130,  obejmującej montaż elementów systemu antenowego, wykonanie dróg kablowych, posadowienie szafy telekomunikacyjnej typu outdoor wraz z fundamentem, oraz wykonanie wszystkich robót towarzyszących niezbędnych do przygotowania infrastruktury do montażu i uruchomienia urządzeń radiokomunikacyjnych. Zakres obejmuje również opracowanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, wykonanie pomiarów odbiorczych oraz przekazanie kompletnej dokumentacji technicznej.

2. Cel inwestycji

Celem przedsięwzięcia jest wykonanie trwałej, niezawodnej i przygotowanej do wieloletniej eksploatacji infrastruktury antenowej spełniającej wymagania techniczne systemu radiokomunikacyjnego TETRA. Wszystkie rozwiązania należy projektować z uwzględnieniem odporności na warunki atmosferyczne, oddziaływania mechaniczne oraz możliwości późniejszej rozbudowy.

3. Charakterystyka obiektu

Roboty prowadzone będą na istniejącym kominie przemysłowym oraz terenie przyległym. Wykonawca przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej, weryfikacji możliwości montażowych, identyfikacji potencjalnych kolizji oraz potwierdzenia możliwości bezpiecznego prowadzenia robót. Wszelkie rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym należy zgłosić Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac.

4. Zakres rzeczowy

Zakres zamówienia obejmuje montaż trzech anten sektorowych, dwóch dzielników mocy, wykonanie kompletnych torów antenowych z fiderów 7/8'', jumperów, uchwytów FIMO, drabin kablowych, ograniczników przepięć i uziemień, wykonanie fundamentu i posadowienie szafy outdoor, doprowadzenie zasilania do szafy outdoor, montaż anten GPS, doprowadzenie kabli transmisyjnych S/FTP, opracowanie projektu wykonawczego, dokumentacji powykonawczej oraz wykonanie kompletu pomiarów DTF, Return Loss i VSWR.

5. Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca odpowiada za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia, dostawę wszystkich materiałów instalacyjnych niewskazanych jako powierzane przez Zamawiającego, zabezpieczenie miejsca robót, organizację prac, ochronę istniejącej infrastruktury, wykonanie pomiarów, uzyskanie zgód lub pozwoleń (jeśli konieczne), sporządzenie dokumentacji oraz usunięcie wszelkich wad stwierdzonych podczas odbiorów. Roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami oraz zaleceniami producentów urządzeń.

6. Wymagania materiałowe

Wszystkie materiały muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe i posiadać wymagane deklaracje zgodności. Elementy mocujące powinny być wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowane ogniowo. Materiały narażone na promieniowanie UV oraz oddziaływanie czynników atmosferycznych muszą być przeznaczone do wieloletniej eksploatacji zewnętrznej. Niedopuszczalne jest stosowanie elementów uszkodzonych, regenerowanych lub o nieznanym pochodzeniu.

7. Organizacja robót

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób zapewniający ciągłość pracy obiektu oraz bezpieczeństwo użytkowników. Miejsce robót należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć. Materiały należy magazynować zgodnie z zaleceniami producentów, chroniąc je przed zawilgoceniem, uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem słonecznym. Po zakończeniu robót teren należy uporządkować i doprowadzić do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem prac.

8. Wymagania BHP

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz przepisami dotyczącymi prac na wysokości. Personel wykonujący roboty musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, aktualne badania lekarskie oraz wymagane uprawnienia. Wykonawca odpowiada za opracowanie planu organizacji robót, zabezpieczenie stref niebezpiecznych oraz stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.

Część II – Instalacja antenowa

1. Montaż anten sektorowych

Wykonawca wykona montaż trzech anten sektorowych Procom 766.65.15.00 dostarczonych przez Zamawiającego na istniejącej galerii komina. Anteny należy zamontować zgodnie z dokumentacją wykonawczą, zachowując projektowane azymuty, kąty pochylenia oraz wymagane odległości pomiędzy antenami. Konstrukcje mocujące powinny zapewniać odporność na obciążenia wiatrem oraz możliwość późniejszej regulacji. Wszystkie elementy mocujące należy zabezpieczyć przed korozją oraz samoczynnym odkręceniem.

2. Montaż dzielników mocy

Wykonawca zamontuje dwa dzielniki mocy ABS‑03‑WBS‑LP‑DF‑CC dostarczone przez Zamawiającego. Dzielniki należy zainstalować na trwałych elementach konstrukcyjnych w sposób umożliwiający dostęp serwisowy oraz jednoznaczną identyfikację portów. Połączenia RF należy wykonać z zachowaniem minimalnych długości jumperów oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

3. Wykonanie torów antenowych

Wykonawca wykona kompletne tory antenowe pomiędzy antenami a szafą outdoor obejmujące dostawę i montaż fiderów 7/8”, jumperów, drabin kablowych, uchwytów FIMO, końcówek, złączy, obejm, ograniczników przepięć oraz pozostałych elementów montażowych. Wszystkie materiały instalacyjne zapewnia Wykonawca z wyjątkiem urządzeń wskazanych jako dostarczane przez Zamawiającego. Fidery należy prowadzić w sposób uporządkowany, bez skręceń i uszkodzeń mechanicznych, zachowując minimalne promienie gięcia. Niedopuszczalne jest wykonywanie połączeń pośrednich lub przedłużanie fiderów. Mocowanie przewodów należy wykonać z użyciem uchwytów FIMO rozmieszczonych zgodnie z zaleceniami producenta kabla.

4. Wprowadzenie fiderów do szafy

Fidery należy wprowadzić do wnętrza szafy poprzez przygotowane przepusty kablowe. Przepusty muszą zapewniać szczelność oraz ochronę mechaniczną przewodów. Wszystkie przejścia należy uszczelnić materiałami odpornymi na promieniowanie UV i starzenie. Każdy tor antenowy należy zakończyć ogranicznikiem przepięć zamontowanym na listwie uziemiającej wewnątrz szafy.

5. Ochrona przeciwprzepięciowa i uziemienie

Ograniczniki przepięć należy zamontować na dedykowanym wsporniku zainstalowanym wewnątrz szafy, oraz połączyć z listwą uziemiającą możliwie najkrótszym przewodem. Ekrany wszystkich fiderów należy uziemić zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca wykona komplet połączeń wyrównawczych wszystkich metalowych elementów instalacji antenowej.

6. Oznakowanie instalacji

Każdy tor antenowy, jumper, ogranicznik przepięć oraz kabel należy oznakować trwałymi oznacznikami odpornymi na warunki atmosferyczne. Oznaczenia powinny być zgodne z dokumentacją powykonawczą i umożliwiać jednoznaczną identyfikację każdego toru antenowego.

7. Wymagania jakościowe

Po zakończeniu montażu Wykonawca przeprowadzi kontrolę mechaniczną wszystkich połączeń, sprawdzi poprawność wykonania uszczelnień, oznakowania oraz mocowania przewodów. Wszystkie złącza RF zlokalizowane na zewnątrz należy zabezpieczyć taśmą samowulkanizującą oraz zewnętrzną taśmą odporną na promieniowanie UV. Instalacja powinna być wykonana estetycznie, z zachowaniem równoległego prowadzenia przewodów oraz możliwości przyszłych prac serwisowych.

Część III – Posadowienie szafy outdoor oraz infrastruktura towarzysząca

1. Posadowienie szafy outdoor

Wykonawca wykona kompletne posadowienie szafy telekomunikacyjnej typu outdoor u podstawy komina zgodnie z lokalizacją wskazaną przez Zamawiającego. Zakres robót obejmuje wykonanie wszystkich prac ziemnych, przygotowanie podłoża, wykonanie fundamentu lub płyty fundamentowej, osadzenie elementów kotwiących, montaż szafy oraz wykonanie wszelkich robót wykończeniowych. Fundament powinien zapewniać wieloletnią stabilność posadowienia, eliminować możliwość osiadania, przechylenia lub przemieszczania szafy oraz chronić urządzenia przed wpływem wód opadowych i roztopowych. Górna powierzchnia fundamentu musi zostać precyzyjnie wypoziomowana.

2. Fundament i przepusty kablowe

Fundament należy wykonać z betonu odpowiedniej klasy, dostosowanej do lokalnych warunków gruntowych oraz masy szafy wraz z docelowym wyposażeniem. W fundamencie należy wykonać przepusty umożliwiające wprowadzenie od spodu przewodów zasilających. Przepusty należy zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci oraz umożliwić ich późniejsze uszczelnienie po zakończeniu montażu okablowania.

3. Zabezpieczenie cokołu i doprowadzenie zasilania

Po zamontowaniu szafy należy wykonać zabudowę cokołu zabezpieczającą przestrzeń pomiędzy fundamentem a dolną częścią szafy przed dostępem osób postronnych, gryzoni oraz zanieczyszczeń. Zabudowa nie może ograniczać dostępu serwisowego. Doprowadzenie zasilania do wnętrza szafy należy wykonać wyłącznie od spodu, z wykorzystaniem przepustów fundamentowych oraz zgodnie z wymaganiami producenta szafy.

4. Instalacja anten GPS

Wykonawca zamontuje dwie anteny GPS GNSS1‑TMG‑26N na dachu szafy outdoor. Anteny należy zamontować w sposób zapewniający prawidłowy odbiór sygnału satelitarnego oraz zachowujący wymagane odległości od innych elementów metalowych. Konstrukcja mocująca nie może naruszać szczelności ani właściwości antykorozyjnych obudowy szafy. Przewody CNT‑400 należy wprowadzić do wnętrza szafy poprzez dedykowane przepusty i zakończyć ogranicznikami przepięć zamontowanymi na listwie uziemiającej.

5. Okablowanie transmisyjne

Wykonawca doprowadzi do szafy outdoor dwa przewody transmisyjne S/FTP od istniejącej szafki urządzeń sieciowych zainstalowanej na elewacji budynku ciepłowni. Trasę kablową należy wykonać w sposób zapewniający ochronę mechaniczną przewodów oraz możliwość ich późniejszej identyfikacji. Przewody należy zakończyć zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i oznakować trwałymi oznacznikami.

6. Materiały instalacyjne

Wszystkie materiały instalacyjne niezbędne do wykonania robót, w szczególności fidery, jumpery, drabiny kablowe, uchwyty, końcówki, ograniczniki przepięć, elementy mocujące, przepusty oraz materiały uszczelniające dostarcza Wykonawca. Materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane oraz przeznaczone do eksploatacji zewnętrznej.

7. Materiały przekazywane przez Zamawiającego

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca odbierze z siedziby Zamawiającego szafę outdoor, anteny sektorowe, anteny GPS oraz uchwyty antenowe. Odbiór materiałów nastąpi na podstawie protokołu przekazania. Wykonawca odpowiada za ich transport, magazynowanie, zabezpieczenie przed uszkodzeniem oraz wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem aż do momentu odbioru końcowego.

Część IV – Dokumentacja, pomiary i odbiór robót

1. Projekt wykonawczy

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje projekt wykonawczy instalacji. Projekt powinien obejmować rozmieszczenie anten na kominie, sposób ich mocowania, przebieg tras kablowych, lokalizację szafy outdoor, sposób prowadzenia zasilania i kabli transmisyjnych, rozwiązania w zakresie uziemienia, ochrony przeciwprzepięciowej oraz komplet rysunków montażowych umożliwiających jednoznaczne wykonanie robót. Rozpoczęcie prac możliwe jest po akceptacji projektu przez Zamawiającego.

2. Dokumentacja powykonawcza

Po zakończeniu robót Wykonawca opracuje kompletną dokumentację powykonawczą zawierającą opis techniczny wykonanej instalacji, wykaz zastosowanych urządzeń i materiałów, schematy połączeń, rysunki przebiegu tras kablowych, rozmieszczenie anten, ograniczników przepięć oraz punktów uziemienia. Dokumentacja powinna zawierać dokumentację fotograficzną obejmującą uchwyty antenowe, drogę kablową, sposób mocowania przewodów, wykonane uszczelnienia oraz posadowienie szafy outdoor.

3. Pomiary odbiorcze

Po zakończeniu prac Wykonawca wykona komplet pomiarów torów antenowych obejmujących pomiary DTF, Return Loss oraz VSWR dla całego pasma pracy 380–395 MHz. Wymagana wartość współczynnika VSWR nie może przekraczać 1,5. Wyniki pomiarów powinny potwierdzać brak nieciągłości torów antenowych, uszkodzeń przewodów oraz nieprawidłowo wykonanych złączy. Pomiary należy wykonać miernikiem posiadającym aktualne świadectwo wzorcowania.

4. Protokoły pomiarowe

Każdy protokół pomiarowy powinien zawierać nazwę obiektu, datę wykonania pomiarów, nazwiska osób wykonujących pomiary, typ i numer seryjny przyrządu pomiarowego, numer świadectwa wzorcowania oraz komplet wyników pomiarowych. Do dokumentacji należy dołączyć wykresy DTF, Return Loss oraz VSWR dla wszystkich wykonanych torów antenowych.

5. Oznakowanie instalacji

Przed odbiorem końcowym Wykonawca wykona trwałe oznakowanie wszystkich torów antenowych, kabli transmisyjnych, przewodów GPS oraz elementów ochrony przeciwprzepięciowej. Oznaczenia powinny być zgodne z dokumentacją powykonawczą i umożliwiać jednoznaczną identyfikację każdego elementu instalacji podczas eksploatacji.

6. Odbiory robót

Roboty podlegają odbiorowi końcowemu po zakończeniu wszystkich prac objętych zamówieniem. Warunkiem odbioru jest pozytywny wynik pomiarów, przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej i powykonawczej, usunięcie ewentualnych usterek oraz uporządkowanie terenu robót. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli jakości wykonania wszystkich elementów instalacji.

7. Przekazanie dokumentacji

Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej (CD/DVD/USB). Wersja elektroniczna powinna zawierać dokumentację w formacie edytowalnym oraz w formacie PDF, komplet zdjęć oraz wszystkie wyniki pomiarów w postaci plików źródłowych i raportów.