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I. UPRAWNIENIA I DOKUMENTY FORMALNE. 

Oświadczenie projektantów. 
	
	OŚWIADCZENIE

	
	Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3  ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2026 r. poz. 525; z późniejszymi zmianami) my niżej podpisani projektanci oświadczamy, że projekt architektoniczno-budowlany 
,, PRZEBUDOWY  /  WYMIANY /  URZĄDZEŃ KOTŁOWNI ZLOKALIZOWANEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓL EKONOMICZNYCH PRZY ULICY SZKOLNEJ Nr11  W STASZOWIE., NA DZIAŁCE NR EW. 1771/1 ’’ został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  i zasadami wiedzy technicznej.  

	
	ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
	INWESTOR

	
	Adres: 
Miejscowość: Staszów
Gmina: Staszów
Powiat: staszowski

Woj. świętokrzyskie
NR. EWID. DZIAŁEK: Jednostka ewidencyjna; 261206_4 Staszów
      obręb ewidencyjny 0001 Staszów -miasto
Nr. ewid. działek: 1771/1
	 Zespół Szkół Ekonomicznych

im. Jana Pawła II
ul. Szkolna 11;
28 – 200 Staszów


	
	ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W OPRACOWANIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

	
	ZAKRES OPRACOWANIA
	OSOBY POSIADAJĄCE UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOŚCI
	Podpis

	
	
	
	

	
	CZĘŚĆ INSTALACYJNA

I KONSTRUKCYJNA

	mgr inż. Kacper Krakowiak
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności INSTALACYJNEJ bez ograniczeń, 
uprawnienia budowlane nr SWK /0243/ PBS/19
mgr inż. Kacper Krakowiak
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń, 
uprawnienia budowlane nr SWK/0017/PBKb/16
	

	
	CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA 
I INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI CIEPLNYCH


	mgr inż. Jerzy Zieliński 
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno – inzynieryjnej  w zakresie sieci sanitarnych ; sieci cieplnych uzbrojenia terenu; uprawnienia bud. 
Nr 229/TBG/94
	

	
	CZĘŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
	mgr inż. Krzysztof Lis
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

uprawnienia bud. nr SWK/PWOE/0097/12
	

	
	CZĘŚĆ INSTALACYJNA
	mgr inż. Jakub Przyłucki
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności INSTALACYJNEJ bez ograniczeń, 
uprawnienia budowlane nr SWK /0SWK /0108 PWBS/17
	

	
	DATA OPRACOWANIA
	Staszów  Maj 2026 r.


II. OPIS TECHNICZNY. 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
Podstawę niniejszego opracowania, stanowi:
· oferta Zespołu Usług Technicznych,  znak ZUT /10/04/ 2026 z dnia 2026.04.20 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie”.
· umowa Nr ZSET 0131/8/26 z  dnia 28 kwietnia 2026 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania  pn.: „Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie na działce nr ew. 1771/1”, zawarta pomiędzy Zespołem Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie, a Jerzym Zielińskim występującym pod nazwą Zespół Usług Technicznych ul. Legionów Polskich 78; 28-200 Staszów, 
· projekt budowlany i pozwolenie na budowę  ,,Automatycznej centrali cieplnej 2 x 200 kW’’’ opracowany przez Zespół Usług Projektowych w Staszowie w roku 1999, 
· EKSPERTYZA TECHNICZNA;- Dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej w przebudowywanym pomieszczeniu technicznym, - dotychczasowej kotłowni gazowej o mocy 400 kW (wymiana pieców gazowych na 2 po 180 kW każdy) - zlokalizowanej na kondygnacji podziemnej w istniejącym budynku 3 - kondygnacyjnym (niskim) użyteczności publicznej - Zespołu Szkół Ekonomicznych zlokalizowanym 
w Staszowie przy ul. Szkolnej 11,  powiat Staszów, woj. świętokrzyskie - w związku z brakiem możliwości lokalizacji przedmiotowej kotłowni w innym pomieszczeniu oraz spełnienia wszystkich wymagań technicznych obowiązujących przepisów w tym zakresie.
· mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1;500,
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.),

· Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 2024 poz. 266),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2022 poz. 1225),

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 września 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kotłownie na paliwa gazowe i olejowe 
(Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836)

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)
· PN-B-02431-1 Polska norma dotycząca kotłowni gazowych oraz wytyczne projektowe 
i normy dotyczące kotłowni opalanych paliwem gazowym, 

· DTR kotłów  wodnych kondensacyjnych opalanych gazem ziemnym,

· uzgodnienia z Inwestorem,
2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
   Rodzaj inwestycji: - przebudowa / wymiana  urządzeń / kotłowni 

Rodzaj budowli; - budynek użyteczności publicznej,  

Kategoria obiektu budowlanego; - KOB- IX /  budynki kultury, nauki i oświaty  / ,
3. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE, W SZCZEGÓLNOŚCI KUBATURA, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, WYSOKOŚĆ I SZEROKOŚCI.
Obiekt Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie, stanowią dwa budynki połączone łącznikiem tj.
· budynek  główny szkoły,

· budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym oraz częścią  dydaktyczną, 
Budynek główny wykonany na planie prostokąta, jest budynkiem częściowo podpiwniczonym, o dwóch kondygnacjach naziemnych. Budynek został zbudowany ponad na początku XX wieku, w technologii tradycyjnej, przykryty jest dachem dwuspadowym, konstrukcji drewnianej. Ściany budynku wykonane z kamienia łupanego / ściany podpiwniczenia o grubości 120cm /, stropy Kleina. 

Budynek sali gimnastycznej jest zbudowany na planie prostokąta , przykryty dachem dwuspadowym. Ściany budynku murowane ocieplane styropianem, strop z płyt kanałowych, stolarka z PCV. 
 3.1  Dane ogólne dotyczące wykonania podstawowych elementów budynku .
 3.1.1  Elewacje 
Ściany zewnętrzne;
· mur z kamienia naturalnego grubości 50cm oraz mur jak wyżej na zaprawie cementowej,

· mur z kamienia naturalnego grubości 50cm oraz mur jak wyżej na zaprawie cementowej,

· mur z cegły pełnej 38cm + styropian oraz jak wyżej na zaprawie cementowo- wapiennej obustronnie tynkowany,

· docieplenie; styropian 8cm,.
 3.1.2  Dach
Stropodach.
· Stropodach niewentylowany na płytach kanałowych,

· Stropodach niewentylowany oparty o strop kanałowy 24cm ; - ocieplany,.
 3.1.3  Stolarka. 
· Okna; - z PCV, profil trzykomorowy, 

· Drzwi; - z PCV, słabo izolowane,.
 3.1.4  Stropy.
· Stropodach niewentylowany; -  Kleina,

· Stropodach niewentylowany; - konstrukcja jak strop Kleina, na belkach stalowych ocieplany,

· Strop Kleina,

· strop ceramiczny z cegły pełnej zbrojony prętami stalowymi lub płaskownikami, oparty na stalowych belkach dwuteowych,
 3.1.5  Posadzki.
· Podłoga na gruncie,

· Płytki podłogowe na podkładzie z betonu,

· Podłoga na gruncie + beton+styropian 8cm, 

· Płytki podłogowe na podkładzie z betonu + beton+styropian 8cm, 

· Panele podłogowe na podkładzie betonowym lub betonowym z dociepleniem, 
 3.2  Instalacje w budynku.
 3.2.1  Instalacja grzewcza. 
   
Istniejąca instalacja co w budynku wykonana  jako wodna, pompowa z rozdziałem dolnym. Na instalacji zamontowane dwa obiegi grzewcze; 
· Obieg Nr1 ; Dn50; - służący do zabezpieczenia potrzeb co budynku Głównego,

· Obieg Nr2; Dn32; - służący do zabezpieczenia potrzeb co budynku sali gimnastycznej,

     Instalacja w budynku głównym wykonana z rur miedzianych, ze stalowymi elementami grzewczymi, natomiast w budynku z rur stalowych , ze stalowymi elementami grzewczymi. 
 3.2.2  Instalacja cwu. 
   
Istniejąca instalacja cwu w budynku  wykonana  jako jako rozproszona, przy czym aktualnie ; 
· potrzeby cwu budynku głównego zabezpiecza podgrzew elektryczny, 

· potrzeby cwu sali gimnastycznej zabezpiecza kotłownia gazowa,
 3.2.3  Instalacja gazowa . 
   
Istniejąca instalacja gazowa, wykonana z rur stalowych bez szwu, łączonych poprzez spawanie, zabezpieczona antykorozyjnie farbą. Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu usytuowany na zewnątrz budynku, zawiera; 
· Reduktor gazu z korektorem,

· licznik gazu, 

· aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazu.
 3.2.4  Instalacja elektryczna. 
   
Budynek zasilany jest przyłączem kablowym nn z istniejącej sieci nn. W budynku znajduje się;  
· Instalacja oświetlenia,

· Instalacja obwodów 1-fazowych,

· Instalacja obwodów 3-fazowych,

· Instalacja informatyczna,

· instalacja teletechniczna,

· instalacja monitoringu,

· instalacja alarmowa,
 3.3  Wykonanie podstawowych elementów kotłowni .
 3.3.1  Ściany zewnętrzne i wewnętrzne;
· mur z kamienia naturalnego grubości 120cm na zaprawie cementowej od wewnątrz tynkowany,
 3.3.2  Strop.
· strop żelbetowy, wylewany na mokro o grubości 24cm, zbrojony prętami stalowymi lub płaskownikami, oparty na stalowych murze z kamienia naturalnego, z dociepleniem 
 3.3.3  Posadzki i fundamenty.
· Płytki podłogowe na podkładzie z betonu + żużlobeton + podsypka piaskowa, 

· Fundamenty pod urządzenia i podpory; - żelbetowe wylewane na mokro, obudowane płytkami ceramicznymi,
 3.3.4  Stolarka. 
· Drzwi; - stalowe, słabo izolowane,.
 3.3.5  Wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe. 
Stosownie do zapisów audytu energetycznego zestawienie danych przedstawia poniższa tabela. 
	DANE WYMIAROWE 

	L.p
	Nazwa 
	Jedn. 
	Wielkość
	uwagi

	1
	Powierzchnia użytkowa ogrzewana 
	m2
	2763,3
	

	2
	Kubatura użytkowa ogrzewana 
	m3
	9238,25
	

	3
	Liczba osób 
	
	450
	

	5
	Szerokość kotłowni
	cm
	578
	

	6
	Długość kotłowni
	cm
	577
	

	7
	Wysokość kotłowni
	cm
	310
	

	8
	Powierzchnia kotłowni
	m2
	32,2
	

	9
	Kubatura kotłowni
	m3
	99,9
	


 3.4  Kotłownia.
 3.4.1  Instalacja kotłowni.
 Istniejąca kotłownia opalana jest gazem ziemnym GZ-50, a w jej skład kotłowni wchodzi:
· dwa kotły wodne niskotemperaturowe typu: ECOSTREAM GE315 -200, produkcji f-my „Buderus’’ Technika Grzewcza (Niemcy), o parametrach:

· znamionowa moc cieplna: - 2x200kW,

· temp. spalin; - 49 ÷112oC,

· max temp. wody kotłowej – 100/110oC,

· min temp. wody powrotnej do kotła – 45oC,

· automatyka kotłów i kotłowni, przystosowana do regulacji pracy kotłów i kotłowni,

· trzy indywidualne obiegi grzewcze wyposażone w układy indywidualnego sterowania temperatur, wyposażone w; 

· pompy obiegowe co,

· mieszacze trójdrogowe,

· armaturę zaporową, pomiarową i regulacyjną /czujniki temperatury, ciśnienia, siłowniki
        regulacyjne /,

· układy sterowania kotłowni,

· centralny układ podgrzewu cwu / zlokalizowany w pomieszczeniu kotłowni /, w skład którego wchodzą; 

· obieg podgrzewu cwu,

· podgrzewacz WCW 300,

· układ cyrkulacji cwu / aktualnie podgrzew realizowany jest dla potrzeb budynku 
 sali gimnastycznej /, 

· układ uzdatniania wody dla celów podgrzewu,

· układ odprowadzenia przecieków wody z kotłów / zaworów bezpieczeństwa kotłów /, obiegów grzewczych oraz podgrzewacza cwu, który obejmuje kratki ściekowe do rząpia, 
rząpie z pompą do odprowadzenia ścieków do kanalizacji,

· układ wentylacji, obejmujący;
· wentylację nawiewną wyposażoną w zewnętrzną czerpnię powietrza, kanał
wentylacyjny z wywiewem powietrza w pomieszczeniu kotłowni, na wysokości około 300 mm od posadzki kotłowni,

· grawitacyjną wentylację wywiewną w kratkami wentylacyjnymi 14x27cm; - 2 szt., 
· układ odprowadzenia spalin z kotłów, obejmujący;
· indywidualne czopuchy odprowadzenia spalin z kotłów,

· indywidualne wkładki kominowe Dn200/Dn180, zamontowane w ceramicznym kominie wyprowadzonym ponad dach budynku,
· układ doprowadzenia gazu 2E do kotłów, obejmujący;
· punkt redukcyjno-pomiarowy gazu średnioprężnego o wydajności Qn=50m3/h,
z zakresem ciśnień wlotowych P1 =0,2÷0,4MPa i  z zakresem ciśnień wylotowych P2 =2÷10kPa,

· rurociąg doprowadzenia gazu do kotłów wyposażony w aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazu z zaworem kołnierzowym MAG-1; Dn50, Pn1,6MPa, akumulatorem gazu i rurociągami Dn40, zasilającymi kotły,

· drogi gazowe Dn40, stanowiące indywidualne wyposażenie każdego z palników kotła N=200kW, 

Dyspozycyjna moc kotłowni wynosi N=400/2x200/ kW. Do zabezpieczenia potrzeb 
co i cwu, w ostatnich pięciu sezonach zużywano średnio około 23 000÷ 26 000 Nm3/a, gazu ziemnego E2 (GZ50), przy czym zużycie gazu wynosiło;
· w roku 2023; - 25 084m3/a, 
· w roku 2024; - 23 451m3/a, 
· w roku 2025; - 26 136m3/a, 
 3.4.2  Stan techniczny urządzeń kotłowni.
Urządzenia kotłowni, tj.;  
· kocioł oznaczony technologicznie KW 1 / ECOSTREAM GE315 -200; nr fabryczny 05620697-00-9200 00130 z palnikiem wentylatorowym dwustopniowym P1, kompaktową ścieżką gazową, tablicą nakotłową KSP1 typu HS -4311 z modułami M441+FM447,  jest eksploatowany bez znaczących usterek technicznych i remontów przez 27 sezonów grzewczych / od 1999roku /, przy zakładanej projektowo, żywotności 25lat,

· kocioł oznaczony technologicznie KW 2 / ECOSTREAM GE315 -200; nr fabryczny 05620697-00-9193 00119 z palnikiem wentylatorowym dwustopniowym P1, kompaktową ścieżką gazową, tablicą nakotłową KSP1 typu HS -4311, jest decyzją UDT, wyłączony 
z eksploatacji, ze względu na nieszczelności członów  korpusu, 

· Stacja Uzdatniania Wody Uzupełniającej jest zużyta technicznie, ze względu na jej, zakładaną żywotność 25 lat, ze względu na zbyt małą wydajność w przy pracy z w przypadku ubytków wody kotłów, 
Pozostałe urządzenia kotłowni, tj.;  
· punkt redukcyjno-pomiarowy gazu wraz z instalacją doprowadzenia gazu GZ-50 do kotłów,

· obiegi grzewcze OG1 ÷OG3 / rurociągi, pompy, mieszacze, zawory odcinające, armatura pomiarowa / 
· obieg grzewczy OG5 podgrzewu cwu / rurociągi, pompa, zawory odcinające, armatura pomiarowa / 
· podgrzewacz WCW,

· przeponowe naczynia wzbiorcze NP-1 i NP-2, 

· instalacja odprowadzenia przecieków wody w armatury kotłów i obiegów grzewczych wraz z rząpiem i pompą w nim zamontowaną, 

· instalacja odprowadzenia spalin oraz komin, 

· instalacja wentylacji nawiewnej i wywiewnej,
są aktualnie, 
sprawne technicznie i technologicznie i mogą stanowić przedmiot dalszej eksploatacji przy założeniu ich żywotności 25lat / zakłada się dla uzyskania w/w żywotności, poprawną  eksploatację i serwisowanie /. 
 3.4.3  Wytyczne i wnioski.
Biorąc pod uwagę;

· Dyrektywę europejską, zgodnie z którą montaż kotłów gazowych w nowych budynkach mieszkalnych będzie zabroniony po 2030 roku, a kotły gazowe mają zniknąć z istniejących obiektów do 2040 roku / od roku 2025, brak jest możliwości uzyskania dotacji na instalację kotów gazowych, bez ich współpracy z odnawialnymi źródłami energii /,

· stanowisko UDT, w sprawie wyłączenia z eksploatacji kotła KW 2, 

· brak techniczno-ekonomicznych uzasadnień wykonania remontu w/w kotła; ze względu na; 

· brak możliwości zakupu korpusu kotła ECOSTREAM GE315-200 / wymiany pełnego korpusu kotła / i montażu w nim istniejącego palnika wentylatorowego 
i sterownika nakotłowego, 

· brak części zamiennych tj.: członów korpusu kotła niezbędnych do wykonania ich wymiany,

· skomplikowany remont, w przypadku zmniejszenia ilości członów korpusu,

· problemy z certyfikacją procesu remontu i dopuszczeniem kotła po remoncie, do eksploatacji, 

· małe prawdopodobieństwo niezawodnej pracy istniejących kotłów / w tym kotła po przeprowadzonym remoncie / przez okres 15 lat / do roku 2040 / bez wymiany ich podstawowych podzespołów / palniki, regulatory itp. /, 
· nieuzasadnioną wymianę tylko jednego kotła, ze względu na brak kompatybilności pracy  aktualnie produkowanych sterowników z istniejącymi sterownikami kotłów i kotłowni 
/ tablice stosowane w kotłach z roku 1999, nie są aktualnie produkowane /, 
· analizę kosztów remontów, kosztów serwisowania, eksploatacji oraz analizę sprawności podgrzewu eksploatowanych kotłów / sprawność ≥90% / i kotłów aktualnie oferowanych na rynku / sprawność  średnia ≈ 98,5% /, 

· nakłady inwestycyjne na wymianę urządzeń kotłowni,
Inwestor, 
zdecydował się na wymianę istniejących dwóch kotłów gazowych z palnikami nadmuchowymi, na kotły wodne kondensacyjne o sprawności powyżej 98% i żywotności powyżej 20 lat.
 3.5  Założenia dotyczące przebudowy / wymiany urządzeń /.
Wymiana dwóch kotłów pociąga za sobą, konieczność;

· dostosowania istniejącej automatyki obiegów grzewczych do do współpracy z montowaną automatyką kotłów i kotłowni,

· wymiany czopuchów odprowadzenia spalin, celem dostosowania ich do wymogów pracy kotłów kondensacyjnych, 

· wymiany istniejącej stacji uzdatniania wody celem przystosowania jej do wymogów przygotowania wody dla potrzeb kotłów kondensacyjnych / z uwzględnieniem aktualnego stanu wody w ogólnomiejskiej sieci wody pitnej m. Staszów /, 

· dobudowy dodatkowego zasobnika / lub podgrzewacza / cwu z lokalizacją jego w ,,nowym budynku szkoły’’ celem skrócenia czasu i drogi cyrkulacji cwu,
Ponadto, wymiana urządzeń kotłowni pociąga za sobą, konieczność;

· wykonania płukania / czyszczenia, odszlamiania /:
· podgrzewacza WCW 300,

· sprzęgła hudraulicznego, 

· magnetoodulacza,

· kolektorów obiegów grzewczych,
· przeglądu aktywnego system bezpieczeństwa instalacji gazowej , 

· przeprowadzenia prac rozruchowych w nowym układzie regulacji / nowe sterowniki  nakotłowe, dostarczane wraz z kotłami /, 

· przeglądu instalacji odprowadzenia ścieków z pomieszczenia kotłowni /pompa rząpia /,

· przeeprowadzenia próby ciśnieniowej srurociągów zewnętrznych co cwu na odcinku pomiędzy kotłównia i węzłem co icwu zlokalizowanym pod schodami w budynku sali gimnastycznej, 

· częściowego ,,odświeżenia’’ pomieszczenia kotłowni poprzez białkowanie,

 3.6  Dobór urządzeń stanowiących przedmiot przebudowy. 
 3.6.1  Zapotrzebowanie ciepła dla kotłów i obiegów grzewczych. 
W momencie przekazania po modernizacji, kotłowni do eksploatacji w roku 1999, była ona wyposażona była w dwa kotły typu ,,ECOSTREAM GE315-200, o nominalnej mocy cielnej N=200kW każdy, / 2x200=400kW /, produkcji BUDERUS. Kotłownia wyposażona była w trzy obiegi grzewcze co o parametrach przedstawionych w poniższej tabeli. 

	L.p
	Nazawa
	Pow. zab.

[m2]
	Pow. ogrzew.[m2]
	Obl. zap. ciepła

[kW]
	[Wm2]
	Pow ogrzew.[m2]
	Obl. zap. ciepła

[kW]
	[Wm2]
	Kuba
tura

[m3]

	Max. moc wg zużycia gazu [kW]
	Uwagi

	1. 
	Nazwa budynku
	Dane z roku 1999
	Dane z roku 2026
	2025
	

	2. 
	Budynek Główny
	
	1672
	154
	92,1
	1672
	154
	92,1
	
	
	Obieg Nr I

	3. 
	Budynek Nr2 / obecny budynek Starostwa / 
	
	1470
	138
	93,9
	0
	0
	0
	
	
	Obieg Nr II

	4. 
	Budynek sali 
gimn. z łącznikiem
	
	732
	72
	98,4
	732
	72
	98,4
	
	
	Obieg Nr III

	5. 
	Razem
	
	3874
	364
	94
	2404
	226
	94
	
	165
	

	6. 
	DANE WG. AUDYTU

	7. 
	Nazwa budynku
	Przed termomodernizacją 
	Po termomodernizacji
	
	

	8. 
	Budynek Główny
	
	2767,3
	487,7
	176,2
	2767,3
	299
	108,1
	9238
	
	

	9. 
	Budynek sali gimn. z łącznikiem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Razem
	
	2767,3
	487,7
	176,2
	2767,3
	299
	108,1
	9238
	
	Razem

	11. 
	DANE PRZYJĘTE DLA POTRZEB MODERNIZACJI / WYMIANY URZĄDZEŃ /.

	12. 
	Zapotrzebowanie  ciepła dla doboru kotłów
	
	
	
	
	
	229
	
	
	
	

	13. 
	Zapotrzebowanie  ciepła dla obiegu Nr I
	
	
	
	
	
	154
	
	
	
	

	14. 
	Zapotrzebowanie  ciepła dla obiegu Nr II
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	

	15. 
	Zapotrzebowanie  ciepła dla obiegu Nr III
	
	
	
	
	
	72
	
	
	
	


Biorąc pod uwagę:
· zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb modernizacji kotłowni w roku 1999,

· audyt efektywności energetycznej opracowany dla kompleksu budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie, przez zespół pod kierunkiem Jacka Kaczmarskiego w grudniu 2021 roku,

· stan realizacji wytycznych w/w audytu,

· stan istniejący tj. istniejące obiegi grzewcze, istniejącą instalację doprowadzenia gazu do kotłów, istniejącą instalację odprowadzenia spalin z kotłów oraz istniejące fundamenty kotłów, układ kratek ściekowych, rząpia,  itp.

· różnice cenowe pomiędzy kotłami o różnych typo -wielkościach,

· zakładaną żywotność kotłów i urządzeń kotłowni,

· kalkulację kosztów przebudowy układów technologicznych pod kotły o mniejszej mocy cieplnej, 

przyjmuje, się jako zamienne; 
· dwa kotły o nominalnej mocy cieplnej; - Pn=185,0kW / dla pełnego obciążenia / i mocy 
Pcz = 75,6kW; dla obciążenia częściowego,
Dla potrzeb weryfikacji doboru urządzeń kotłowni, przyjmuje się zapotrzebowanie ciepła zgodnie z tabelą zawartą w p.4.3.1. 
· zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb obiegu grzewczego Nr1;     - 154,0kW,

· zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb obiegu grzewczego Nr2;     -    72,0kW,

· zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb ogrzewania budynków;       - 226,0kW,
 3.6.2  Wytyczne doboru kotłów.  
Przyjmuję, że kotły zamontowane w remontowanej kotłowni będą spełniać następujące warunki:

· znamionowa wydajność cieplna kotła  QK ≥ 231kW,

· sprawność kotła  ≥ 98 %,

· kotły wodne kondensacyjne, dla których generalnie, nie zakłada się przebudowy instalacji doprowadzenia gazu ziemnego, a instalacja odprowadzenia spalin obejmować będzie tylko czopuchy, 

· programowanie cyklu pracy kotła w systemie dobowo – tygodniowym,  

Podstawowe uwarunkowania dotyczące doboru kotłów przy ich wymianie to;

· ograniczenie zakresu wymiany, do urządzeń które nie gwarantują prawidłowej eksploatacji kotłowni do roku 2040,

· konieczność kompatybilności wymienianej automatyki kotłów i kotłowni z automatyką obiegów grzewczych,

· ograniczenie zakresu prac budowlanych poprzez wykorzystanie istniejących fundamentów pod kotły, instalacji wentylacji nawiewnej i wywiewnej oraz instalacji doprowadzenia gazu,

· ograniczenie szerokości transportowej kotłów do szerokości istniejących drzwi bez możliwości rozkuwania ścian o grubości 120cm i uzgadniania w/w rozkucia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

Kotły, stanowiące przedmiot wymiany, winny;
· być kotłami kondensacyjnymi, trójciągowymi, wytwarzającymi niewielkie ilości substancji szkodliwych,

· posiadać kondensujący wymiennik ciepła / skroplin / wykonany ze stali nierdzewnej 
/ wszystkie powierzchnie grzewcze oraz elementy kotła mające styczność z kondensatem wykonane ze stali nierdzewnej /, 

· posiadać znak CE oraz dopuszczenia UDT, 

· wysokiej sprawności (do 109%) – pozwalającej na znaczne oszczędności energii,

· posiadać możliwość współpracy z różnorodnymi podgrzewaczami c.w.u. 

· posiadać łatwą obsługę automatyki kotła i kotłowni,

· posiadać kompaktową budowę umożliwiająca prosty montaż kotła,

· posiadać sterowniki umożliwiające współpracę z palnikiem nadmuchowym oraz modułowy system sterowania do średnich i dużych kotłowni, stosowany dla kotłów 
z automatyką palnika, w tym; 

- sterownik rozszerzający (do instalacji dodatkowych modułów).

- niezależny sterownik (bez obsługi urządzenia grzewczego),

- ekran dotykowy 7”, pasek stanu LED, interfejs internetowy,

 3.7  Urządzenia przebudowywanej kotłowni. 
 3.7.1  Kotły. 

Dla założeń zawartych w p. 3.6 , zakłada się zastosowanie kotłów kondensacyjnych  np. typu Logano plus SB 625-185, o parametrach:

· znamionowa moc cieplna:           - 185kW,

· przy obciążeniu pełnym;         - 169,20kW; dla tr = 800/600C,
· przy obciążeniu pełnym;          - 185;0 kW; dla tr = 500/300C,
· przy obciążeniu częściowym;  -   64,50kW; dla tr = 800/600C,
· sprawność:                                        -  98%,

· temp. spalin; obciążenie pełne;         -  45oC, 

· temp. spalin; obciążenie częściowe; -35oC, 

· pojemność wodna kotła;                   - 555l, 

· max temp. wody kotłowej                 – 100/110oC,

· masowy przepływ spalin:

· przy obciążeniu częściowym;       – 40%: - 0,0283 kg/s,

· przy obciążeniu pełnym;               - 0,0808 kg/s,

· zawartość CO2:                                  - 10%,
· opór przepływu spalin:                       - 2,2 mbar

· wymiary kotła; - s x lk x h;                   - 900x11816x1651mm;

· średnica przyłączy wodnych:       - DN 65, / była DN80 /, 

· średnica przyłącza gazu;             - Rp 11/2’’ , / jest Rp 11/2’’ /,

· średnica króćca spalin:                -  DN 180, / jest; DN 200 / 
· palnik gazowy wentylatorowy; - przystosowany do  spalania  gazu ziemnego E2 
        (GZ 50),
· automatyka kotła i kotłowni; -f-my „Buderus’’ pogodowa stałotemperaturowa, zapewniająca regulację  dwóch indywidualnych obiegów grzewczych co. 
Uwaga;
1. Przy doborze kotłów założono, że;

· awarii nie ulegną równolegle dwa kotły,

· przez okres najbliższych 60 miesięcy usługi ,,serwisowania’’ kotłów w dni robocze, będą realizowane, w czasie nie dłuższym niż 6 godzin, a pozostałe dni w czasie nie dłuższym niż 12 godzin, od czasu przyjęcia zgłoszenia,
Dopuszcza się zastosowanie kotłów innych producentów pod warunkiem, że;
· będą to kotły kondensacyjne, trójciągowe, z palnikami wentylatorowymi przystosowanymi do poboru powietrza z pomieszczenia kotłowni,

· będą to kotły których transport będzie możliwy przez istniejące drzwi s=80cm, 

· automatyka kotłów pozwoli na współpracę z istniejącymi obiegami grzewczymi 
i podgrzewaczem cwu,

· będą to kotły przystosowane do pracy w środowisku wody zmiękczonej, a nie wody demi,

· nie będzie to powodować konieczności przebudowy układu doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, przy czym średnica przewodów spalinowych nie będzie większa niż Dn180, 
· dostawca kotłów, prowadzi usługi ich serwisowania i zapewni usługi serwisowe w czasie jak wyżej, 
 3.7.2  Pompy.

Zakładana przebudowa kotłowni , nie pociąga za sobą zmian w zakresie pomp.
 3.7.3  Zawory mieszające.

Zakładana przebudowa kotłowni , pociąga za sobą zabudowę mieszaczy na obiegu podmieszania kotłów. Dla danych zawartych w p.3.6.1 przyjmuje się; 
· Zawór mieszający trójdrogowy ; DN 50; Pn0,6MPa z siłownikiem VMM20,
 3.7.4   Przeponowe naczynia wzbiorcze. 
Zakładana przebudowa kotłowni, nie powoduje zmian w zakresie przeponowych naczyń  wzbiorczych. Dla montowanego w węźle sali gimnastycznej zasobnika cwu Zakłada się zastosowanie przeponowego naczynia wzbiorczego 12D.
 3.7.5  Stacja uzdatniania wody.  

W kotłowni zastosowana była stacja f-my ALMO-Water o wydajności 1,6m3/h, która ze względu na wydajność i zużycie techniczne, przewidziana jest do demontażu. Zmiękczanie polega na wymianie jonów wapnia i magnezu, które powodują twardość wody i tworzenie się kamienia, na jony sodu. Dla obiegu wody kotłowej, kotłów kondensacyjnych, zakłada się zastosowanie, zmiękczacza wody WE800i L26.9 Logawater KN1000.4,  przystosowanego pod względem automatyki do współpracy z w/w kotłami. 
 3.7.6  Neutralizator kondensatu.
Neutralizatory kondensatu są stosowane w systemach odprowadzenia spalin, to to, aby zmienić odczyn kwaśnego kondensatu na bardziej neutralny przed jego odprowadzeniem do 
kanalizacji. Kwaśny kondensat, może powodować korozję elementów instalacji kanalizacji i negatywnie wpływać na środowisko. W neutralizatorach, kondensat przepływa przez złoże w postaci granulatu, które powoduje jego neutralizację. Dla kotłów o mocy poniżej 500 kW, dobiera się neutralizator typu  (1x NE-BG).
 3.7.7  Odbiornik ciepła.
Do ogrzewania budynków służy istniejąca instalacja na parametry grzewcze 800/600C. 

W budynkach zamontowane są grzejniki stalowe o małej pojemności. Rozdzielacze, oraz układy zasilania pozostają bez zmian.
 3.7.8  Armatura i rurociągi.
Przebudowa kotłowni , powoduje zmiany w zakresie orurowania kotłów, w zakresie zabudowy dodatkowych mieszaczy. Zmiany w orurowaniu wynikają także z zabudowy SUWU oraz ,,przepinki’’ obiegów grzewczych. Nie są to zmiany zasdnicze, ponieważ be zmian pozostaje;
· orurowanie obiegów grzewczych,

· orurowanie kolektorów, sprzęgła hydraulicznego i magnetoodmulnika,
 3.7.9  Instalacja  gazowa kotłowni
    Instalacja gazowa w kotłowni , wykonana z rur stalowych bez szwu, łączonych poprzez spawanie, zabezpieczona antykorozyjnie farbą. Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu usytuowany na zewnątrz budynku, zawiera; 
· Reduktor gazu z korektorem,
· licznik gazu, 

· aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazu. 
      Dla projektowanego zakresu przebudowy, nie zakłada się zmian w zakresie instalacji. Średnice przyłączy do kotłów pozostają bez zmian, natomiast nowe drogi gazowe stanowią wyposażenie palników, stanowiących przedmiot wymiany. 
 3.7.10   Instalacja elektryczna kotłowni. 
         Dla projektowanego zakresu przebudowy, nie zakłada się zmian w zakresie instalacji elektrycznych.  Zasianie tablic regulacyjnych zakład się z obwodów zdemontowanych tablic.
 3.7.11   Ochrona przeciwporażeniowa.  
                 Ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem bezpośrednim stanowią obudowy urządzeń elektrycznych oraz izolowanie części czynnych. Zastosowano jako ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem pośrednim SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA w układzie sieciowym TN-S. Zasilanie w układzie TN-S. Szyny PE i N rozdzielni zasilającej,  uziemione. W instalacjach odbiorczych zaprojektowano oprócz przewodu neutralnego N, przewód ochronny PE. Dostępne części przewodzące instalacji nie będące normalnie pod napięciem, połączyć z przewodem ochronnym PE (obudowy urządzeń elektrycznych, styki ochronne gniazd wtykowych). W projektowanym przypadku , nie zakłada się zmian w zakresie ochrony przeciwporażeniowej.
 3.7.12  Instalacja uziemiająca.
Przebudowa, nie zakłada przebudowy instalacji uziemiającej. Wymieniane kotły podłączyć do instalacji w miejscu demontowanych kotłów. 
 3.7.13  Instalacja odgromowa.
Przebudowa, nie zakłada przebudowy istniejącej instalacji odgromowej.
 3.7.14  Instalacja wentylacji.
Dla projektowanego zakresu przebudowy, nie zakłada się zmian w zakresie instalacji wentylacji nawiewnej i wywiewnej. 
 3.7.15  Instalacja odprowadzenia spalin.
Dla projektowanego zakresu przebudowy, zakłada się wymianę czopuchów odprowadzenia spalin z kotłów. Średnice wkładek kominowych i wysokość kominów pozostaje bez zmian. 
 3.7.16  Instalacja odprowadzenia przecieków.
Dla projektowanego zakresu przebudowy, nie zakłada się przebudowy instalacji odprowadzenia przecieków. Kratki ściekowe, rząpie i pompa rząpia, bez zmian. 
 3.7.17  Stolarka drzwiowa.
Dla projektowanego zakresu przebudowy, zakłada się wymianę istniejących drzwi, na drzwi spełniające stosowne wymogi ppoż. 
 3.7.18  Konstrukcje stalowe i fundamenty
Dla projektowanego zakresu przebudowy, nie zakłada się przebudowy istniejących konstrukcji wsporczych i fundamentów. 
 3.7.19  Zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów.
Przebudowywane odcinki rurociągów zabezpieczyć antykorozyjnie poprze nałożenie dwóch warstw farby ftalowo-silikonowej ,,Cekor’’ lub ,,CEKOR R’’. Powierzchnie rurociągów, przed malowaniem należy czyścić przez szczotkowanie. 
 Łączna grubość powłoki antykorozyjnej; - 80÷160μm.
 3.7.20  Izolacja.
W projektowanym przypadku, zakład się uzupełnienie izolacji na przebudowywanych odcinkach rurociągów.  Uzupełnienie wykonać łupkami poliuretanowymi z powłoką z PCV lub łupkami ze spienionego PCV.
 3.8  Program użytkowy instalacji, zakres prac budowlano - montażowych,  podst. parametry technologiczne i wymiarowe urządzeń technologicznych.
 3.8.1  Zakres prac budowlano-montażowych. 
W ramach realizacji przebudowy, zakłada się; 
· wymianę dwóch kotłów,

· wymianę stacji uzdatniania wody,
         Szczegółowy zakres przebudowy, obejmuje;  
· demontaż istniejących kotłów o mocy N=200kW wraz z czopuchami,

· demontaż istniejącej SUW i jej orurowania,

· skrócenie o około 350mm kolektora rozdzielaczy / skrócenie o odcinek przewidzianego do montażu obiegu nr5 /, 

· montaż kotłów kondensacyjnych o mocy N=180kW obejmujący montaż kotłów, palników , armatury zabezpieczającej i zwrotnej, tablic nakotłowych, czopuchów, 

· montaż mieszaczy Dn50 na obiegu kotłów,

· montaż stacji uzdatniania wody wraz z jej orurowaniem,

· przesunięcie naczynia wzbiorczego NP1 o około 1000m / w kierunku TRS/ ,

· ,,przepięcie’’ rurociągów zasilajacych węzeł cieplny w budynku sali gimnastycznej z obiegu grzewczego Nr3; Dn32, na obieg grzewczy Nr2; Dn40, przy pozostawieniu obiegu grzewczego Nr3 w rezerwie technologicznej,
        Przebudowa / wymiana kotłów / nie pociąga za sobą, konieczności wykonania między, innymi przebudowy instalacji doprowadzenia gazu, wody itp.,  
 3.8.2  Prace związane.  
Przebudowa / wymiana kotłów / pociąga za sobą także konieczność odszlamienia 
/ czyszczenia / ;
·  sprzęgła hydraulicznego SH,

· wymiennika WCW,

· magnetoodmulacza, 

· wymiany istniejących drzwi wejściowych do pomieszczenia kotłowni, na drzwi o takich samych wymiarach, posiadające stosowne atesty i certyfikaty ppoż.

· wykonanie przejść szczelnych w klasie REI 120, przez ściany i stropy.
 3.9  Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, 
które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w pomieszczeniach 
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.
Aktualnie kotłownia pracuje w układzie regulacji pogodowej, projektowana przebudowa nie zmienia sposobu pracy kotłowni. 
 4  PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE.
 4.1  Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, 
które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w pomieszczeniach 
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.
Aktualnie kotłownia pracuje w układzie regulacji pogodowej, projektowana przebudowa nie zmienia sposobu pracy kotłowni. 
 4.2  Podstawowe  parametry technologiczne kotłowni.   
Podstawowe parametry kotłowni, przedstawia poniższa tabela.
	L.p
	Nazwa
	Jednostka
	Wartość 
	Uwagi

	1. 
	Moc nominalna kotła 
	kW
	185
	

	2. 
	Ilość kotłów
	szt.
	2
	

	3. 
	Ilość kotłowni
	kW
	370
	

	4. 
	Zapotrzebowanie  ciepła dla obiegu Nr I
	
	154
	

	5. 
	Zapotrzebowanie  ciepła dla obiegu Nr II
	
	72
	


 4.3  Podstawowe dane dotyczące wpływu obiektu na środowisko. 
Podstawowe dane dotyczące wpływu obiektu na środowisko, przedstawiają się jak poniżej;
· wody opadowe; - odprowadzane są, do istniejącej kanalizacji deszczowej i na istniejące nieutwardzone tereny przyległe do instalacji; - w wyniku przebudowy kotłowni, sposób odprowadzenia wód opadowych pozostaje bez zmiany,

· jakość wód opadowych; - jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub ścieków, do ziemi, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych,
· inwestycja; - przebudowa kotłowni, - wiąże się z emisją zanieczyszczeń gazowych, pyłowych 

· odpady komunalne niesegregowane; -  bez zmian; odbierane w ramach posiadanej przez
                                                               Inwestora umowy, 

· inwestycja; - przebudowa kotłowni, nie wiąże się z wycinką drzew  i krzewów, a tym samym nie wpływa na istniejący drzewostan, brak wpływu  obiektu na powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne, 

 5  ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W W TYM OKREŚLAJĄCE PARAMETRY TECHNICZNE DRÓG POŻAROWYCH, SIECI I URZĄDZEŃ UZBROJENIA  TERENU ZAPEWNIAJĄCE PRZECIWPOŻAROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ.
 5.1  Źródła niebezpieczeństwa pożarowego.  
Źródłami niebezpieczeństwa pożarowego dla kotłowni są kotły oraz urządzenia wirujące zamontowane w kotłowni. Zakłada się, że wszelkie urządzenia technologiczne i mechaniczne pracujące w przebudowywanej kotłowni, będą utrzymane w poprawnym stanie technicznym, 
a temperatury trących się elementów będą kontrolowane podczas pracy. 
Nie zakłada się w przebudowywanej, kotłowni:
· występowania samozapłonów,

· wybuchu gazu , 
· wydzielania w procesie spalania związków, mogących prowadzić do samozapłonów 
w procesie spalania,        
 5.1.1  Parametry pożarowe gazu ziemnego.
Parametry pożarowe gazu ziemnego 2E (GZ50);  
· palny, wybuchowy,

· granice wybuchowości: 4,3-15,0%,

· ciepło spalania: ok. 41 MJ/Nm3,

· gęstość względna: 0,6 (lżejszy od powietrza),
 5.2  Przebudowa i przeznaczenie technologiczne kotłowni.
 5.2.1  Przebudowa kotłowni.
      Projektowany zakres przebudowy, obejmuje montaż; 
· wymianę istniejących dwóch kotłów opalanych gazem ziemnym, na kotły kondensacyjne,

· wymianę istniejącej stacji uzdatniania wody na stację dostosowaną do wymogów kotłów kondensacyjnych, 
 5.2.2  Przeznaczenie technologiczne kotłowni
Po przebudowie, kotłownia będzie zaopatrywać w ciepło i cwu obiekty Zespołu Szkół. 
 5.3  Odległość od obiektów sąsiednich. 
Pomieszczenie kotłowni znajduje się w narożnej, podziemnej części budynku. Odległość ściany zewnętrznej w/w. po​mieszczenia od najbliższego budynku / budynku Starostwa / nie przekracza 20 m , budynki dzieli droga gminna. Ponieważ w/w budynki powstały w połowie XIX wieku, stąd nie jest zachowana aktualnie wymagana odległość 20m, pomiędzy budynkami.
 5.4  Kategoria zagrożenia ludzi. 
Kotłownię, stanowiącą przedmiot przebudowy klasyfikuję się jako bezobsługową,  nie przewidzianą do stałego pobytu ludzi / brak stałej obsługi instalacji /. 

Kotłownia gazowa jako pomieszczenie techniczne została zakwalifikowana do kategorii PM, stanowić będzie odrębną strefę pożarową z dojściem poprzez budynek.
 5.5  Gęstość obciążenia ogniowego. 
 Przez gęstość obciążenia ogniowego rozumiemy energię cieplną wyrażoną w MJ, która może powstać przy spaleniu się materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku materiałów stałych, przypadająca na jednostkę powierzchni tego obiektu wyrażoną w m2. Wielkość tą wyznacza się zgodnie z Polską Normą 
PN-B-02852:2001; - Ochrona przeciwpożarowa budynków; Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.  
Gęstość obciążenia ogniowego w pomieszczeniu kotłowni nie przekracza 500 MJ/m2 - pomieszczenie chronione detekcją wypływu gazu - przeznaczone tylko pod kotłownię.. 
 5.6  Ocena zagrożenia wybuchem.  

Przedmiotową kotłownię gazową, nie zakwalifikowano jako pomieszczenie zagrożone wybuchem z uwagi na prowadzony w nim proces technologiczny związany ze spalaniem gazu oraz planowaną detekcję gazu z automatycznym zaworem odcinającym dopływ gazu przy kurku głównym - co sprawia, że wyeliminowano możliwości wystąpienia wybuchu.
 5.7  Podział obiektu na strefy pożarowe. 

Pomieszczenie kotłowni gazowej po przebudowie kotłów, stanowić będzie, oddzielną, niezależną strefę po​żarową o powierzchni 32,2 m2 zakwalifikowaną do grupy PM o gęstości obciążenia og​niowego do 500MJ/m2. Zgodnie z warunkami techniczno-budowlanymi [2] kotłownia z kotłami na paliwo ga​zowe (o gęstości poniżej 1), i o łącznej mocy cieplnej ponad 
60 kW, wymaga wydzielenia od pozostałej części budynku zgodnie z § 220 [2] tj.: 

· ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60,

· stropem o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 60,

· za​mknięciami;-  drzwiami stanowiącymi połączenie wewnętrzne z budynkiem - w klasie min EI 30 z samozamykaczem, 

Kotłownię gazową w ramach rozwiązania zamiennego, związanego z jej lokalizacją na kondygnacji podziemnej projektuje się jako wydzielenie w ramach całkowicie odrębnej strefy pożarowej (jak dla budynku w klasie „C” lub „B”). Poszczególne elementy oddziele​nia przeciwpożarowego wydzielające przedmiotową kotłownię od pozostałej części bu​dynku będą spełniały klasę odporności ogniowej (jak dla budynku w klasie „C” lub „B” odporności pożarowej) - czyli: dla ścian REI 120, stropów REI 120 oraz przepustów in​stalacyjnych na każdym przejściu instalacyjnym bez względu na wielkość otworów EI 120 (obudowa kanałów wentylacyjnych przechodzących przez inne pomieszczenia certyfiko​waną obudową w klasie EIS 120). Odległość / brak / otworów w kotłowni względem najbliższych otworów usytuowanych w najbliższej odległości spełnia wymagania niezależnej strefy pożarowej (pas pionowy min. 2 m w klasie min. EI 60 / faktycznie EI 120 / z dociepleniem wełną mineralną). W oparciu o wytyczne Instytutu Techniki Budowlanej „Wytyczne oceny odporności og​niowej elementów konstrukcji budowlanych” traktowanych na zasadach wiedzy inży​nierskiej oraz obowiązujące Normy - Eurokody: strop kotłowni spełnia wymagania dla oddzielenia przeciwpożarowego REI 120 (dodatkowe uszczelnienie tynkiem cementowo -wapiennym, nie jet przewidywane). W ramach przebudowy zakłada się przegląd szczelności przepustów instalacyjnych poprzez ściany kotłowni i w przypadku ich braków, wykonanie uzupełnień, w tym szczególnie na ,,przejściach’’ poprzez ścianę kanału ciepłowniczego. Pomieszczenie kotłowni klasyfikuję się jako pomieszczenie stanowiące wyodrębnioną strefę pożarową.  
 5.8  Klasa odporności pożarowej budynku, klasa odporności ogniowej
i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych,
Na podstawie § 212 ust. 2 i 7 [2] wymaganą klasą dla analizowanej części budynku zloka​lizowanej na kondygnacji podziemnej jest klasa „C“ odporności pożarowej. Elementy bu​dynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny spełniać co najmniej wymagania określone w poniższej tabeli: 
	Klasa odporności pożarowej budynku

	Klasa odporności ogniowej budynku5)

	
	Główna konstrukcja nośna
	Konstrukcja dachu
	Strop1)
	Ściana zewnętrzna 1,2)
	Ściana wewnętrzna 1)
	Przekrycie dachu1)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	,,C’’
	R60
	R15
	REI 60
	EI 30 (ooi)
	EI15
	EI15

	Oznaczenia w tabeli:

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E - szczelność ogniowa (w minutach), określona j.w.,

I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona j.w.,

· Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) od​powiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.

· Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.

· Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop lub inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4.

· Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy EI 60, a dla drzwi komór zsypu klasy EI 30.

· Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami.



Uwzględniając konstrukcję poszczególnych elementów strefy pożarowej będących ele​mentami NRO o odpowiedniej klasie odporności ogniowej ocenia się, że konstrukcja ko​tłowni spełnia wymagania określone dla budynków klasy „C” odporności pożarowej. Wszystkie elementy budowlane będą spełniały warunki nierozprzestrzeniania ognia, a biegi i spoczniki schodów są niepalne - betonowe (do kotłowni z dojściem wewnętrznym również).
 5.9  Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne.

Pomieszczenie kotłowni na kondygnacji podziemnej jest pomieszczeniem nieprzeznaczonym na pobyt ludzi. Kotłownia wydzielona jako odrębna strefa pożarowa, wyjście drzwiami  od wewnątrz budynku jest traktowane jako wyjście ewakuacyjne. Drzwi z pomieszczenia kotłowni, będą stanowić przedmiot wymiany, na drzwi, których szerokość 
w świe​tle wynosi min. 90cm (w świetle otworu), a wysokość min 2m, wyposażone w zamek przeciwpaniczny, powodujący ich otwarcie pod naporem ciała człowieka. 


Z uwagi na niespełnienie wymagania normy [5] w zakresie doświetlenia światłem dziennym w stosunku 1:15 powierzchni - pomieszczenie jest wyposażone w oświetlenie awa​ryjne na bazie opraw z własnym źródłem energii w wykonaniu IP 65.  


Przejścia ewakuacyjne i biegi schodów wewnętrznych i zewnętrznych o konstrukcji betonowej, niepalnej, szerokości 100 cm. 
 5.10  Warunki wykończenia wnętrz.

Pomieszczenie kotłowni na kondygnacji podziemnej jest pomieszczeniem nieprzeznaczonym na pobyt ludzi, niemniej zaleca się dla utrzymania estektyki pomieszczenia, wykonanie jego białkowania. 
 5.11  Wymagania przeciwpożarowe ogólne dla instalacji użytkowych.
· Budynek chroniony jest instalacją odgromową w wykonaniu podstawowym.

· Budynek ogrzewany jest instalacją CO; - zasilaną z kotłowni własnej na gaz ziemny ( stanowiącej przedmiot przebudowy, tj. wymiany urządzeń kotłowni).

· Kotłownia zostanie wydzielona przeciwpożarowo elementami o odpowiedniej klasie odporności ogniowej - w ramach odrębnej strefy pożarowej.

· Kurek główny instalacji gazowej znajduje się na zewnętrznej ścianie budynku przy przyłączu głównym gazowym; - zgodnie z wymaganiami w tym zakresie zamontowanym w odrębnej wentylowanej szafce umieszczonej na zewnątrz budynku przy złączu głównym (działającym niezależnie od innych rozbiorów ), 

· Wysokość pomieszczenia przeznaczonego na kotłownię – 3,10m spełnia wymagania:
- (nie wymaga się wysokości 2,5 m zgodnie z uchyleniem niektórych punktów normy [5] podanym w załączniku do rozp. [2]).

· Oświetlenie w kotłowni jest wykonane w klasie bezpieczeństwa IP 65, a cała instalacja elektryczna w sposób zapewniający skuteczną ochronę przed skutkami zwarć i przeciążeń oraz przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi,

· Przez pomieszczenie kotłowni nie są i nie będą prowadzone żadne kable i instalacje elektryczne oraz gazowe nieprzeznaczone do obsługi przedmiotowej kotłowni (nie związane z jej obsługą),

· Kotłownia jest wyposażona w niezależny system wykrywania gazu połączony z sygnalizatorami akustycznymi i optycznymi działającymi w przypadku przekroczenia stężenia gazu odpowiadającego 10 % dolnej granicy wybuchowości w mieszaninie z powietrzem:  
· w pomieszczeniu kotłowni,

· w przestrzeni sąsiadującej bezpośrednio z tym pomieszczeniem kotłowni (przed wejściem do kotłowni),
powodującym zadziałanie (wyłączenie) zaworu automatycznie odcinającego do​pływ gazu (lokalizacja zaworu na zewnątrz przy przyłączu gazowym - / niezależnie / poza obwodem zasilającym rozbiory użytkowe gazu),

· granice wybuchowości: 4,3-15,0%,

· Posadzka jest wykonana z materiałów niepalnych, jako nienasiąkliwa, a w drzwiach 

     brak progu o wysokości powyżej 2 cm.

·   Dane kotłowni: 
· Powierzchnia; - 32,2 m2, 

· wysokość        - 3,10 m, 

· kubatura;         - 99,9 m3,

· max. moc kotłów po przebudowie; - 370kW,
Zgodnie z rozporządzeniem [2], dla urządzeń z zamkniętą komorą spalania (kotłów kondensacyjnych) powinna wynosić min. 6,5 m3 - co jest spełnione,

· W celu wyeliminowania i ograniczenia możliwości pojawienia się w pomieszczeniu kotłowni potencjalnych źródeł zapłonu w postaci iskier elektrycznych,  wszystkie elementy metalowe zlokalizowane w tym pomieszczeniu są uziemione - przez co zostanie zapewnione odprowadzanie ładunków elektrycznych z tych elementów.

· Instalacja gazowa zasilająca kotły, nie przebiega przez inne pomieszczenia, więc prawdopodobieństwo jej naruszenia jest znikome. Przewody instalacji gazowej prowadzone są minimum 0,02 m, nad instalacjami. 
 5.12  Wyposażenie w sprzęt, urządzenia ppoż. i gaśnice.
 5.12.1  Urządzenia przeciwpożarowe.
Budynek posiada przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektrycznego w pobliżu wejścia głównego, odcinający dopływ prądu do całej jego kubatury. Pomieszczenie techniczne kotłowni wyposażone jest w  przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektrycznego, zlokalizowany przy wejściu do pomieszczenia. W przebudowywanym obiekcie kotłowni, z uwagi na jego kwalifikację i gabaryty, nie jest wymagane zastosowanie;   

· instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, 

· systemu sygnalizacji pożaru, 

· stałych urządzeń gaśniczych czy dźwiękowego systemu ostrzegawczego, 

W ramach rozwiązań zamiennych pomieszczenie jest wyposażone w oprawy oświetlenia awaryjnego. Kotłownia gazowa, jest wyposażona w system  niezależnego wykrywania gazu połą​czony z sygnalizatorami akustycznymi i optycznymi, umożliwiający automatycznie odcię​cie dopływu gazu w przypadku przekroczenia stężenia określonego jako 10% dolnej gra​nicy wybuchowości mieszaniny gazu z powietrze.     
 5.12.2  Wyposażenie w gaśnice.
Pomieszczenie kotłowni, będzie wyposażone w jedną gaśnicę proszkową ABC o masie środka gaśniczego 6kg (wymagana ilość środka gaśniczego to 2kg na każde 300m2). Zwiększona ilość środka gaśniczego traktowana jest jako jedno z rozwiązań za​miennych.
 Przy rozmieszczaniu gaśnic, uwzględnić konieczność: 
· rozmieszczenia gaśnic w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, 

· oznakowania miejsc usytuowania gaśnic zgodnie z PN,
· zapewnienia dostępu o szerokości co najmniej 1,0m, 
 5.13  Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru.
Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne do celów zewnętrznego gaszenia pożarów w 
bu​dynku stanowią hydranty zewnętrzne DN 80 występujące na miejskiej sieci wodociągo​wej. 
Najbliższy hydrant zewnętrzny zlokalizowany jest w odległości około 10 m od zewnętrznej ściany kotłowni / hydrant podziemny / , drugi hydrant zewnętrzny zlokalizowany jest od niej w odległości ok. 100 m. 
 5.14  Wymagania dla dróg pożarowych.
Drogi przeciwpożarowe, nie są wymagane. Drogę pożarową do budynku stanowi droga gminna ulicy Szkolnej, o nawierzchni asfaltowej i dopuszczalnej nośności powyżej 100 kN/oś pojazdu.
 5.15  Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru.
 W strefie kotłowni, o  gęstości obciążenia ogniowego poniżej 500MJ/m2, pożar może powstać w przypadku zaprószenia ognia, zwarcia w instalacji elektrycznej lub wewnątrz urządzeń elektrycznych i/lub elektronicznych, awarii urządzeń lub sprzętu wyposażenia technicznego, prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo z użyciem ognia otwartego bez odpowiedniego zabezpieczenia oraz w wyniku podpalenia. Pożar, powstały może zostać wykryty przez pracowników szkoły lub przez inne osoby z zewnątrz, gdy będzie już w fazie rozwiniętej z płomieniami na zewnątrz. Alarm pożarowy ogłoszony głosem, spowoduje poinformowanie przebywających ludzi w obrębie instalacji oraz telefoniczne powiadomienie o pożarze straży pożarnej, a ponadto: 

· ogłoszenie ewakuacji w rejonie / głosem przez pracowników /,

· podjęcie działań gaśniczych przy pomocy gaśnic,

· ewakuację ludzi i mienia,

· podjęcie działań  gaśniczych przez straż pożarną, 
 5.16  Zalecenia do zrealizowania dla etapu budowy.
 5.17  Wskazanie wszystkich występujących w budynku niezgodności z przepisami techniczno - budowlanymi i przeciwpożarowymi.

W przedmiotowym budynku, w części podlegającej niniejszej ekspertyzie występują na​stępujące niezgodności z wymaganiami określonymi w aktualnie obowiązujących przepi​sach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego:; 
· usytuowanie na kondygnacji podziemnej budynku, przebudowywanej kotłowni o mocy cieplnej po​wyżej 60 kW na paliwo gazowe; pkt 2.3.1 PN [5],

· brak spełnienia wymagań w zakresie doświetlenia naturalnego - (wymagana po​wierzchnia okien min. 1÷15 w stosunku do powierzchni podłogi kotłowni, przy czym co najmniej 50% powierzchni okien - otwieralna; - kotłownia bezobsługowa,
· oświetlenia naturalnego wejścia do kotłowni – (wymóg p.2.3.4. normy [5],
· brak wykonania w chwili obecnej w adaptowanym pomieszczeniu ,,pełnego’’  oświetlenia w stopniu ochrony IP 65 - niezgodność pkt 2.3.10PN [5],

· brak wyposażenia drzwi do adaptowanego pomieszczenia w zamknięcie bezklamkowe (zamek przeciwpaniczny) otwierające się pod naciskiem - niezgodność pkt PN [5],

· brak pełnego zabezpieczenia przeciwpożarowego przejść instalacyjnych/ patrz; brak przejść na wyjściu rurociągów co 2xDn40 i Dn25/15 do kanału ciepłowniczego /  - niezgodność § 234 rozp. oraz § 220 rozp. [2].
 5.18  Wnioski dotyczące ochrony ppoż. .

Zakres przebudowy obejmuje wydzieloną część kondygnacji podziemnej z pomieszcze​niem technicznym przeznaczonym na kotłownię, posiadającą węzeł rozdzielaczy z obiegami grzewczymi zasilającymi całość obiektu. Pomieszczenie kotłowni spełnia wy​magania w zakresie kubatury, usytuowane jest przy ścianie zewnętrznej budynku, bez otworu  okiennego 
i bezpośredniego wejścia z zewnątrz budynku. 

Zaproponowane w Ekspertyzie rozwiązania ponadstandardowe zapewnią bezpieczną eksploatację kotłowni na kondygnacji podziemnej i po wykonaniu zaproponowanych roz​wiązań zrekompensują występujące niezgodności w zabezpieczeniu przeciwpożarowym w stosunku do wymagań przepisów, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo użytkowników obiektu, na poziomie akceptowalnym; - powodującym niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej całego budynku.

W związku z powyższym, wystąpiono w trybie § 2, ust. 3a w związku z § 176 Rozporzą​dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku „w sprawie warunków tech​nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie’’ oraz Polskiej Normy PN- B-02431 - o uznanie przedstawionych w Ekspertyzie rozwiązań i akceptację jej rozstrzygnięć w drodze wydania pozytywnego Postanowienia - przez właściwego w tym zakresie Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Zgodnie z postanowieniem ŚKWPSP w Kielcach z dnia 13 lipca 2026, znak WPZ.52840.51.1 2026, dla zrekompensowania występujących niezgodności z obowiązującymi prze​pisami wyszczególnionymi 
w punkcie 5.17, dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny, niż wynikający z aktualnych przepisów techniczno-budowlanych, należy; 

1) wykonać  pomieszczenie kotłowni w całości jako spełniającej wymagania odręb​nej strefy pożarowej w klasie odporności ogniowej elementów, wymaganej dla budynku w kla​sie „C” odporności pożarowej,

2) wyposażyć kotłownię w dodatkową gaśnicę proszkowa ABC o masie środka ga​śniczego min. 6 kg 

3) wykonać przejścia instalacyjne poprzez ściany i strop kotłowni w klasie odporności ogniowej EI 120.

4) wykonać remont instalacji oświetlenia awaryjnego, ewa​kuacyjnego, tj. zamontować dodatkowe oprawy od wyjścia z kotłowni do wyjścia na zewnątrz budynku o natężeniu min 1 lux a w pomieszczeniu kotłowni min. 5 lux, w odległości 2 m od pieców oraz gaśnicy. 

5) wymienić wszystkie oprawy w pomieszczeniu kotłowni, na oprawy o stopniu ochrony IP 65 oraz oświetlenie awaryjne w tej samej klasie bezpieczeństwa.

6) wymienić  drzwi prowadzące z pomieszczenia kotłowni, na drzwi  bezklamkowe z zamkiem antypanicznym 
o odporności ogniowej EI 60.

7) zainstalować czujniki instalacji gazowej bezpośrednio nad nowymi kotłami,

8) zainstalować akustyczne i optyczne sygnalizatory przekro​czenia stężenia gazu w; w pomieszczeniu kotłowni; 
w przestrzeni sąsiadującej bezpośrednio z tym pomieszczeniem kotłowni (przed wejściem do kotłowni) ; nad  drzwiami wyjściowymi na zewnątrz budynku oraz na elewacji wschodniej na ścianie kotłowni.
 6  DANE KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZASTOSOWANE MATERIAŁY , PRZEGRODY BUDOWLANE.
Podstawowe dane konstrukcyjne dotyczące budynku i pomieszczenia kotłowni, zawarte są w pkt. 3.1 niniejszego opisu. 
 6.1  Konstrukcje.  
Zakłada się , że pomieszczenie kotłowni zgodnie z Ekspertyzą pożarową, podczas przebudowy doprowadzone zostanie do wymogów stosownych przepisów pożarowych, stad, zakłada się; 
· wykonanie w pomieszczeniu przejść szczelnych przez ściany i stropy,

· wymianę drzwi wejściowych do kotłowni,

· oznakowanie dróg ewakuacyjnych z pomieszczenia kotłowni 
 6.1.1  Projektowane konstrukcje.
Przebudowa, nie zakłada;
· wykonania dodatkowych fundamentów pod kotły lub inne urządzenia,

· wykonania dodatkowych podparć , bądź podpór pod rurociągi,

· wykonania dodatkowych konstrukcji wsporczych,
 7  OPINIA GEOTECHNICZNA - GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA.
Przebudowa, nie zakłada;
· przebudowy fundamentów,

· przebudowy posadzek,

· zmiany rzędnych posadowienia urządzeń,

stąd;

·  nie przedstawia się opinii geotechnicznnej.
            Podstawowe, urządzenia kotłowni posadowione są na fundamentach bezpośrednio, posadowionych na gruncie, w prostych warunkach gruntowych. 

