| Lp. | NAZWA ASORTYMENTU | J.M | ILOŚĆ | WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MODUŁY FOTOWOLTAICZNE | Szt. | 254 |  |  |
|  | FALOWNIKI HYBRYDOWE TRÓJFAZOWE | Szt. | 6 |  |  |
|  | KOMPATYBILNE ZESTAWY MAGAZYNU ENERGII | Kpl. | 3 |  |  |
|  | SYSTEM MONITORINGU I STEROWANIA | Szt. | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO ASORTYMENTU Z ZAŁĄCZNIKA NR 2a |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2a

| MODUŁY FOTOWOLTAICZNE szt. 254 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis parametru |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia: | Tak/podać | Producent Typ Model |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji | Tak/podać Nie starszy niż 2026 |  |
|  | Typ ogniw: monokrystaliczne, moduł bifacjalny (double-glass ), lub rozwiązanie równoważne | TAK / PODAĆ |  |
|  | Liczba ogniw: co najmniej 144 (lub równoważna konstrukcja zapewniająca wymagane parametry elektryczne) | TAK / PODAĆ |  |
|  | Moc znamionowa pojedynczego modułu: 550 Wp (STC). (Łączna moc 254 modułów: 139,70 kWp; łączna moc instalacji nie może przekroczyć 150 kWp - wyliczenie własne) | TAK / PODAĆ |  |
|  | Sprawność modułu: co najmniej 21% | TAK |  |
|  | Współczynnik temperaturowy mocy Pmax: nie gorszy niż -0,35%/°C | TAK |  |
|  | Maksymalny dopuszczalny prąd bezpiecznika szeregowego: co najmniej 25 A | TAK |  |
|  | Rama: Dedykowana rama kompatybilna z dostarczanym panelem | TAK/PODAĆ |  |
|  | szkło frontowe i tylne min 2,0/2,0 mm, (dopuszczalna różnica +1mm) | TAK |  |
|  | Wymiary modułu: nie większe niż. 2285 × 1134 mm (+/-2mm), z zachowaniem układu zagospodarowania terenu | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie statyczne od strony frontowej: co najmniej 5400 Pa | TAK |  |
|  | Napięcie obwodu otwartego Voc: 49,90 V, Dla założonego 10% udziału promieniowania od tylnej strony modułu Voc: co najmniej 50,21 V | TAK |  |
|  | Napięcie w punkcie mocy maksymalnej Vmp: 41,96 V, Dla założonego 10% udziału promieniowania od tylnej strony modułu Vmp: co najmniej 41,95 V, | TAK |  |
|  | Prąd w punkcie mocy maksymalnej Imp: 13,11 A: Dla założonego 10% udziału promieniowania od tylnej strony modułu Imp: 14,03 A. | TAK |  |
|  | Prąd zwarciowy Isc: 14,00 A Dla założonego 10% udziału promieniowania od tylnej strony modułu Isc: 14,98 A, | TAK |  |
|  | Zakres temperatury pracy: co najmniej -40°C do +85°C | TAK |  |
|  | Współczynnik temperaturowy Voc: nie gorszy niż -0,30%/°C | TAK |  |
|  | Gwarancja na moc nie krótsza niż 25 lat (≥ 80 % mocy nominalnej)* | TAK PODAĆ 25 lat – 0 pkt 26 lat -2 pkt 27 lat – 5 pkt 28 lat – 10 pkt 29 lat – 15 pkt 30 lat - 20 pkt |  |
| FALOWNIKI HYBRYDOWE TRÓJFAZOWE - 6 szt. |  |  |  |
| Opis parametru |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia - podać producenta, typ i model | TAK / PODAĆ | Producent Typ Model |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji | Tak/podać Nie starszy niż 2026 |  |
|  | Typ: hybrydowy, trójfazowy | TAK / PODAĆ |  |
|  | Liczba faz 3 | TAK |  |
|  | Obsługiwana technologia akumulatora: nie gorsza niż LiFePO4; komunikacja BMS CAN | TAK |  |
|  | Znamionowa moc czynna / pozorna co najmniej AC: 25 kW / 25 kVA | TAK |  |
|  | Maksymalna dopuszczalna moc generatora PV: co najmniej 50 000 Wp | TAK |  |
|  | Maksymalne napięcie wejściowe PV: co najmniej 1000 V DC | TAK |  |
|  | Zakres napięcia MPPT / napięcie znamionowe: obejmujący co najmniej 150-950 V / 630 V | TAK |  |
|  | Minimalne napięcie wejściowe / napięcie startu: nie większe niż 95 V / 180 V | TAK |  |
|  | Liczba niezależnych trackerów MPPT: co najmniej 4; możliwość podłączenia co najmniej 2 stringów na MPPT | TAK |  |
|  | Maksymalny prąd wejściowy / maksymalna moc na MPPT: co najmniej 40 A / 25 000 W | TAK |  |
|  | Zakres napięcia wejścia akumulatora: obejmujący co najmniej 120-800 V DC | TAK |  |
|  | Maksymalna moc ładowania z PV i strony AC: co najmniej 50 000 W | TAK |  |
|  | Maksymalna moc ładowania ze strony AC: co najmniej 25 000 W | TAK |  |
|  | Maksymalna moc rozładowania akumulatora: co najmniej 25 000 W | TAK |  |
|  | Maksymalny prąd ładowania / rozładowania: co najmniej 100 A | TAK |  |
|  | Liczba niezależnych wejść akumulatora: co najmniej 2 | TAK |  |
|  | Znamionowe napięcie AC: 3/N/PE, 220/380 V; 230/400 V; 240/415 V | TAK |  |
|  | Częstotliwość znamionowa sieci: 50/60 Hz | TAK |  |
|  | Maksymalna moc pobierana z sieci: co najmniej 50 000 W | TAK |  |
|  | Maksymalny prąd wejściowy z sieci: co najmniej 72,5 A | TAK |  |
|  | Napięcie wyjściowe AC: 3/N/PE, 220/380 V; 230/400 V; 240/415 V | TAK |  |
|  | Zakres napięcia AC: obejmujący co najmniej 270-480 V | TAK |  |
|  | Znamionowa częstotliwość wyjściowa AC: 50/60 Hz | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości sieci AC: obejmujący 45-55 Hz / 55-65 Hz | TAK |  |
|  | Znamionowa moc pozorna AC: 25 000 VA | TAK |  |
|  | Maksymalna moc pozorna AC w trybie on-grid: co najmniej 25 000 VA | TAK |  |
|  | Znamionowy prąd wyjściowy przy 400 V: co najmniej. 36,2 A | TAK |  |
|  | Maksymalny prąd wyjściowy przy 400 V: co najmniej 39,8 A | TAK |  |
|  | Współczynnik mocy / zakres regulacji: 1 / co najmniej 0,8 wyprzedzający do 0,8 opóźniającego | TAK |  |
|  | THDi przy mocy znamionowej: nie więcej niż 3% | TAK |  |
|  | Wyjście EPS: 3/N/PE, 220/380 V; 230/400 V; 240/415 V | TAK |  |
|  | Częstotliwość znamionowa wyjścia EPS: 50/60 Hz | TAK |  |
|  | Znamionowa moc pozorna EPS: 25 000 VA | TAK |  |
|  | Maksymalna ciągła moc pozorna EPS przy 400 V: co najmniej 27 500 VA | TAK |  |
|  | Znamionowy prąd EPS przy 400 V: co najmniej 36,2 A | TAK |  |
|  | Maksymalny prąd EPS przy 400 V: co najmniej 39,8 A | TAK |  |
|  | Maksymalna moc ciągła na fazę przy 400 V: co najmniej 9166 W | TAK |  |
|  | Szczytowa moc pozorna EPS (do 10 s): co najmniej 45 000 VA | TAK |  |
|  | Maksymalny czas przełączenia na wyjście EPS: poniżej 10 ms | TAK |  |
|  | THDv wyjścia EPS przy obciążeniu liniowym: nie więcej niż 2% | TAK |  |
|  | Sprawność MPPT: co najmniej 99,9% | TAK |  |
|  | Sprawność europejska / maksymalna: co najmniej 97,9% / 98,4% | TAK |  |
|  | Ochrona przeciwprzepięciowa DC typu II; Opcjonalnie ochrona AC typu II wbudowana albo dostarczona jako element kompletnego rozwiązania | TAK |  |
|  | Wykrywanie rezystancji izolacji | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia łańcucha PV | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia akumulatora | TAK |  |
|  | Monitorowanie zwarć doziemnych | TAK |  |
|  | Jednostka monitorowania prądu szczątkowego | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed zwarciem AC | TAK |  |
|  | Ochrona przed pracą wyspową (anti-islanding) | TAK |  |
|  | Obsługiwane układy sieci: co najmniej TN-S, TN-C, TN-C-S i TT | TAK |  |
|  | Maksymalne wymiary: nie większe niż 769 × 491 × 285 mm | TAK |  |
|  | Kolor obudowy: bez wymagań; jednolity dla wszystkich falowników | TAK |  |
|  | Zakres temperatury pracy: co najmniej -30°C do +60°C | TAK |  |
|  | Chłodzenie: inteligentne, wymuszone lub rozwiązanie równoważne | TAK |  |
|  | Stopień ochrony: co najmniej IP66 | TAK |  |
|  | Dopuszczalna wilgotność względna: do 100% | TAK |  |
|  | Maksymalna wysokość pracy: co najmniej 4000 m n.p.m. | TAK |  |
|  | Interfejs użytkownika: LED i aplikacja | TAK |  |
|  | Interfejs BMS: CAN | TAK |  |
|  | Komunikacja: Wi-Fi/LAN; RS485 Modbus RTU lub SunSpec RTU; LAN z Modbus TCP lub rozwiązania równoważne | TAK |  |
|  | Wyjścia cyfrowe bezpotencjałowe: co najmniej 3 | TAK |  |
|  | Wejścia cyfrowe bezpotencjałowe: co najmniej 7 | TAK |  |
| DODATKOWE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Zintegrowane sterowanie mocą i ograniczenie eksportu. Praca równoległa 6 falowników musi być wspierana przez producenta; należy dostarczyć wymagany kontroler systemowy oraz właściwe wersje sprzętu i oprogramowania | TAK/PODAĆ |  |
| MAGAZYN ENERGII - 3 kompatybilne zestawy |  |  |  |
| Opis parametru |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia - podać producenta, typ i model | TAK / PODAĆ | Producent Typ Model Rok |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji | Tak/podać Nie starszy niż 2026 |  |
|  | Technologia ogniw: litowo-żelazowo-fosforanowa (LiFePO4) lub rownowazne | TAK / PODAĆ |  |
|  | Wyliczenia własne: Łączna energia nominalna systemu: co najmniej 76,8 kWh (3 zestawy po co najmniej 25,6 kWh Konfiguracja referencyjna jednego zestawu: 10 modułów po 2,56 kWh oraz BMS) | TAK / PODAĆ |  |
|  | Napięcie nominalne pojedynczego zestawu 512 V | TAK |  |
|  | Zakres napięcia roboczego pojedynczego zestawu: obejmujący co najmniej 448-561,6 V | TAK |  |
|  | Nominalny prąd ładowania / rozładowania pojedynczego zestawu: co najmniej 25 A | TAK |  |
|  | Maksymalny prąd ładowania / rozładowania pojedynczego zestawu: co najmniej 50 A | TAK |  |
|  | Stopień ochrony: co najmniej IP65 | TAK |  |
|  | Zintegrowany BMS; komunikacja CAN/RS485 zgodna z oferowanym falownikiem | TAK |  |
|  | Żywotność: co najmniej 6000 cykli | TAK |  |
|  | Energia nominalna pojedynczego zestawu: co najmniej 25,6 kWh | TAK |  |
|  | Energia użytkowa pojedynczego zestawu: co najmniej 23,04 kWh | TAK |  |
|  | Zakres temperatury ładowania: co najmniej 0°C do +55°C | TAK |  |
|  | Zakres temperatury rozładowania: co najmniej -20°C do +55°C | TAK |  |
|  | Maksymalna moc ładowania / rozładowania pojedynczego zestawu: co najmniej 25,6 kW | TAK |  |
|  | Maksymalne wymiary pojedynczego zestawu:. 600 × 210 × 1940 mm | TAK |  |
|  | Masa pojedynczego zestawu: nie większa niż. 288 kg | TAK |  |
|  | Chłodzenie: naturalna konwekcja lub rozwiązanie równoważne | TAK |  |
|  | Wilgotność robocza: co najmniej 5-95%, bez kondensacji | TAK |  |
|  | Sprawność round-trip: co najmniej 95% | TAK |  |
| SYSTEM MONITORINGU I STEROWANIA - 1 komplet |  |  |  |
| Opis parametru |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia - podać producenta, typ i model | TAK / PODAĆ | Producent Typ Model |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji | Tak/podać Nie starszy niż 2026 |  |
|  | Maksymalna liczba obsługiwanych urządzeń: co najmniej 80. Każdy interfejs RS485 musi umożliwiać podłączenie do 30 falowników albo 1 stacji pogodowej lub inteligentny licznik | TAK |  |
|  | Interfejsy komunikacyjne: co najmniej 3 × RS485 (COM1–COM3), o dopuszczalnej długości magistrali do 1000 m, oraz co najmniej 1 × Ethernet LAN 10/100/1000 Mbps | TAK |  |
|  | Elementy lokalnej obsługi i serwisu: co najmniej 1 × USB 2.0, 4 wskaźniki LED sygnalizujące pracę portów COM1–COM3 i komunikacji nadrzędnej oraz 1 przycisk resetowania RST | TAK |  |
|  | Wejścia i wyjścia sterujące: co najmniej 4 × DI oraz 2 × DO | TAK |  |
|  | Interfejs użytkownika: wbudowany lokalny interfejs WWW oraz zdalny dostęp za pośrednictwem portalu lub aplikacji producenta. System musi umożliwiać zbieranie danych z falowników i inteligentnego licznika energii oraz przesyłanie ich do portalu lub aplikacji w celu monitorowania instalacji fotowoltaicznej | TAK |  |
|  | Warunki pracy: zakres temperatury pracy co najmniej od −40°C do +60°C, wilgotność względna od 5% do 95% bez kondensacji oraz dopuszczalna wysokość pracy co najmniej 4000 m n.p.m. | TAK |  |
|  | Stopień ochrony urządzenia: co najmniej IP20 przy montażu wewnątrz rozdzielnicy/pomieszczenia; Opcjonalnie: przy montażu na zewnątrz wymagana obudowa zapewniająca co najmniej IP54 dla całego zestawu | TAK |  |
|  | Zasilanie: 12–24 V DC, 2 A; typowy pobór mocy nie większy niż 8 W, maksymalny pobór mocy nie większy niż 15 W | TAK |  |
|  | Sposób montażu: montaż ścienny, na szynie DIN lub ustawienie na powierzchni płaskiej. | TAK |  |
| DODATKOWO |  |  |  |
|  | oferowany system monitoringu i sterowania musi być kompatybilny z oferowanymi falownikami oraz umożliwiać współpracę z licznikiem energii, stacją pogodową lub czujnikiem nasłonecznienia i kontrolerem pracy równoległej. Na żądanie Zmawiającego Kompatybilność należy potwierdzić oficjalną dokumentacją producenta, instrukcją, listą kompatybilności albo oświadczeniem producenta. | TAK / PODAĆ |  |

UWAGA: wymagania opisano za pomocą parametrów technicznych i funkcjonalnych. Oferowane urządzenia muszą spełniać wszystkie wymagania minimalne, tworzyć kompatybilny system oraz zapewniać łączną moc PV 139,70 kWp, energię nominalną magazynu min. 76,8 kWh, maksymalną moc rozładowania min. 75 kW i skuteczne ograniczenie mocy w punkcie przyłączenia zgodnie z warunkami OSD.

*Punkty za kryterium „Gwarancja liniowa na moc”

Wykonawca oświadcza, że wszystkie zaoferowane urządzenia tworzą kompletny, wzajemnie kompatybilny system.

Zamawiający zaleca aby Wykonawca w rubryce parametry techniczne wskazał w którym miejscu w przedmiotowych środkach dowodowych znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru